СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ	7

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	11

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	11

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	19

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	19

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	20

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	20

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	21

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	22

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	25

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	25

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	28

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	28

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	30

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	32

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	32

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	34

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	35

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	35

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	35

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	36

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	36

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	36

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	36

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;	36

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	37

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	39

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	39

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ………………	40

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	40

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку	40

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	40

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	41

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	41

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	45

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	45

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	45

8.	Перспективные топливные балансы	46

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	46

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	50

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	50

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе……………………	50

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	51

9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	52

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	52

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	60

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	60

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	60

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	60

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	62

10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	63

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	63

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	66

10.3.	Основания , в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	66

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	67

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения	67

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	68

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	69

13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	70

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	70

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	70

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	70

13.4.	Описание решений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	71

13.5.	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	71

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	71

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	72

14.	ГЛАВА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	73

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	73

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	73

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	73

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	74

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	75

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	75

14.7.	Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа)	95

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	95

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	95

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	96

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	96

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа)………	96

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального округа)	98

14.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	98

15.	Ценовые (тарифные) последствия	99

16.	Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа	103

16.1.1.Наименование генерирующего объекта	103

16.1.2.Предлагаемый энергорайон его размещения	103

16.1.3.Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)	104

16.1.4.Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности	104

16.1.5.Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта…………………..	104

# Общие сведения о муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ

Территория муниципального образования Шарыповский муниципальный округ расположена в юго-западной части Красноярского края.

Границы установлены Законом Красноярского края от 18.03.2005 № 14-3185 «Об установлении границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края» (в редакции законов Красноярского края от 14.04.2006 № 18-4640, от 11.11.2010 № 11-5219, от 19.12.2019 № 8-3524). Площадь территории муниципального округа составляет 372233,83 га.

В соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3522 «Об объединении всех поселений, входящих в состав Шарыповского района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» муниципальные образования, расположенные в границах Шарыповского района: Березовский сельсовет, Ивановский сельсовет, Новоалтатский сельсовет, Парнинский сельсовет, Родниковский сельсовет, Холмогорский сельсовет, Шушенский сельсовет преобразованы путем объединения в муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.

Муниципальные образования Березовский сельсовет, Ивановский сельсовет, Новоалтатский сельсовет, Парнинский сельсовет, Родниковский сельсовет, Холмогорский сельсовет, Шушенский сельсовет, расположенные в границах Шарыповского района, и Шарыповский район утратили статус муниципальных образований.

Органы местного самоуправления муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления муниципального образования Шарыповский район и всех поселений, входящих в его состав.

Законом Красноярского края от 18.03.2005 № 14-3185 «Об установлении границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края» (в редакции законов Красноярского края от 14.04.2006 № 18-4640, от 11.11.2010 № 11-5219, от 19.12.2019 № 8-3524) установлено, что в состав муниципального образования Шарыповский муниципальный округ входят следующие сельские населенные пункты: село Ажинское, деревня Александровка, деревня Базыр, деревня Белоозерка, село Березовское, село Береш, село Большое Озеро, деревня Глинка, деревня Гляден, деревня Горбы, деревня Гудково, село Дубинино, деревня Едет, деревня Ершово, село Ивановка, поселок Инголь, деревня Киргисуль, деревня Косонголь, деревня Косые Ложки, поселок Крутоярский, деревня Линево, село Малое Озеро, деревня Можары, село Никольск, село Новоалтатка, деревня Новокурск, село Ораки, село Парная, село Родники, деревня Росинка, деревня Сартачуль, деревня Скворцово, деревня Скрипачи, деревня Сорокино, село Темра, деревня Усть-Парная, село Холмогорское, поселок Шушь, село Шушь, поселок Юферовское.

Рисунок 1 - Границы МО Шарыповский муниципальный округ Шарыповского муниципального района.

По строительно-климатическому районированию Шарыповский муниципальный округ относится к климатическому району с подрайоном IB, с резкой континентальностью климата.

Климат характерен для территории Назаровской котловины и определяется внутриконтинентальным положением района. В зимний период территория находится под воздействием азиатского антициклона, в котором формируется континентальный умеренный воздух с низкими температурами и незначительным влагосодержанием.

На климат исследуемой территории большое влияние оказывают циклонные ветры, которые двигаются с юго-запада Минусинской котловины и несут с собой влагу. На своем пути они встречают приподнятую часть хребта Кузнецкого Алатау. Атмосферные потоки, поднимаясь над вершиной хребта, вступают в зону более низких температур. При этом относительная влажность повышается, наступает интенсивная конденсация атмосферной влаги и выпадают осадки. Перевалив через хребет, воздушные потоки опускаются и переходят в зону более высоких температур. Соответственно понижается относительная влажность воздушных потоков. Господствующие ветры превращаются здесь в фены: потоки воздуха, сильно обедненные влагой в горной области, опускаются вниз и выступают в качестве осушающего фактора. Температура воздуха: Средняя температура воздуха в январе составляет минус 16 - 18 градусов (по метеостанции Шарыпово – минус 16,6), в июле – плюс 16-18 градусов (Шарыпово – 17,8). Абсолютный минимум достигал в январе до 54 градусов мороза, в июле – плюс 58 градусов. Абсолютный максимум для января был отмечен плюс восемь, июля – плюс 58 градусов. Средние даты первого и последнего заморозка за весь период наблюдений приходятся на 27 мая и 14 сентября соответственно.

# Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Шарыповского муниципального округа является генеральный план.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2036 г. принят по данным Администрации Шарыповского муниципального округа .

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Шарыповского муниципального округа Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен таблице.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (мощность) на потребителей, Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 893,00 | 2,960 | 9,2748 | 26170,73 | 12267,27 | 11852,84 | 38438,00 |
| 2 | Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,36 | 0,290 | 1,0226 | 2805,43 | 798,90 | 96,71 | 3701,04 |
| 3 | Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,13 | 1,096 | 1,8520 | 4721,01 | 2941,36 | 135,05 | 7797,42 |
| 3 | Котельная №1 с. Ивановка | 5,00 | 0,463 | 0,9986 | 2409,98 | 1252,67 | 168,76 | 3831,41 |
| 5 | Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 0,491 | 1,4444 | 4149,03 | 1329,58 | 124,36 | 5602,97 |
| 6 | Котельная №1 с. Парная | 3,40 | 0,080 | 0,2600 | 1530,00 | 465,00 | 50,57 | 2045,57 |
| 7 | Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 0,010 | 0,0800 | 672,06 | 465,00 | 25,30 | 1162,36 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 893,00 | 2,960 | 9,2748 | 26170,73 | 12267,27 | 15,00 | 38453,00 |
| 2 | Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,35 | 0,290 | 1,0226 | 2746,85 | 798,90 | 96,71 | 3642,46 |
| 3 | Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,13 | 1,096 | 1,8520 | 4905,19 | 2941,36 | 135,05 | 7981,60 |
| 3 | Котельная №1 с. Ивановка | 5,00 | 0,463 | 0,9986 | 2789,59 | 1242,08 | 168,76 | 4200,43 |
| 5 | Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 0,491 | 1,4444 | 4590,50 | 1340,17 | 124,36 | 6055,03 |
| 6 | Котельная №1 с. Парная | 3,40 | 0,080 | 0,2600 | 1530,00 | 465,00 | 50,57 | 2045,57 |
| 7 | Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 0,010 | 0,0800 | 672,06 | 465,00 | 25,3 | 1162,36 |
| 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 893,00 | 2,960 | 9,2748 | 26170,73 | 12267,27 | 15,00 | 38453,00 |
| 2 | Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,35 | 0,290 | 1,0226 | 2746,85 | 798,90 | 96,71 | 3642,46 |
| 3 | Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,13 | 1,096 | 1,8520 | 4905,19 | 2941,36 | 135,05 | 7981,60 |
| 3 | Котельная №1 с. Ивановка | 5,00 | 0,463 | 0,9986 | 2789,59 | 1242,08 | 168,76 | 4200,43 |
| 5 | Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 0,491 | 1,4444 | 4590,50 | 1340,17 | 124,36 | 6055,03 |
| 6 | Котельная №1 с. Парная | 3,40 | 0,080 | 0,2600 | 1530,00 | 465,00 | 50,57 | 2045,57 |
| 7 | Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 0,010 | 0,0800 | 672,06 | 465,00 | 25,30 | 1162,36 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 893,00 | 2,960 | 9,2748 | 26170,73 | 12267,27 | 15,00 | 38453,00 |
| 2 | Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,35 | 0,290 | 1,0226 | 2746,85 | 798,90 | 96,71 | 3642,46 |
| 3 | Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,13 | 1,096 | 1,8520 | 4905,19 | 2941,36 | 135,05 | 7981,60 |
| 3 | Котельная №1 с. Ивановка | 5,00 | 0,463 | 0,9986 | 2789,59 | 1242,08 | 168,76 | 4200,43 |
| 5 | Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 0,491 | 1,4444 | 4590,50 | 1340,17 | 124,36 | 6055,03 |
| 6 | Котельная №1 с. Парная | 3,40 | 0,080 | 0,2600 | 1530,00 | 465,00 | 50,57 | 2045,57 |
| 7 | Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 0,010 | 0,0800 | 672,06 | 465,00 | 25,30 | 1162,36 |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается увеличение присоединённой нагрузки.

Таблица 1.2.2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Базовый (ожидаемый) с 01.01.22 по 31.12.22 | На регулируемый период (плановый) с 01.01.23 по 31.12.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Березовское |  |  |  |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 3701,04 | 3642,46 |
| 2. | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 96,71 | 96,71 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час (п.1-п.2.) | 3604,33 | 3545,75 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть (п.3+п.4) | 3604,33 | 3545,75 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 798,9 | 798,9 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал | 2805,43 | 2746,85 |
|  | (п.5-п.6) =(п.7.1+п.7.2) В том числе: |  |  |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал В том числе: | 2805,43 | 2746,85 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал | 1316,49 | 1232,234 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал | 1488,94 | 1514,616 |
|  | В том числе: |  |  |
| 7.1.2.1. | Населению, Гкал | 1263,82 | 1319,663 |
| 7.1.2.2. | Прочие, Гкал | 225,12 | 194,953 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал | - | - |
| с. Новоалтатка |  |  |  |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 7797,416 | 7981,6 |
| 2. | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 135,05 | 135,05 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час (п.1-п.2.) | 7662,366 | 7846,55 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть (п.3+п.4) | 7662,366 | 7846,55 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 2941,36 | 2941,36 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал | 4721,006 | 4905,19 |
|  | (п.5-п.6) = (п.7.1+п.7.2) В том числе: |  |  |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал В том числе: | 4721,006 | 4905,19 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал | 946,56 | 1109,903 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал | 3774,446 | 3795,287 |
|  | В том числе: |  |  |
| с. Ивановка |  |  |  |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 4086,671 | 4200,433 |
| 2. | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 168,76 | 168,76 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал (п.1-п.2.) | 3917,911 | 4031,673 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть (п.3+п.4) | 3917,911 | 4031,673 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 1252,67 | 1242,08 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал | 2665,241 | 2789,593 |
|  | (п.5-п.6) =(п.7.1+п.7.2) В том числе: |  |  |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал В том числе: | 2665,241 | 2789,593 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал | 1019,171 | 1043,382 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал | 1646,07 | 1746,211 |
|  | В том числе: |  |  |
| 7.1.2.1. | Населению, Гкал | 1623,457 | 1719,146 |
| п. Инголь |  |  |  |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 5342,834 | 6055,027 |
| 2. | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 82,36 | 82,36 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал (п.1-п.2.) | 5260,474 | 5972,667 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть (п.3+п.4) | 5260,474 | 5972,667 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 1329,58 | 1340,17 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал | 3930,894 | 4632,497 |
|  | (п.5-п.6) =(п.7.1+п.7.2) В том числе: |  |  |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал В том числе: | 3888,894 | 4590,497 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал | 959,2976 | 934,063 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал | 2929,596 | 3656,434 |
|  | В том числе: |  |  |
| 7.1.2.1. | Населению, Гкал | 2733,149 | 3463,198 |
| 7.1.2.2. | Прочие, Гкал | 196,447 | 193,236 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал | 42 | 42 |
| с. Парная |  |  |  |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 1386,47 | 1386,47 |
| 2. | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 50,57 | 50,57 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час (п.1-п.2.) | 1335,9 | 1335,9 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал |  |  |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть (п.3+п.4) | 1335,9 | 1335,9 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО |  |  |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал | 1335,9 | 1335,9 |
|  | (п.5-п.6) =(п.7.1+п.7.2) В том числе: |  |  |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал В том числе: | 1335,9 | 1335,9 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал | 1009 | 1009 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал | 326,9 | 326,9 |
|  | В том числе: |  |  |
| 7.1.2.1. | Населению, Гкал | 326,9 | 326,9 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал |  |  |
| С. Большое озеро |  |  |  |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 697,36 | 697,36 |
| 2. | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 25,3 | 25,3 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час (п.1-п.2.) | 672,06 | 672,06 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал |  |  |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть (п.3+п.4) | 672,06 | 672,06 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО |  |  |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал | 672,06 | 672,06 |
|  | (п.5-п.6) =(п.7.1+п.7.2) В том числе: |  |  |
| 7.1. | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал В том числе: | 672,06 | 672,06 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал | 672,06 | 672,06 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 7.1.2.1. | Населению, Гкал |  |  |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал |  |  |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Перспективный прирост потребления тепловой энергии потребителями, расположенными в производственных зонах, не ожидается.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 1.4.1. - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Источник энерии | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. |
| --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9,2748 | 39,21 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,0226 | 3,17 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 1,8520 | 2,30 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 0,9986 | 0,23 |
| Котельная №2 п. Инголь | 1,4444 | 0,20 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,2600 | 0,10 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,0800 | 0,07 |
| 2023 год |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9,2748 | 37,24 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,0226 | 3,01 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 1,8520 | 2,18 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 0,9986 | 0,22 |
| Котельная №2 п. Инголь | 1,4444 | 0,19 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,2600 | 0,09 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,0800 | 0,06 |
| 2024-2030 годы |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9,2748 | 35,37 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,0226 | 2,86 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 1,8520 | 2,07 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 0,9986 | 0,21 |
| Котельная №2 п. Инголь | 1,4444 | 0,18 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,2600 | 0,09 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,0800 | 0,06 |
| 2031-2036 годы |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9,2748 | 33,59 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,0226 | 2,71 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 1,8520 | 1,97 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 0,9986 | 0,20 |
| Котельная №2 п. Инголь | 1,4444 | 0,17 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,2600 | 0,08 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,0800 | 0,06 |

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Шарыповского муниципального района представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы.

Функциональная структура теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Производство и передачу тепловой энергии в селе Холмогорское осуществляет - филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», которая является единой теплоснабжающей организацией на территории с. Холмогорское/

На территории Березовского, Ивановского, Новоалтатского территориального подразделения Шарыповского муниципального образования осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «АЭСТ». На территории Парнинского территориального подразделения - ООО «Родник». Они выполняют производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания населенных пунктов.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Шарыповский муниципальный округ состоит из 7 секционированных зон действия теплоисточников (котельные), представляет собой:

- СЦТ 1- зона действия филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

- СЦТ 2- зона действия Котельной с. Березовское

- СЦТ 3- зона действия Котельной с. Новоалтатка

- СЦТ 4- зона действия Котельной с. Ивановка

- СЦТ 5- зона действия Котельной п. Инголь

- СЦТ 6- зона действия Котельной с. Парная

- СЦТ 7- зона действия Котельной с. Большое Озеро

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии— это территория населенного пункта, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

К зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относится территории, занятые индивидуальным жилым фондам, теплоснабжение, которого осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

Кроме того, к зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относятся территории прочих населенных пунктов, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа.

- село Ажинское

- деревня Александровка

- деревня Базыр

- село Береш

- деревня Белоозёркз

- деревня Глинка

- деревня Гляден

- деревня Горбы

- деревня Гудково

- село Дубинино

- деревня Едет

- деревня Ершово

- деревня Киргисуль

- деревня Косонголь

- деревня Косые Ложки

- посёлок Крутоярский

- деревня Линёво

- село Малое Озеро

- деревня Можары

- село Никольск

- село Ораки

- деревня Новокурск

- село Родники

- деревня Росинка

- деревня Сартачуль

- деревня Скрипачи

- деревня Сорокино

- деревня Скворцово

- село Темра

- деревня Усть-Парная

- посёлок Шушь

- село Шушь

- посёлок Юферовское.

Индивидуальные жилые дома расположены на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется от индивидуальных котлов, также используется печное отопление.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Шарыповского муниципального округа на данный момент функционирует 7 источников централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Шарыповского муниципального округа на расчетный срок до 2036 года представлен в таблице 1.2.1.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки, представлены в таблице.

Таблица 2.3.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (мощность) на потребителей, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 893 | 893 | 2,8600 | 890,140 | 2,960 | 9,2748 | 9,2748 | 12,23 | 877,91 | 98,31% |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,36 | 3,36 | 0,0352 | 3,325 | 0,2904 | 2,9444 | 1,0226 | 1,3130 | 2,01 | 59,88% |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,130 | 6,130 | 0,0500 | 6,080 | 1,0960 | 4,9840 | 1,8520 | 2,9480 | 3,13 | 51,09% |
| Котельная №1 с. Ивановка | 5,00 | 4,50 | 0,0624 | 4,438 | 0,4630 | 3,9746 | 0,9986 | 1,4616 | 2,98 | 59,52% |
| Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 8,60 | 0,0460 | 8,554 | 0,4914 | 8,0626 | 1,44 | 1,9358 | 6,62 | 76,96% |
| Котельная №1 с. Парная | 3,40 | 1,60 | 0,0127 | 1,587 | 0,0800 | 1,6000 | 0,26 | 0,3400 | 1,25 | 36,69% |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 0,64 | 0,0021 | 0,638 | 0,0100 | 0,5000 | 0,08 | 0,0900 | 0,55 | 85,61% |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 893,00 | 893,00 | 2,8600 | 890,140 | 2,960 | 9,2748 | 9,2748 | 12,23 | 877,91 | 98,31% |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,36 | 3,36 | 0,0352 | 3,325 | 0,290 | 2,9444 | 1,0226 | 1,3130 | 2,01 | 59,88% |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,13 | 6,13 | 0,0500 | 6,080 | 1,096 | 4,9840 | 1,8520 | 2,9480 | 3,13 | 51,09% |
| Котельная №1 с. Ивановка | 5,00 | 4,50 | 0,0624 | 4,438 | 0,463 | 3,9746 | 0,9986 | 1,4616 | 2,98 |  |
| Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 8,60 | 0,0460 | 8,554 | 0,491 | 8,0626 | 1,4444 | 1,9358 | 6,62 | 76,96% |
| Котельная №1 с. Парная | 3,40 | 1,60 | 0,0127 | 1,587 | 0,080 | 1,6000 | 0,2600 | 0,3400 | 1,25 | 36,69% |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 0,64 | 0,0021 | 0,638 | 0,010 | 0,5000 | 0,0800 | 0,0900 | 0,55 | 85,61% |
| 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 893,00 | 893,00 | 2,8600 | 890,140 | 2,960 | 9,2748 | 9,2748 | 12,23 | 877,91 | 98,31% |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,36 | 3,36 | 0,0352 | 3,325 | 0,290 | 2,9444 | 1,0226 | 1,3130 | 2,01 | 59,88% |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,130 | 6,130 | 0,0500 | 6,080 | 1,096 | 4,9840 | 1,8520 | 2,9480 | 3,13 | 51,09% |
| Котельная №1 с. Ивановка | 5,00 | 4,500 | 0,0624 | 4,438 | 0,463 | 3,9746 | 0,9986 | 1,4616 | 2,98 |  |
| Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 8,60 | 0,0460 | 8,554 | 0,491 | 8,0626 | 1,4444 | 1,9358 | 6,62 | 76,96% |
| Котельная №1 с. Парная | 3,40 | 1,60 | 0,0127 | 1,587 | 0,080 | 1,6000 | 0,2600 | 0,3400 | 1,25 | 36,69% |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 0,64 | 0,0021 | 0,638 | 0,010 | 0,5000 | 0,0800 | 0,0900 | 0,55 | 85,61% |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 893,00 | 893,00 | 2,8600 | 890,140 | 2,960 | 9,2748 | 9,2748 | 12,23 | 877,91 | 98,31% |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,36 | 3,36 | 0,0352 | 3,325 | 0,290 | 2,9444 | 1,0226 | 1,3130 | 2,01 | 59,88% |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,130 | 6,130 | 0,0500 | 6,080 | 1,096 | 4,9840 | 1,8520 | 2,9480 | 3,13 | 51,09% |
| Котельная №1 с. Ивановка | 5,000 | 4,500 | 0,0624 | 4,438 | 0,463 | 3,9746 | 0,9986 | 1,4616 | 2,98 |  |
| Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 8,60 | 0,0460 | 8,554 | 0,491 | 8,0626 | 1,4444 | 1,9358 | 6,62 | 76,96% |
| Котельная №1 с. Парная | 3,40 | 1,60 | 0,0127 | 1,587 | 0,080 | 1,6000 | 0,2600 | 0,3400 | 1,25 | 36,69% |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 0,64 | 0,0021 | 0,638 | 0,010 | 0,5000 | 0,0800 | 0,0900 | 0,55 | 85,61% |

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30×108ϕR2П+95×R0,86B0,26sП0,62H0,19Δτ0,38,

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563⋅ϕs0,35⋅H0,07B0,09⋅ΔτП0,13 .

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Муниципального образования Шарыповский муниципальный округ приводятся в таблице

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника

| Источник энерии | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Березовская ГРЭС | 9,27 | 1,08 | 1,05 | 1,43 | 1,60 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,02 | 3,17 | 31,69 | 0,18 | 0,20 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 1,85 | 9,90 | 99,04 | 0,11 | 0,12 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,00 | 1,50 | 15,04 | 0,38 | 0,42 |
| Котельная №2 п. Инголь | 9,27 | 1,08 | 21,75 | 0,38 | 0,42 |
| Котельная №1 с. Парная | 1,02 | 3,17 | 7,96 | 0,32 | 0,35 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 1,85 | 9,90 | 3,53 | 0,32 | 0,35 |

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения с. Холмогорское используются химводоподготовка внутреннего и наружного контура. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы и трубопроводы из ППУ.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Система теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ открытая.

Таблица 3.1.1 – Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на нормативные утечки

| Наименование источника: | Котельная с. Березовское, ул. Советская, 61-1, пом. 1 | Котельная №1 с.Новоалтатка |
| --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.: | 0,807 | 4,889 |
| - нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | 0,425 | 2,118 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на ГВС (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год | 0,382 | 2,771 |
| Наименование источника: | Котельная № 1 с. Ивановка | Котельная № 2 п. Инголь |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.: | 1,918 | 3,443 |
| - нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | 1,544 | 1,193 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на ГВС (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год | 0,374 | 2,25 |
| Наименование источника | Котельная №1 с.Парная | Котельная №2 с.Большое Озеро |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.: | 2,825 | 1,986 |
| -нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | 2,825 | 1,986 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для | 0 | 0 |
| открытых систем теплоснабжения), тыс. т/год |  |  |

Источник тепловой энергии с. Холмогорское один. Водоподготовительная установка на источнике есть.

Теплоноситель в системе теплоснабжения с. Холмогорское предназначен как для передачи теплоты, так и для горячего водоснабжения.

Таблица 3.1.2 – Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на нормативные утечки

| Наименование источника | В утвержденной схеме | Факт за 2020 по с. Холмогорское | Факт за 2021 по с. Холмогорское | Факт за 2022 по с. Холмогорское |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.; | 44,2 | 108,720 | 102,684 | 87,164 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | 0,3 | Нормативные -131,2 Факт-77,302 | Нормативные -136,2 Факт-77,302 | Нормативные - 136,2 Факт-77,302 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на ГВС (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год | 43,9 | 31,42124,59** | 34,04124,66** | 30,32124,36** |

Таблица 3.1.3 – Баланс теплоносителя муниципального образования Шарыповский муниципальный округ

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.т./год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 15,0948 | 9351,10 | 23,3777 | 51,431 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,3482 | 37,85 | 0,425 | 0,935 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 2,9480 | 148,97 | 2,118 | 0,240 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,5240 | 113,87 | 1,544 | 3,397 |
| Котельная №2 п. Инголь | 1,9818 | 125,82 | 1,193 | 2,625 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,3527 | 11,63 | 2,825 | 6,215 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,0921 | 0,53 | 0,13 | 0,286 |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 15,0948 | 9351,10 | 23,3777 | 51,431 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,3703 | 38,47 | 0,0962 | 0,212 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 2,9310 | 148,12 | 0,3703 | 0,240 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,5276 | 114,14 | 0,2853 | 0,628 |
| Котельная №2 п. Инголь | 2,0049 | 127,28 | 0,3182 | 0,700 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,3320 | 10,94 | 0,0274 | 0,060 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,0890 | 0,52 | 0,0013 | 0,003 |
| 2024-2030 годы |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 15,2625 | 9455,01 | 23,6375 | 52,003 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,3978 | 39,24 | 0,0981 | 0,216 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 2,9296 | 148,04 | 0,3701 | 0,240 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,5384 | 114,94 | 0,2874 | 0,632 |
| Котельная №2 п. Инголь | 2,0365 | 129,29 | 0,3232 | 0,711 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,3248 | 10,71 | 0,0268 | 0,059 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,0881 | 0,51 | 0,0013 | 0,003 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 15,4831 | 9591,62 | 23,9791 | 52,754 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,4307 | 40,16 | 0,1004 | 0,221 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 2,9429 | 148,72 | 0,3718 | 0,240 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,5559 | 116,25 | 0,2906 | 0,639 |
| Котельная №2 п. Инголь | 2,0763 | 131,82 | 0,3295 | 0,725 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,3310 | 10,91 | 0,0273 | 0,060 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,0894 | 0,52 | 0,0013 | 0,003 |

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.3 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9351,0956 | 187,02 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 37,8481 | 0,76 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 148,9749 | 2,98 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 113,8677 | 2,28 |
| Котельная №2 п. Инголь | 125,8179 | 2,52 |
| Котельная №1 с. Парная | 11,6271 | 0,23 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,5342 | 0,01 |
| 2023 год |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9351,0956 | 187,02 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 38,4683 | 0,77 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 148,1158 | 2,96 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 114,1389 | 2,28 |
| Котельная №2 п. Инголь | 127,2832 | 2,55 |
| Котельная №1 с. Парная | 10,9447 | 0,22 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,5162 | 0,01 |
| 2024-2030 годы |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9455,0090 | 189,10 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 39,2417 | 0,78 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 148,0446 | 2,96 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 114,9426 | 2,30 |
| Котельная №2 п. Инголь | 129,2897 | 2,59 |
| Котельная №1 с. Парная | 10,7074 | 0,21 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,5110 | 0,01 |
| 2031-2036 годы |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9591,6236 | 191,83 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 40,1638 | 0,80 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 148,7174 | 2,97 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 116,2535 | 2,33 |
| Котельная №2 п. Инголь | 131,8176 | 2,64 |
| Котельная №1 с. Парная | 10,9124 | 0,22 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,5185 | 0,01 |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Шарыповский муниципальный округ предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также капитальный ремонт существующих участков тепловой сети протяженностью 28 539,15 метров.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Шарыповский муниципальный округ предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт Котельной п. Инголь, квартал Путейский, 41

- Капитальный ремонт котельной с.Ивановка, ул.Труда, строение 1 б

- Капитальный ремонт котельной с. Березовское, ул. Советская, 61/1 пом.1

- Капитальный ремонт котельной с.Парная, пер. Школьный,3д/2

- Реконструкция существующих участков тепловой сети, протяженностью 10306 м. в Березoвскoм, Нoвoалтатскoм и Иванoвскoм территориальном подразделении

- Реконструкция существующих участков тепловой сети по Парнинскому территориальному подразделению с увеличением диаметра трубопровода 236 м.

- Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети в с. Холмогорское, протяженностью 28539,15 метров.

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Капитальный ремонт котельной п. Инголь включает:

- Капитальный ремонт теплообменника водоводяного Ридан НН № 14

- Капитальный ремонт насоса циркуляционного К-150-125-250

- Капитальный ремонт дымососа Дн-10/1500

- Капитальный ремонт угольного котла КВр-5.0

- Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов кран шаровый стальной фланцевый Ду150 - 4 шт., Ду125 – 6 шт., предохранительных клапанов Ду80 - 4 шт.

- Узел учета тепловой энергии

Срок реализации 2024-2026 гг.

Капитальный ремонт котельной с.Ивановка, ул.Труда, строение 1б включает:

- Капитальный ремонт вентилятора поддува ВДН-6.3-1500

- Капитальный ремонт насоса циркуляционного К-150-125-250

- Капитальный ремонт дымососа Дн-9/1500 15 кВт

- Капитальный ремонт угольного котла КВр-2.0

- Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые фланцевые стальные Ду100-6 шт., Ду150- 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 – 6 шт.

- Капитальный ремонт теплообменника водоводяного Ридан НН № 14

- Капитальный ремонт подпитачного насоса КМ 80-65-160

- Узел учета тепловой энергии

Срок реализации 2024-2026 гг.

Капитальный ремонт котельной с. Березовское, ул. Советская, 61/1 пом.1 включает:

- Капитальный ремонт теплообменника водоводяного Ридан НН № 14

- Капитальный ремонт насоса циркуляционного К-150-125-250

- Капитальный ремонт дымососа Дн-10/1500

- Капитальный ремонт угольного котла КВр-1,5

- Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов кран шаровый стальной фланцевый Ду150 - 4 шт., Ду125 – 6 шт., предохранительных клапанов Ду80 - 4 шт.

- Узел учета тепловой энергии

Срок реализации 2024-2026 гг.

Капитальный ремонт котельной с.Парная, пер. Школьный,3д/2 включает:

- Замена котла в котельной с Q=0,8 Гкал. на Q=0,8 Гкал

Срок реализации 2024 г.

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, но обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

2 вариант развития системы теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа предлагает сравнительно большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, что обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение

Существующая централизованная система теплоснабжения сохраняется. Основным источником теплоснабжения для жилой застройки, объектов общественно-деловой и объектов культуры и здравоохранения, являются существующая котельные. Предложения по строительству источника теплоснабжения отражен в Варианте №2 Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение

Теплоснабжение частной не значительной части жилой застройки, административных и общественных зданий, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения, которые обеспечат потребителей отоплением.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все потребители находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Расширение зон эффективного теплоснабжения целесообразно. Предложения по реконструкции существующего источника теплоснабжения отражен в 2 Варианте Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой предлагается:

- Капитальный ремонт Котельной п. Инголь, квартал Путейский, 41

- Капитальный ремонт котельной с.Ивановка, ул.Труда, строение 1 б

- Капитальный ремонт котельной с. Березовское, ул. Советская, 61/1 пом.1

- Капитальный ремонт котельной с.Парная, пер. Школьный,3д/2

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В поселении существует 7 источников теплоснабжения. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной не предусматривается.

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 90-70оС, 95-70оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения муниципального округа.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 90-70оС, 95-70оС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен на рисунках.

Таблица 5.8.1 - Температурный график

| № п/п | Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -41 | 95,0 | 70,0 |
| 2 | -40 | 93,9 | 69,3 |
| 3 | -39 | 92,8 | 68,7 |
| 4 | -38 | 91,7 | 68,1 |
| 5 | -37 | 90,6 | 67,4 |
| 6 | -36 | 89,5 | 66,7 |
| 7 | -35 | 88,4 | 66,0 |
| 8 | -34 | 87,3 | 65,3 |
| 9 | -33 | 86,2 | 64,6 |
| 10 | -32 | 85,1 | 63,9 |
| 11 | -31 | 84,0 | 63,2 |
| 12 | -30 | 82,9 | 62,5 |
| 13 | -29 | 81,8 | 61,8 |
| 14 | -28 | 80,7 | 61,1 |
| 15 | -27 | 79,6 | 60,4 |
| 16 | -26 | 78,4 | 59,7 |
| 17 | -25 | 77,2 | 59,0 |
| 18 | -24 | 76,1 | 58,3 |
| 19 | -23 | 75,0 | 57,5 |
| 20 | -22 | 73,8 | 56,7 |
| 21 | -21 | 72,6 | 56,0 |
| 22 | -20 | 71,4 | 55,3 |
| 23 | -19 | 70,3 | 54,7 |
| 24 | -18 | 69,1 | 53,9 |
| 25 | -17 | 67,9 | 53,1 |
| 26 | -16 | 66,7 | 52,3 |
| 27 | -15 | 65,5 | 51,5 |
| 28 | -14 | 64,3 | 50,8 |
| 29 | -13 | 63,1 | 50,0 |
| 30 | -12 | 61,9 | 49,2 |
| 31 | -11 | 60,7 | 48,4 |
| 32 | -10 | 59,5 | 47,6 |
| 33 | -9 | 58,3 | 46,8 |
| 34 | -8 | 57,1 | 46,0 |
| 35 | -7 | 55,8 | 45,2 |
| 36 | -6 | 54,5 | 44,3 |
| 37 | -5 | 53,2 | 43,4 |
| 38 | -4 | 52,0 | 42,6 |
| 39 | -3 | 50,8 | 41,8 |
| 40 | -2 | 49,5 | 41,0 |
| 41 | -1 | 48,2 | 40,1 |
| 42 | 0 | 46,9 | 39,2 |
| 43 | 1 | 45,6 | 38,3 |
| 44 | 2 | 44,2 | 37,4 |
| 45 | 3 | 42,8 | 36,5 |
| 46 | 4 | 41,4 | 35,5 |
| 47 | 5 | 40,0 | 34,5 |
| 48 | 6 | 38,6 | 33,5 |
| 49 | 7 | 37,2 | 32,5 |
| 50 | 8 | 35,1 | 31,5 |

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей предусматривается в с. Ивановка.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрена.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации сценария развития системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене.

Согласно данным администрации на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей в 2 Вариантах:

1 Вариант

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

2 Вариант

- Реконструкция существующих участков тепловой сети, протяженностью 10306 м. в Березoвскoм, Нoвoалтатскoм и Иванoвскoм территориальном подразделении

- Реконструкция существующих участков тепловой сети по Парнинскому территориальному подразделению с увеличением диаметра трубопровода 236 м.

- Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети в с. Холмогорское, протяженностью 28539,15 метров.

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости.

Схемой предлагается капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 6.5.1. - Реконструкция существующих участков тепловой сети

| № п/п | Наименование участка теплосети, подлежащего модернизации | Основные характеристики: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр труб, мм | Длина участка, м |
|  | Шарыпoвский райoн, с. Березoвскoе |  |  |
| 1 | Подвод к ДС «Семицветик» от ТК-3 | 89 | 200 |
| 2 | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351 | 76 | 53 |
| 3 | Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4 | 57 | 157 |
| 4 | Подводы к жилым домам по ул. Школьная | 32 | 80 |
| 5 | Подвод к библиотеке от ТК-7 | 57 | 17 |
| 6 | Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3 | 108 | 10 |
| 7 | Подвод к ИКТ Березовской СОШ №1 от ТК-2 | 108 | 20 |
| 8 | Теплотрасса ул.Школьная, от ТК-1 до ТК-3 | 133 | 134 |
| 9 | Теплотрасса от котельной до ТК- 1 | 159 | 10 |
| 10 | Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24 | 159 | 88 |
| 11 | Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной | 273 | 14 |
|  | Итoгo пo Березoвскoму ТП: |  | 783 м |
| 1 | Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская | 273 | 355 |
| 2 | Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1 | 273 | 55 |
| 3 | Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская | 89 | 152 |
| 4 | Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая | 40 | 108 |
| 5 | Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая | 89 | 210 |
| 6 | Тепловая сеть от ТК-7 до УП-8 ул. Советская | 89 | 186 |
| 7 | Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная | 57 | 60 |
| 8 | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная | 76 | 164 |
|  |  | 57 | 90 |
|  |  | 40 | 56 |
| 9 | Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/ : УП-31 :УП-2 : УП-5 | 108 | 120 |
|  |  | 89 | 285 |
|  |  | 57 | 128 |
|  |  | 32 | 50 |
| 10 | Подводы к жилым домам | 40 | 36 |
|  |  | 32 | 693 |
| 11 | Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская | 57 | 50 |
|  |  | 40 | 36 |
|  | Итoгo пo Нoвoалтатскoму ТП: |  | 2834 м |
|  | Шарыпoвский райoн, с. Иванoвка |  |  |
| 1 | Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46 | 76 | 340 |
| 2 | Подводы к жилым домам по ул. Просвещения | 25 | 114 |
| 3 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24 | 219 | 323 |
| 4 | Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей | 57 | 18 |
| 5 | Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32 | 89 | 60 |
| 6 | Подводы к жилым домам по ул. Нагорная | 25 | 116 |
| 7 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63 | 108 | 283 |
|  |  | 57 | 58 |
| 8 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16 | 108 | 163 |
| 9 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14 | 57 | 60 |
| 10 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20 | 76 | 148 |
|  |  | 57 | 60 |
| 11 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра | 57 | 52 |
| 12 | Подводы к жилым домам по ул. Труда | 32 | 207 |
| 13 | Подводы к жилым домам по ул. Строителей | 32 | 305 |
| 14 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58 | 133 | 77 |
|  |  | 108 | 275 |
|  |  | 89 | 218 |
| 15 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56 | 57 | 40 |
|  |  | 32 | 97 |
|  |  | 25 | 40 |
| 16 | Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей | 57 | 30 |
| 17 | Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей | 40 | 88 |
|  | Итoгo пo с. Иванoвка: |  | 3172 м |
|  | Шарыпoвский райoн, п. Ингoль |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада | 89 | 173 |
|  |  | 50 | 15 |
| 2 | Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2 | 159 | 66 |
| 3 | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5 | 57 | 6 |
| 4 | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6 | 89 | 44 |
| 5 | Подвод от МКД № 6 до МКД № 6а | 57 | 60 |
| 6 | Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4 | 108 | 40 |
| 7 | Подвод от ТК-5 до ж/д № 3О | 57 | 102 |
| 8 | Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2 | 159 | 180 |
| 9 | Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража | 108 | 560 |
| 10 | Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната | 57 | 192 |
| 11 | Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33 | 57 | 240 |
| 12 | Подвод от ТК-5-4 до дома культуры | 57 | 134 |
| 13 | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 17, подводы к ж/д | 76 | 440 |
|  |  | 57 | 140 |
|  |  | 32 | 352 |
| 14 | Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9 | 89 | 160 |
| 15 | Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15 | 57 | 30 |
| 16 | Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4 | 57 | 148 |
| 17 | Подвод от ТК-8-1 до вокзала |  |  |
| 18 | Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15 | 40 | 157 |
| 19 | Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ | 57 | 218 |
| 20 | Подвод от ТК-2 до гаража | 57 | 60 |
|  | Итoгo пo п. Ингoль: |  | 3517 м |
|  | Итoгo пo Иванoвскoму ТП: |  |  |

Таблица 6.5.2. - Реконструкция существующих участков тепловой сети по Парнинскому территориальному подразделению с увеличением диаметра трубопровода

| № п/ п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода тепловой сети в двух трубно м исчислении,м | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная | 40 | 54 | Реконструкция участка тепловой сети длиной 51м с заменой изношенного материала на стальной трубопровод с полимерной изоляцией и увеличением диаметра с ДУ 40 до ДУ50 мм. |
| 2 | Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 2б) до здания школы (ул.Школьная, 2) с.Большое Озеро | 50 | 65 | Реконструкция участка тепловой сети длиной 25м с заменой изношенного материала на стальной трубопровод с полимерной изоляцией и увеличением диаметра с ДУ50 до ДУ65 мм. |
| 3 | ТК6-ТК7 по ул. Лесная | 57 | 63 | Кап.ремонт с увеличением диаметра трубы на 63 мм |
| 4 | ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная | 57 | 54 | Кап.ремонт с увеличением диаметра трубы на 63 мм |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В данной схеме перевод котельных на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В данной схеме перевод котельных на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

# Перспективные топливные балансы

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 15,09 | 9,27 | 38438,00 | Уголь | 238,10 | 3740 | 9151,99 | 18303,89 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,35 | 1,02 | 3701,04 | Уголь | 216,68 | 3740 | 1002,44 | 2004,87 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 3,00 | 1,85 | 7797,42 | Уголь | 271,16 | 3740 | 2114,37 | 4228,73 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,52 | 1,00 | 3831,41 | Уголь | 331,40 | 3740 | 1269,73 | 2539,45 |
| Котельная №2 п. Инголь | 1,98 | 1,44 | 5602,97 | Уголь | 231,85 | 3740 | 1299,03 | 2598,05 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,35 | 0,26 | 2045,57 | Уголь | 238,00 | 3740 | 213 | 425 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,09 | 0,08 | 1162,36 | Уголь | 215,08 | 3740 | 250 | 500 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 15,09 | 9,27 | 38453,00 | Уголь | 238,00 | 3740 | 9152,0 | 18303,89 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,37 | 1,07 | 3642,46 | Уголь | 288,97 | 3740 | 1052,6 | 2105,11 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 2,98 | 1,94 | 7981,60 | Уголь | 278,15 | 3740 | 2220,1 | 4440,17 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,53 | 1,05 | 4200,43 | Уголь | 317,40 | 3740 | 1333,2 | 2666,42 |
| Котельная №2 п. Инголь | 2,00 | 1,52 | 6055,03 | Уголь | 225,26 | 3740 | 1364,0 | 2727,95 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,34 | 0,26 | 1999,17 | Уголь | 238,00 | 3740 | 212,5 | 425,00 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,09 | 0,08 | 1149,74 | Уголь | 217,44 | 3740 | 250,0 | 500,00 |
| 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 15,26 | 9,74 | 38534,81 | Уголь | 249,37 | 3740 | 9609,6 | 19219,08 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,40 | 1,13 | 3699,91 | Уголь | 298,71 | 3740 | 1105,2 | 2210,37 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 2,98 | 2,04 | 7932,72 | Уголь | 293,86 | 3740 | 2331,1 | 4662,17 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,54 | 1,10 | 4215,70 | Уголь | 332,06 | 3740 | 1399,9 | 2799,74 |
| Котельная №2 п. Инголь | 2,04 | 1,59 | 6150,53 | Уголь | 232,85 | 3740 | 1432,2 | 2864,35 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,34 | 0,26 | 1957,41 | Уголь | 238,00 | 3740 | 212,5 | 425,00 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,09 | 0,08 | 1138,38 | Уголь | 219,61 | 3740 | 250,0 | 500,00 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 15,48 | 10,23 | 38804,72 | Уголь | 249,4 | 3740 | 9677 | 19353,70 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 1,43 | 1,18 | 3772,22 | Уголь | 298,7 | 3740 | 1127 | 2253,57 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 2,99 | 2,14 | 7925,52 | Уголь | 293,85783 | 3740 | 2329 | 4657,94 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 1,56 | 1,16 | 4250,37 | Уголь | 332,06 | 3740 | 1399,88 | 2799,74 |
| Котельная №2 п. Инголь | 2,08 | 1,67 | 6270,92 | Уголь | 232,85 | 3740 | 1432,18 | 2864,35 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,33 | 0,26 | 1919,83 | Уголь | 238 | 3740 | 208 | 416,84 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,09 | 0,08 | 1128,16 | Уголь | 219,61 | 3740 | 248 | 495,51 |

Таблица 8.1.2 – Аварийный запас топлива . ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник».

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т, тыс.м3/час | Расход топлива за сутки,т, тыс.м3/сут | Аварийный запас топлива, т, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 1,77 | 3,53 | 84,81 | 254,42 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 0,19 | 0,39 | 9,29 | 27,87 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 0,41 | 0,82 | 19,59 | 58,78 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 0,25 | 0,49 | 11,77 | 35,30 |
| Котельная №2 п. Инголь | 0,25 | 0,50 | 12,04 | 36,11 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,04 | 0,08 | 1,97 | 5,91 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,05 | 0,10 | 2,32 | 6,95 |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 1,77 | 3,53 | 84,81 | 254,42 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 0,20 | 0,41 | 9,75 | 29,26 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 0,43 | 0,86 | 20,57 | 61,72 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 0,26 | 0,51 | 12,35 | 37,06 |
| Котельная №2 п. Инголь | 0,26 | 0,53 | 12,64 | 37,92 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,04 | 0,08 | 1,97 | 5,91 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,05 | 0,10 | 2,32 | 6,95 |
| 2024-2030 годы |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 1,86 | 3,71 | 89,05 | 267,14 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 0,21 | 0,43 | 10,24 | 30,72 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 0,45 | 0,90 | 21,60 | 64,80 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 0,27 | 0,54 | 12,97 | 38,92 |
| Котельная №2 п. Инголь | 0,28 | 0,55 | 13,27 | 39,81 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,04 | 0,08 | 1,97 | 5,91 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,05 | 0,10 | 2,32 | 6,95 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 1,87 | 3,74 | 89,67 | 269,01 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 0,22 | 0,44 | 10,44 | 31,32 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 0,45 | 0,90 | 21,58 | 64,74 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 0,27 | 0,54 | 12,97 | 38,92 |
| Котельная №2 п. Инголь | 0,28 | 0,55 | 13,27 | 39,81 |
| Котельная №1 с. Парная | 0,04 | 0,08 | 1,93 | 5,79 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,05 | 0,10 | 2,30 | 6,89 |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | Бурый уголь | Бурый уголь |
| Марка топлива | 2БР | 2БР |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Березовское месторождение (Расположено на расстоянии 30 км на юго-запад от Березовского территориального подразделения) | Березовское месторождение |

## Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Шарыповского муниципального округа используется уголь бурый (разрез «Новоалтатский»), в качестве резервного уголь бурый (разрез «СУЭК»). А также уголь бурый 2БР из Березовского месторождение (Расположено на расстоянии 30 км на юго-запад от Березовского территориального подразделения).

## Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является уголь. На начало периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100%.

## Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Преобладающим видом топлива является уголь. На начало периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

# ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Шарыповский муниципальный округ предлагается оснащение источников приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт Котельной п. Инголь, квартал Путейский, 41

- Капитальный ремонт котельной с.Ивановка, ул.Труда, строение 1 б

- Капитальный ремонт котельной с. Березовское, ул. Советская, 61/1 пом.1

- Капитальный ремонт котельной с.Парная, пер. Школьный,3д/2

- Реконструкция существующих участков тепловой сети, протяженностью 10306м. в Березoвскoм, Нoвoалтатскoм и Иванoвскoм территориальном подразделении

- Реконструкция существующих участков тепловой сети по Парнинскому территориальному подразделению с увеличением диаметра трубопровода 236 м.

- Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети в с. Холмогорское, протяженностью 28539,15 метров.

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб

| Описание мероприятий | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт Котельной п. Инголь, квартал Путейский, 41 |  | 1409,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котельной с.Ивановка, ул.Труда, строение 1 б |  | 3805,842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котельной с. Березовское, ул. Советская, 61/1 пом.1 |  | 4999,723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котельной с.Парная, пер. Школьный,3д/2 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 11915,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих участков тепловой сети в Березoвскoм территориальном подразделении | 2850 | 1700 | 1110 | 2930 | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих участков тепловой сети в Нoвoалтатскoм территориальном подразделении | 8 255 | 4 900 | 6 400 | 13 000 | 860 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Иванoвка | 6 000 | 7 900 | 7 600 | 8 200 | 10 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих участков тепловой сети в п. Инголь | 3 780 | 2 240 | 6 720 | 6 450 | 4 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Парная | 7962,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих участков тепловой сети по Парнинскому территориальному подразделению с увеличением диаметра трубопровода 236 м. |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети в с. Холмогорское, протяженностью 28539,15 метров. |  | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям |  | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям |  | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа |  | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Итого | 28847,7 | 16740 | 21830 | 30580 | 18360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 28847.7 | 28655,25 | 21830 | 30580 | 18360 |  |  |  |  |  |  |  |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 9.1.2. План модернизации коммунальных объектов Шарыповского МО

| № п/п | Населенный пункт | Местонахождение объекта (адрес) | Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов | Тип системы жизнеобеспечения (ТС, ВС, ВО) | Год исполнения (2024, 2025, 2026) | Количество (до и после) | Сметная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Инголь | Нежилое здание котельная, Красноярский край, Шарыповский МО, п. Инголь, квартал Путейский, 41 | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К-150-125-250 | ТС |  | 1/1 | 106,159 |
|  |  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн-10/1500 | ТС |  | 1/1 | 197,36 |
|  |  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-5.0 | ТС |  | 1/1 | 1 556,299 |
|  |  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов кран шаровый стальной фланцевый Ду150 - 4 шт., Ду125 – 6 шт., предохранительных клапанов Ду80 - 4 шт. | ТС |  | 14/14 | 452,34 |
| 2 | с.Ивановка | Нежилое здание котельная, Красноярский край, Шарыповский МО, с.Ивановка , ул.Труда, строение 1 б | Капитальный ремонт вентилятора поддува ВДН-6.3-1500 | ТС |  | 2/2 | 419,861 |
|  |  |  | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К-150-125-250 | ТС |  | 1/1 | 106,059 |
|  |  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн-9/1500 15 кВт | ТС |  | 2/2 | 349,84 |
|  |  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-2.0 | ТС |  | 2/2 | 1 685,39 |
|  |  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые фланцевые стальные Ду100-6 шт., Ду150- 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 – 6 шт. | ТС |  | 18/18 | 449,774 |
|  |  |  | Капитальный ремонт подпитачного насоса КМ 80-65-160 | ТС |  | 1/1 | 64,809 |
|  |  |  | Узел учета тепловой энергии | ТС |  | 1 | 611,88 |
| 3 | с. Березовское | Нежилое здание котельной, Красноярский край, Шарыповский МО, с. Березовское, ул. Советская, 61/1 пом.1 | Капитальный ремонт вентилятора поддува ВЦ 14-46 | ТС |  | 1/1 | 63,926 |
|  |  |  | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К-150-125-250 | ТС |  | 2/2 | 212,319 |
|  |  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн – 6,3/1500 | ТС |  | 2/2 | 285,64 |
|  |  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-1,5 | ТС |  | 2/2 | 1 262,60 |
|  |  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые стальные фланцевые Ду100 – 6 шт., Ду125 – 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 - 4 шт. | ТС |  | 16/16 | 363,642 |
|  |  |  | Капитальный ремонт теплообменника водоводяного Ридан НН № 14 | ТС |  | 1/1 | 118,225 |
|  |  |  | Капитальный ремонт подпитачного насоса КМ 80-65-160 | ТС |  | 2/2 | 129,619 |
|  |  |  | Капитальный ремонт металлической дымовой трубы на растяжках, Ду-1000, длиной 30 м | ТС |  | 1/1 | 1634,05 |
|  |  |  | Капитальный ремонт золоуловителей ЗУ-1-1 | ТС |  | 3/3 | 394,104 |
| 4 | с.Парная | Нежилое здание котельной,Красноярский край, Шарыповский МО,с.Парная, пер. Школьный,3д/2 | Замена котла в котельной (с Q=0,8 Гкал. на Q=0,8 Гкал) | ТС |  | 1/1 | 1700,00 |

Таблица 9.1.3 - Реконструкция существующих участков тепловой сети, протяженностью 10306 м. в Березoвскoм, Нoвoалтатскoм и Иванoвскoм территориальных подразделениях

| № п/п | Наименование участка теплосети, подлежащего модернизации | Основные характеристики: |  | Ориентировочные затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр труб, мм | Длина участка, м |  |  |
|  | Шарыпoвский райoн, с. Березoвскoе |  |  |  |  |
| 1 | Подвод к ДС «Семицветик» от ТК-3 | 89 | 200 | 2 200,00 | 2023 г. |
| 2 | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351 | 76 | 53 | 650 | 2023 г. |
| 3 | Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4 | 57 | 157 | 950 | 2024 г. |
| 4 | Подводы к жилым домам по ул. Школьная | 32 | 80 | 750 | 2024 г. |
| 5 | Подвод к библиотеке от ТК-7 | 57 | 17 | 210 | 2025 г. |
| 6 | Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3 | 108 | 10 | 300 | 2025 г. |
| 7 | Подвод к ИКТ Березовской СОШ №1 от ТК-2 | 108 | 20 | 600 | 2025 г. |
| 8 | Теплотрасса ул.Школьная, от ТК-1 до ТК-3 | 133 | 134 | 2 680,00 | 2026 г. |
| 9 | Теплотрасса от котельной до ТК- 1 | 159 | 10 | 250 | 2026 г. |
| 10 | Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24 | 159 | 88 | 1 750,00 | 2027 г. |
| 11 | Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной | 273 | 14 | 300 | 2027 г. |
|  | Итoгo пo Березoвскoму ТП: |  | 783 м | 10 640,00 тыс.руб. |  |
| 1 | Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская | 273 | 355 | 7 100,00 | 2023 г. |
| 2 | Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1 | 273 | 55 | 1 155,00 | 2023 г. |
| 3 | Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская | 89 | 152 | 1 800,00 | 2024 г. |
| 4 | Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая | 40 | 108 | 1 100,00 | 2024 г. |
| 5 | Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая | 89 | 210 | 2 000,00 | 2024 г. |
| 6 | Тепловая сеть от ТК-7 до УП-8 ул. Советская | 89 | 186 | 2 200,00 | 2025 г. |
| 7 | Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная | 57 | 60 | 650 | 2025 г. |
| 8 | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная | 76 | 164 | 3 550,00 | 2025 г. |
|  |  | 57 | 90 |  |  |
|  |  | 40 | 56 |  |  |
| 9 | Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/ : УП-31 :УП-2 : УП-5 | 108 | 120 | 7 500,00 | 2026 г. |
|  |  | 89 | 285 |  |  |
|  |  | 57 | 128 |  |  |
|  |  | 32 | 50 |  |  |
| 10 | Подводы к жилым домам | 40 | 36 | 5 500,00 | 2026 г. |
|  |  | 32 | 693 |  |  |
| 11 | Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская | 57 | 50 | 860 | 2027 г. |
|  |  | 40 | 36 |  |  |
|  | Итoгo пo Нoвoалтатскoму ТП: |  | 2834 м | 33 415,00 тыс.руб. |  |
|  | Шарыпoвский райoн, с. Иванoвка |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46 | 76 | 340 | 5 100,00 | 2023 г. |
| 2 | Подводы к жилым домам по ул. Просвещения | 25 | 114 | 900 | 2023 г. |
| 3 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24 | 219 | 323 | 6 400,00 | 2024 г. |
| 4 | Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей | 57 | 18 | 200 | 2024 г. |
| 5 | Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32 | 89 | 60 | 600 | 2024 г. |
| 6 | Подводы к жилым домам по ул. Нагорная | 25 | 116 | 700 | 2024 г. |
| 7 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63 | 108 | 283 | 4 600,00 | 2025 г. |
|  |  | 57 | 58 |  |  |
| 8 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16 | 108 | 163 | 3 000,00 | 2025 г. |
| 9 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14 | 57 | 60 | 600 | 2026 г. |
| 10 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20 | 76 | 148 | 2 700,00 | 2026 г. |
|  |  | 57 | 60 |  |  |
| 11 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра | 57 | 52 | 900 | 2026 г. |
| 12 | Подводы к жилым домам по ул. Труда | 32 | 207 | 1 600,00 | 2026 г. |
| 13 | Подводы к жилым домам по ул. Строителей | 32 | 305 | 2 400,00 | 2026 г. |
| 14 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58 | 133 | 77 | 8 550,00 | 2027 г. |
|  |  | 108 | 275 |  |  |
|  |  | 89 | 218 |  |  |
| 15 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56 | 57 | 40 | 1 250,00 | 2027 г. |
|  |  | 32 | 97 |  |  |
|  |  | 25 | 40 |  |  |
| 16 | Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей | 57 | 30 | 300 | 2027 г. |
| 17 | Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей | 40 | 88 | 600 | 2027 г. |
|  | Итoгo пo с. Иванoвка: |  | 3172 м | 40 400,00 тыс.руб. |  |
|  | Шарыпoвский райoн, п. Ингoль |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада | 89 | 173 | 2 500,00 | 2023 г. |
|  |  | 50 | 15 |  |  |
| 2 | Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2 | 159 | 66 | 600 | 2023 г. |
| 3 | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5 | 57 | 6 | 30 | 2023 г. |
| 4 | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6 | 89 | 44 | 300 | 2023 г. |
| 5 | Подвод от МКД № 6 до МКД № 6а | 57 | 60 | 350 | 2023 г. |
| 6 | Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4 | 108 | 40 | 240 | 2024 г. |
| 7 | Подвод от ТК-5 до ж/д № 3О | 57 | 102 | 500 | 2024 г. |
| 8 | Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2 | 159 | 180 | 1 500,00 | 2024 г. |
| 9 | Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража | 108 | 560 | 3 800,00 | 2025 г. |
| 10 | Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната | 57 | 192 | 900 | 2025 г. |
| 11 | Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33 | 57 | 240 | 1 320,00 | 2025 г. |
| 12 | Подвод от ТК-5-4 до дома культуры | 57 | 134 | 700 | 2025 г. |
| 13 | Тепловая сеть от ТК-1О до ж/д № 17, подводы к ж/д | 76 | 440 | 5 500,00 | 2026 г. |
|  |  | 57 | 140 |  |  |
|  |  | 32 | 352 |  |  |
| 14 | Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9 | 89 | 160 | 950 | 2026 г. |
| 15 | Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15 | 57 | 30 | 200 | 2027 г. |
| 16 | Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4 | 57 | 148 | 1 600,00 | 2027 г. |
| 17 | Подвод от ТК-8-1 до вокзала |  |  | 150 |  |
| 18 | Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15 | 40 | 157 | 1 400,00 | 2027 г. |
| 19 | Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ | 57 | 218 | 1 100,00 | 2027 г. |
| 20 | Подвод от ТК-2 до гаража | 57 | 60 | 300 | 2027 г. |
|  | Итoгo пo п. Ингoль: |  | 3517 м | 23 940,00 тыс.руб. |  |
|  | Итoгo пo Иванoвскoму ТП: |  |  | 64 340,00 тыс.руб. |  |

Таблица 9.1.4 – Реконструкция существующих участков тепловой сети по Парнинскому территориальному подразделению с увеличением диаметра трубопровода 236 м

| № п/ п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода тепловой сети в двух трубном исчислении,м | Вид работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная | 40 | 54 | Реконструкция участка тепловой сети длиной 51м с заменой изношенного материала на стальной трубопровод с полимерной изоляцией и увеличением диаметра с ДУ 40 до ДУ50 мм. | 2025г |
| 2 | Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 2б) до здания школы (ул.Школьная, 2) с.Большое Озеро | 50 | 65 | Реконструкция участка тепловой сети длиной 25м с заменой изношенного материала на стальной трубопровод с полимерной изоляцией и увеличением диаметра с ДУ 50 до ДУ65 мм. | 2025г |
| 3 | ТК6-ТК7 по ул. Лесная | 57 | 63 | Кап.ремонт с увеличением диаметра трубы на 63 мм | 2025г |
| 4 | ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная | 57 | 54 | Кап.ремонт с увеличением диаметра трубы на 63 мм | 2025г |

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в с. Холмогорское.

Этап с 2024 по 2034г.

Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети протяженностью 28539,15 метров, влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2015 года 428087,25 тыс.руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2024-2034 годы.

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данные мероприятия не предусмотрены.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения не учитывается в актуализированной на 2024 год Схеме теплоснабжения.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

# РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

## Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник». Рекомендуется наделить статусом ЕТО: ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник».

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации муниципального округа, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

- главы местной администрации муниципального округа, главы местной администрации муниципального округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, муниципального округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

- Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник».

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник» .

Система теплоснабжения ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник» охватывает территорию Шарыповского муниципального округа. Теплоснабжение обеспечивается от котельной, которая находится в муниципальной собственности и эксплуатируется ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

## Основания , в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ООО «Родник».

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ теплоснабжение осуществляется от 7 источников тепловой энергии в разных населенных пунктах.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Шарыповского муниципального округа выявлены бесхозяйные тепловые сети:

Выявлены бесхозяйные сети, расположенные в с. Березовское по ул. Советская - 708,00 м (тепловые сети с. Березовское составляют единое целое и обслуживаются ООО «АЭСТ», эксплуатирующей системы теплоснабжения на территории населенного пункта).

В п. Инголь выявлено (3246 + 194) метров бесхозяйных сетей (тепловые сети в п. Инголь составляют единое целое и обслуживаются ООО «АЭСТ», эксплуатирующей системы теплоснабжения на территории населенного пункта).

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

# СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

## Описание решений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ не осуществляется.

## Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Плотность тепловой нагрузки на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информация отсутствует.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

# ГЛАВА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

## Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 14.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 38438,00 | Уголь | 9151,99 | 238,10 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3701,04 | Уголь | 1002,44 | 270,85 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 7797,42 | Уголь | 2114,37 | 271,16 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 3831,41 | Уголь | 1269,73 | 331,40 |
| Котельная №2 п. Инголь | 5602,97 | Уголь | 1299,03 | 231,85 |
| Котельная №1 с. Парная | 2045,57 | Уголь | 212,50 | 103,88 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 1162,36 | Уголь | 250,00 | 215,08 |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 38453,00 | Уголь | 9151,99 | 238,00 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3642,46 | Уголь | 1052,56 | 288,97 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 7981,60 | Уголь | 2220,09 | 278,15081 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 4200,43 | Уголь | 1333,22 | 317,40 |
| Котельная №2 п. Инголь | 6055,03 | Уголь | 1363,98 | 225,26 |
| Котельная №1 с. Парная | 1999,17 | Уголь | 212,50 | 106,29 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 1149,74 | Уголь | 250,00 | 217,44 |
| 2024-2030 годы |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 38534,81 | Уголь | 9609,59 | 249,37 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3699,91 | Уголь | 1105,19 | 298,71 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 7932,72 | Уголь | 2331,09 | 293,85783 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 4215,70 | Уголь | 1399,88 | 332,06 |
| Котельная №2 п. Инголь | 6150,53 | Уголь | 1432,18 | 232,85 |
| Котельная №1 с. Парная | 1957,41 | Уголь | 212,50 | 108,56 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 1138,38 | Уголь | 250,00 | 219,61 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 38804,72 | Уголь | 9676,90 | 249,37 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3772,22 | Уголь | 1126,79 | 298,71 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 7925,52 | Уголь | 2328,98 | 293,85783 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 4250,37 | Уголь | 1399,88 | 329,35 |
| Котельная №2 п. Инголь | 6270,92 | Уголь | 1432,18 | 228,38 |
| Котельная №1 с. Парная | 1919,83 | Уголь | 208,42 | 108,56 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 1128,16 | Уголь | 247,76 | 219,61 |

## Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарыповский муниципальный округ | 18708,8 | 5,61 | 5269,24 | 0,00030 |

## Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Березовская ГРЭС | 893,00 | 38453,00 | 0,009 |
| Котельная с. Березовское, ул.Советская, 61/1, пом. 1 | 3,36 | 3642,46 | 0,215 |
| Котельная №1 с. Новоалтатка | 6,13 | 7797,42 | 0,252 |
| Котельная №1 с. Ивановка | 5,00 | 3831,41 | 0,152 |
| Котельная №2 п. Инголь | 8,60 | 5602,97 | 0,129 |
| Котельная №1 с. Парная | 3,4 | 2045,57 | 0,119 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0,64 | 1162,36 | 0,360 |

## Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Березовское | 0 | 2,798 | 0,00 |
| Теплотрасса ул.Школьная,ул.Советскаяот ТК-1 до ТК-17 | 108 | 1013 | 109,40 |
| Теплотрасса ул.Советскаяот ТК-17 до ТК-19 | 76 | 42 | 3,19 |
| Теплотрасса ул.Советскаяот ТК-19 до ТК-21 | 57 | 60 | 3,42 |
| Теплотрасса ул.Советская, от ТК-17 до трассы ТК-31 - ТК-25 | 57 | 263 | 14,99 |
| Теплотрасса ул.Трактовая, от ТК-13 до ТК-34 | 76 | 110 | 8,36 |
| Теплотрасса ул.Трактовая, от ТК-34 до ТК-37 | 57 | 35 | 2,00 |
| Теплотрасса ул.Трактовая, от ТК-34 до ТК-35 | 40 | 36 | 1,44 |
| Теплотрасса ул.Трактовая, от ТК-35 до ТК-351 | 76 | 50 | 3,80 |
| Теплотрасса ул.Рабочая, от ТК-35 до ТК-36 | 57 | 56 | 3,19 |
| Теплотрасса ул.Трактовая, от ТК-37 до ж/д № 9 | 50 | 41 | 2,05 |
| Теплотрасса ул.Трактовая, от ж/д № 9 до ТК-38 | 57 | 41 | 2,34 |
| Теплотрасса ул.Школьная от ТК-1 до ТК-4 | 57 | 157 | 8,95 |
| Теплотрасса ул.Школьная от ТК-1 до ТК-3 | 133 | 134 | 17,82 |
| Теплотрасса от котельной до ТК- 1 | 159 | 10 | 1,59 |
| Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24 | 159 | 88 | 13,99 |
| Теплотрасса от ТК- 24 до старой котельной | 273 | 14 | 3,82 |
| Подвод к ДС «Семицветик»от ТК-3 | 89 | 200 | 17,80 |
| Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3 | 108 | 10 | 1,08 |
| Подвод к ИКТ Березовской СОШот ТК-2 | 108 | 20 | 2,16 |
| Подвод к библиотекеот ТК-7 | 57 | 17 | 0,97 |
| Подвод от ТК-14 к конторе ЗАО «Авангард» | 57 | 30 | 1,71 |
| Подвод от ТК-23 к ж/д № 1к по ул.Советская | 50 | 42 | 2,10 |
| Подводы к жилым домам по ул.Советская | 32 | 340 | 10,88 |
| Подводы к жилым домам по ул.Трактовая | 32 | 73 | 2,34 |
| Подводы к жилым домам по ул.Трактовая | 57 | 45 | 2,57 |
| Подводы к жилым домам по ул.Школьная | 32 | 80 | 2,56 |
| Теплотрасса от ТК- 71 до ж/д № 55-1 по ул.Советская | 63 | 20 | 1,26 |
| Подвод к ж/д № 55- 1 по ул.Советская | 57 | 35 | 2,00 |
| Подвод к ж/д № 55- 1 по ул.Советская | 57 | 12 | 0,68 |
| Подвод к ж/д № 55-2 по ул.Советская | 50 | 4 | 0,20 |
| Котельная № 1 с. Новоалтатка | 0 | 0 | 0,00 |
| Тепловая сеть от котельной до ТК 1/; от точки врезки между ТК 1 и ТК 2 до ТК 7 | 273 | 266 | 72,62 |
| Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1 | 273 | 55 | 15,02 |
| Тепловая сеть от ТК 11 до ТК 1 | 273 | 128 | 34,94 |
| Тепловая сеть - участок между ТК 1/ и ТК 1, переход через дорогу ул.Школьная | 273 | 12 | 3,28 |
| Тепловая сеть от ТК 7 до ТК 6 ул.Советская (Замена в 2023 г. 280 м Ду273) | 273 | 355 | 96,92 |
| Тепловая сеть от ТК 6 до ТК 5 ул.Советская | 89 | 152 | 13,53 |
| Тепловая сеть от ТК 5 до конторы АО «Алтатское» | 57 | 70 | 3,99 |
| Тепловая сеть от конторы АО «Алтатское» до Дома культуры | 57 | 48 | 2,74 |
| Тепловая сеть от ТК 6 до ТК 61 ул.Школьная | 159 | 100 | 15,90 |
| Тепловая сеть от ТК 61 до ТК 111 ул.Школьная | 133 | 40 | 5,32 |
| Тепловая сеть от ТК 111 до ТК 11 ул.Школьная | 108 | 38 | 4,10 |
| Тепловая сеть от ТК 11 до УП 18 ул.Кольцевая | 89 | 210 | 18,69 |
| Тепловая сеть от ТК 12 до УП 19 ул.Кольцевая | 40 | 108 | 4,32 |
| Тепловая сеть от (.2) по ул.Советская до УП 10 по ул.Тупиковая | 63 | 72 | 4,54 |
| Подвод к ж/д № 5 по ул.Тупиковая | 40 | 13 | 0,52 |
| Тепловая сеть от (.5) по ул.Советская до УП 11 по ул. Тупиковая | 57 | 133 | 7,58 |
| Тепловая сеть от ТК7 до УП 8 ул.Советская | 89 | 186 | 16,55 |
| Тепловая сеть от ТК 8 до УП 9 ул.Советская | 89 | 80 | 7,12 |
| Тепловая сеть от ТК 8 до УП 9 ул.Советская | 76 | 120 | 9,12 |
| Тепловая сеть от ТК 8 до УП 9 ул.Советская | 57 | 120 | 6,84 |
| Тепловая сеть от ТК 8 до УП 9 ул.Советская | 40 | 40 | 1,60 |
| Тепловая сеть от ТК 8 до УП 9 ул.Советская | 32 | 40 | 1,28 |
| Тепловая сеть от ТК 7 до ТК 8 ул.Советская | 219 | 22 | 4,82 |
| Тепловая сеть от ТК 8 до ТК 10 ул.Западная | 219 | 96 | 21,02 |
| Тепловая сеть от ТК 8 до ТК 10 ул.Западная | 159 | 90 | 14,31 |
| Тепловая сеть от ТК 10 до УП 15 ул.Западная | 108 | 318 | 34,34 |
| Тепловая сеть от УП 15 до УП 16 ул.Западная | 57 | 60 | 3,42 |
| Тепловая сеть от УП 15 до УП 16 ул.Западная | 40 | 58 | 2,32 |
| Тепловая сеть от УП 15 до ж/д № 3 ул.Школьная | 57 | 46 | 2,62 |
| Тепловая сеть от УП 15 до ж/д № 3 ул.Школьная | 40 | 34 | 1,36 |
| Тепловая сеть от ТК 10 до ж/д № 28 ул.Западная | 76 | 164 | 12,46 |
| Тепловая сеть от ТК 10 до ж/д № 28 ул.Западная | 57 | 90 | 5,13 |
| Тепловая сеть от ТК 10 до ж/д № 28 ул.Западная | 40 | 56 | 2,24 |
| Тепловая сеть от ж/д № 28 до ж/д № 3О ул.Западная | 57 | 56 | 3,19 |
| Тепловая сеть от ТК 10 до ж/д № 43 ул.Западная | 76 | 230 | 17,48 |
| Тепловая сеть от ТК 10 до ж/д № 43 ул.Западная | 57 | 116 | 6,61 |
| Тепловая сеть от ТК 10 до ж/д № 43 ул.Западная | 40 | 70 | 2,80 |
| Тепловая сеть от (.3) до УП 7 и УП 6 ул.Советская | 57 | 50 | 2,85 |
| Тепловая сеть от (.3) до УП 7 и УП 6 ул.Советская | 40 | 36 | 1,44 |
| Тепловая сеть от ТК 2 до ТК 4 ул.Восточная | 108 | 120 | 12,96 |
| Тепловая сеть от ТК 4 до УП 1 ул.Восточная | 89 | 118 | 10,50 |
| Тепловая сеть от УП 1 до УП 2 ул.Восточная | 57 | 68 | 3,88 |
| Тепловая сеть от ТК 4 до ТК 41 ул.Восточная | 89 | 167 | 14,86 |
| Тепловая сеть от ТК 41 до УП 3 ул.Восточная | 57 | 60 | 3,42 |
| Тепловая сеть от ТК 3 до УП 5 ул.Восточная | 32 | 50 | 1,60 |
| Подвод к МБОУ Новоалтатская СОШ от ТК 111 | 108 | 150 | 16,20 |
| Подвод к МКД ул.Школьная, 2а от ТК 61 | 57 | 54 | 3,08 |
| Подвод к ДС «Колокольчик» от УП 6 | 57 | 22 | 1,25 |
| Подвод к общежитию от ТК 1 | 40 | 36 | 1,44 |
| Подвод к магазину от ТК 5 ул.Советская | 57 | 41 | 2,34 |
| Подводы к жилым домам | 32 | 693 | 22,18 |
| Подводы к жилым домам | 32 | 86 | 2,75 |
| Подводы к жилым домам | 32 | 92 | 2,94 |
| Подводы к жилым домам | 32 | 48 | 1,54 |
| Котельная № 1 с. Ивановка | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплотрасса от котельной до ТК-2 ул.Труда | 273 | 114 | 31,12 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-2 до ТК-12 | 273 | 345 | 94,19 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-10 ч/з ТК-13 до торгового центра | 57 | 52 | 2,96 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-2 до ТК-4 | 76 | 80 | 6,08 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-4 до ТК-5 | 57 | 28 | 1,60 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-5 до гаража | 32 | 30 | 0,96 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-2 до ТК-16 | 108 | 163 | 17,60 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-16 до ТК-15 | 57 | 20 | 1,14 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-15 до ТК-14 | 57 | 40 | 2,28 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-16 до ТК-19 | 76 | 148 | 11,25 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-19 до ТК-20 | 57 | 60 | 3,42 |
| Теплотрасса ул.Труда, от ТК-20 до ж/д № 19 | 32 | 72 | 2,30 |
| Подводы к жилым домам по ул.Труда | 32 | 207 | 6,62 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-12 до ТК-49 | 133 | 77 | 10,24 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-48 до ТК-53 | 108 | 275 | 29,70 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-53 до ТК-58 | 89 | 218 | 19,40 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-58 до ТК-61 | 57 | 90 | 5,13 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-61 до ТК-62 | 40 | 48 | 1,92 |
| Подводы от ТК-62 до ж/д № 11, 12 по ул.Строителей | 25 | 32 | 0,80 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-12 до ТК-63 | 108 | 283 | 30,56 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-64 до ТК-63 | 57 | 58 | 3,31 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-53 до ТК-54 | 57 | 40 | 2,28 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-54 до ТК-56 | 32 | 97 | 3,10 |
| Подвод от ТК-54 до ж/д № 3а, ул.Строителей | 25 | 40 | 1,00 |
| Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул.Строителей | 57 | 18 | 1,03 |
| Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул.Строителей | 57 | 30 | 1,71 |
| Подвод от ТК-49 до детского сада, ул.Строителей | 40 | 88 | 3,52 |
| Подводы к жилым домам по ул.Строителей | 32 | 305 | 9,76 |
| Теплотрасса ул.Строителей, от ТК-12 до ТК-24 | 219 | 323 | 70,74 |
| Теплотрасса от ТК-24 до ТК-29 | 133 | 200 | 26,60 |
| Подвод от ТК-29 до МБОУ Ивановская СОШ | 89 | 22 | 1,96 |
| Подвод от ТК-32 до ФАП по ул.Нагорная | 57 | 35 | 2,00 |
| Теплотрасса ул.Нагорная, от ТК-32 до ТК-34 | 57 | 146 | 8,32 |
| Теплотрасса ул.Нагорная, от ТК-34 до ТК-36 | 57 | 81 | 4,62 |
| Теплотрасса ул.Нагорная, от ТК-36 до ТК-38 | 32 | 76 | 2,43 |
| Подводы к жилым домам по ул.Нагорная | 25 | 116 | 2,90 |
| Теплотрасса ул.Просвещения, от ТК-24 до ТК-46 | 76 | 340 | 25,84 |
| Подводы к жилым домам по ул.Просвещения | 25 | 114 | 2,85 |
| Теплотрасса ул.Школьная, от ТК-28 до ТК-31 | 57 | 108 | 6,16 |
| Подводы к жилым домам по ул.Школьная | 25 | 47 | 1,18 |
| Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32 | 89 | 60 | 5,34 |
| Котельная № 2 п. Инголь | 0 | 0 | 0,00 |
| Тепловая сеть котельная - ТК-1 - ТК-2 | 219 | 196 | 42,92 |
| Тепловая сеть ТК-2 - ТК-4 | 219 | 362 | 79,28 |
| Тепловая сеть ТК-3 - ТК-3-1 | 159 | 106 | 16,85 |
| Тепловая сеть ТК-3-1 - ТК-3-2 | 159 | 66 | 10,49 |
| Тепловая сеть ТК-4 - ТК-5 - ТК-5-8 | 159 | 122 | 19,40 |
| Тепловая сеть ТК-5 - ТК-5-1 - ТК- 5-2 | 159 | 180 | 28,62 |
| Тепловая сеть ТК-5-2, школа, гараж | 108 | 560 | 60,48 |
| Тепловая сеть ТК-5-2 - ТК-5-6 | 108 | 604 | 65,23 |
| Тепловая сеть ТК-5-6 - ТК-5-9; от МКД № 3а до МКД № 2а | 57 | 196 | 11,17 |
| Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4 | 108 | 40 | 4,32 |
| Тепловая сеть ТК-4 - ТК-8 | 159 | 323 | 51,36 |
| Тепловая сеть ТК-8 - ТК-9 - ТК-8- 1 | 108 | 470 | 50,76 |
| Тепловая сеть ТК-3-2 - МКД № 7 | 89 | 352 | 31,33 |
| Тепловая сеть ТК-9 - ТК-10 | 89 | 140 | 12,46 |
| Тепловая сеть ТК-10 - ж/д № 14 | 76 | 440 | 33,44 |
| Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6 | 89 | 44 | 3,92 |
| Тепловая сеть ТК-1 - ПДМ | 57 | 218 | 12,43 |
| Подвод от ТК-2 до гаража | 57 | 60 | 3,42 |
| Подвод от МКД № 6 до МКД № 6а | 57 | 60 | 3,42 |
| Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5 | 57 | 6 | 0,34 |
| Подвод от ТК-3-3 до детского сада | 57 | 24 | 1,37 |
| Подвод от ТК-5 до ж/д № 3О | 57 | 102 | 5,81 |
| Подвод от ТК-5-4 до дома культуры | 57 | 134 | 7,64 |
| Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33 | 57 | 240 | 13,68 |
| Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната | 57 | 192 | 10,94 |
| Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15 | 57 | 30 | 1,71 |
| Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9 | 89 | 160 | 14,24 |
| Тепловая сеть от ж/д № 14 до ж/д № 16 | 57 | 140 | 7,98 |
| Подводы к ж/д №№ 11, 13, 15, 17, 16, 14, 12, 10 | 32 | 352 | 11,26 |
| Тепловая сеть от ТК- 8-1 до НГВЧ-4 | 57 | 148 | 8,44 |
| Тепловая сеть от НГВЧ-4 до ПЧ-15 | 40 | 157 | 6,28 |
| Котельная №1 с. Парная | 0 | 0 | 0,00 |
| котельная ТК1 | 108 | 8 | 0,86 |
| Пер. Школьный ТК2 | 108 | 10 | 1,08 |
| Пер. Школьный ТК3 | 108 | 33 | 3,56 |
| ТК3 школа | 108 | 64 | 6,91 |
| ТК2-спортзал | 108 | 34 | 3,67 |
| ТК1-ТК8 | 108 | 88 | 9,50 |
| ТК8дом 7 | 50 | 96 | 4,80 |
| ТК 8 опорный пункт | 32 | 35 | 1,12 |
| ТК8 ТК9 | 108 | 65 | 7,02 |
| ТК9 спортшкола | 57 | 51 | 2,91 |
| ТК 9 ТК1О | 108 | 59 | 6,37 |
| ТК 10 ТК11 | 63 | 38 | 2,39 |
| ТК 11 ДОМ12 | 63 | 24 | 1,51 |
| ТК11 ТК12 | 50 | 58 | 2,90 |
| ТК 12 ДОМ3Б | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК 12 ДОМ 3А | 32 | 30 | 0,96 |
| Котельная ТК4 | 108 | 51 | 5,51 |
| ТК4 БОЛЬНИЦА | 108 | 30 | 3,24 |
| ТК4 ТК 5 | 76 | 31 | 2,36 |
| ТК5 ВЕТУЧАСТОК | 32 | 12 | 0,38 |
| ТК5 ТК6 | 57 | 158 | 9,01 |
| ТК6 ТК7 | 57 | 63 | 3,59 |
| ТК7 Д.2 ул. Лесная | 57 | 16 | 0,91 |
| ТК7 ДО ДОМА 3 | 57 | 74 | 4,22 |
| ТК10 ДОМ 3В | 108 | 15 | 1,62 |
| Котельная №2 с. Большое Озеро | 0 | 0 | 0,00 |
| Котельная-ТК1 | 76 | 10 | 0,76 |
| ТК 1 - школа | 50 | 25 | 1,25 |
| ТК 1 - клуб | 50 | 88 | 4,40 |
| Филиал «Берёзовская ГРЭС» |  |  |  |
| Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Рос- сия» - врезка на п. Дубини- но | 800 | 396 | 316,80 |
| Врезка на п. Дубинино - НПТС | 800 | 518 | 414,40 |
| НПТС - КОС | 800 | 2338 | 1870,40 |
| КОС - ПАВ-1 | 800 | 970 | 776,00 |
| ПАВ-1 - ТК-0301 | 500 | 11864 | 5932,00 |
| ТК-0301 - ХНСС | 350 | 665 | 232,75 |
| ХНСС - ТК-0302 | 300 | 161,11 | 48,33 |
| ТК-0302 - ТК-1 | 125 | 105 | 13,13 |
| ТК-1 - ТК-3 | 70 | 88 | 6,16 |
| ТК-3 - ул. Кадатская, 5 | 25 | 4 | 0,10 |
| ТК-3 - ТК-4 | 50 | 35 | 1,75 |
| ТК-4 - ул. Кадатская, 4 | 25 | 4 | 0,10 |
| ТК-4 - ТК-5 | 40 | 34,4 | 1,38 |
| ТК-5 - ул. Кадатская, 3 | 25 | 4 | 0,10 |
| ТК-5 - ТК-6 | 40 | 57,5 | 2,30 |
| ТК-6 - ул. Кадатская, 2 | 25 | 4 | 0,10 |
| ТК-1 - ул. Кадатская, 4а | 80 | 67 | 5,36 |
| ул. Кадатская, 4а - ул. Кадатская, 6а | 50 | 30 | 1,50 |
| ТК-1 ТК-7 | 100 | 9 | 0,90 |
| ТК-7 - ул. Кадатская, 6 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-7 - ТК-8 | 100 | 33 | 3,30 |
| ТК-8 - ул. Кадатская, 7 | 32 | 5,4 | 0,17 |
| ТК-8 - ТК-9 | 100 | 33,5 | 3,35 |
| ТК-9 - ул. Кадатская, 8 | 32 | 4,8 | 0,15 |
| ТК-9 - ТК-10 | 100 | 26 | 2,60 |
| ТК-10 - ул. Кадатская, 8 | 70 | 37 | 2,59 |
| ТК-10 - ТК-11 | 100 | 26 | 2,60 |
| ТК-11 - ул. Кадатская, 9 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-11 - ТК-1 | 70 | 68 | 4,76 |
| ТК-3 - ТК-4 | 50 | 35 | 1,75 |
| ТК-1 - пер. Северный, 8 | 32 | 11,2 | 0,36 |
| ТК-1 - ТК2 | 70 | 2 | 0,14 |
| ТК-2 - пер. Северный, 7 | 32 | 39 | 1,25 |
| ТК-2 - ТК-3 | 70 | 22 | 1,54 |
| ТК-3 - пер. Северный, 5 | 32 | 39 | 1,25 |
| ТК-3- ТК-4 | 70 | 2 | 0,14 |
| ТК-4 - пер. Северный, 6 | 32 | 11 | 0,35 |
| ТК-4 - ТК-5 | 70 | 21 | 1,47 |
| ТК-5 - пер. Северный, 4 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-5 - ТК-6 | 70 | 3 | 0,21 |
| ТК-6 - пер. Северный, 3 | 32 | 23,1 | 0,74 |
| ТК-6 - ТК-7 | 40 | 40 | 1,60 |
| ТК-7 - пер. Северный, 1 | 32 | 20,9 | 0,67 |
| ТК-7 - пер. Северный, 2 | 32 | 10,2 | 0,33 |
| ТК-11 - ТК-12 | 100 | 28 | 2,80 |
| ТК-12 - ул. Кадатская, 10 | 32 | 8,6 | 0,28 |
| ТК-12 - ТК | 100 | 25,3 | 2,53 |
| ТК - ул. Кадатская, 11 | 32 | 3,9 | 0,12 |
| ТК - ТК | 100 | 32,1 | 3,21 |
| ТК - ул. Кадатская, 12 | 32 | 3,3 | 0,11 |
| ТК - ТК-13 | 100 | 27,1 | 2,71 |
| ТК-13 - КНС | 32 | 9 | 0,29 |
| ТК-13 - ТК | 50 | 4 | 0,20 |
| ТК - ул. Кадатская, 13 | 32 | 8,6 | 0,28 |
| ТК - ТК | 50 | 70 | 3,50 |
| ТК - ул. Кадатская, 14 | 32 | 9 | 0,29 |
| ТК - ТК-13' | 50 | 33 | 1,65 |
| ТК-13 - ул. Кадатская, 15 | 32 | 3,2 | 0,10 |
| ТК-0303 - ТК-0304 | 300 | 430 | 129,00 |
| ТК-0304 - ТК-24 | 200 | 85 | 17,00 |
| ТК-24 - приют | 80 | 24,3 | 1,94 |
| ТК-24 - ТК-14 | 200 | 50 | 10,00 |
| ТК-14 - ТК-19 | 80 | 30 | 2,40 |
| ТК-19 -ул. 40 лет Победы, 11 | 32 | 42 | 1,34 |
| ТК-19 - ул. 40 лет Победы, 10 | 32 | 11,5 | 0,37 |
| ТК-19 - ТК-20 | 80 | 49 | 3,92 |
| ТК-20 - ТК-21 | 32 | 33,9 | 1,08 |
| ТК-21 - ул. 40 лет Победы, 9 | 32 | 6,5 | 0,21 |
| ТК-21 - ул. 40 лет Победы, 7 | 32 | 6,5 | 0,21 |
| ТК-20 - ТК | 32 | 33,9 | 1,08 |
| ТК - ул. 40 лет Победы, 8 | 32 | 5 | 0,16 |
| ТК - ул. 40 лет Победы, 6 | 32 | 4,8 | 0,15 |
| ТК-20 - ТК-21 | 70 | 11,9 | 0,83 |
| ТК-21 - ТК-22 | 80 | 56 | 4,48 |
| ТК-22 - ТК | 32 | 36,1 | 1,16 |
| ТК - ул. 40 лет Победы, 5 | 32 | 7,5 | 0,24 |
| ТК - ул. 40 лет Победы, 3 | 32 | 7,5 | 0,24 |
| ТК-22 - ул. 40 лет Победы, 4 | 32 | 7,5 | 0,24 |
| ТК-22 - ТК-23 | 80 | 54 | 4,32 |
| ТК-23 - ул. 40 лет Победы, 1 | 32 | 42,1 | 1,35 |
| ТК-23 - ул. 40 лет Победы, 2 | 32 | 7,5 | 0,24 |
| ТК-23 - ТК-24 | 25 | 21 | 0,53 |
| ТК-24 - ул. Кадатская, 1 | 25 | 6,5 | 0,16 |
| ТК-14 - ТК-15 | 100 | 78 | 7,80 |
| ТК-15 - пер. Широкий, 1 | 40 | 31,3 | 1,25 |
| ТК-15 - ТК | 80 | 16,34 | 1,31 |
| ТК - пер. Широкий. 2 | 32 | 31 | 0,99 |
| ТК - ТК-16 | 80 | 20,54 | 1,64 |
| ТК16 - пер. Широкий, 4 | 32 | 29 | 0,93 |
| ТК-16 - ТК | 80 | 15,22 | 1,22 |
| ТК - пер. Широкий, 3 | 32 | 21,4 | 0,68 |
| ТК - ТК | 80 | 20,42 | 1,63 |
| ТК - пер. Широкий, 5 | 32 | 10,4 | 0,33 |
| ТК - ТК | 80 | 12,54 | 1,00 |
| ТК - пер. Широкий, 6 | 32 | 28,1 | 0,90 |
| ТК - ТК-17 | 80 | 5,53 | 0,44 |
| ТК-17 - пер. Широкий, 7 | 32 | 10,1 | 0,32 |
| ТК-17 - ТК | 50 | 20 | 1,00 |
| ТК - пер. Широкий, 9 | 40 | 20,9 | 0,84 |
| ТК - ТК-18 | 50 | 22,78 | 1,14 |
| ТК-18 - пер. Широкий, 8 | 40 | 32 | 1,28 |
| ТК-14 - ТК-25 | 100 | 96 | 9,60 |
| ТК-25 - ул. 40 лет Победы, 12 | 50 | 30,07 | 1,50 |
| ТК-25 - ул. 40 лет Победы, 11а | 40 | 30 | 1,20 |
| ТК-25 - ТК-26 | 100 | 33,15 | 3,32 |
| ТК-26 - ул. 40 лет Победы, магазин | 40 | 28,86 | 1,15 |
| ТК-26 - ТК-28 | 100 | 13,1 | 1,31 |
| ТК-28 - ТК-29 | 70 | 92 | 6,44 |
| ТК-29 - пер. Цветочный, 1 | 40 | 18,1 | 0,72 |
| ТК-29 - пер. Цветочный, 2 | 40 | 13,9 | 0,56 |
| ТК-29 - ТК-30 | 50 | 34 | 1,70 |
| ТК-30 - пер. Цветочный, 3 | 50 | 30 | 1,50 |
| ТК-30 - пер. Цветочный, 4 | 50 | 13,5 | 0,68 |
| ТК-30 - ТК-31 | 70 | 36,48 | 2,55 |
| ТК-31 - пер. Цветочный, 5 | 40 | 33 | 1,32 |
| ТК-31 - пер. Цветочный, 6 | 40 | 5,5 | 0,22 |
| ТК-31 - ТК-32 | 70 | 30,53 | 2,14 |
| ТК-32 - пер. Цветочный, 7 | 40 | 33 | 1,32 |
| ТК-32 - пер. Цветочный, 8 | 40 | 5,5 | 0,22 |
| ТК-32 - ТК-33 | 70 | 89 | 6,23 |
| ТК-33 - ТК | 50 | 22,8 | 1,14 |
| ТК - ул. Кадатская, 18 | 25 | 9,5 | 0,24 |
| ТК - ТК | 50 | 20,8 | 1,04 |
| ТК - ул. Кадатская, 17 | 25 | 5 | 0,13 |
| ТК - ТК-27 | 50 | 20 | 1,00 |
| ТК-27 - ул. Кадатская, 16-1 | 25 | 5 | 0,13 |
| ТК-27 - ТК | 50 | 2 | 0,10 |
| ТК - ул. Кадатская, 16-2 | 25 | 5 | 0,13 |
| ТК-33 - ТК-34 | 70 | 23 | 1,61 |
| ТК-34 - ул. Кадатская, 19 | 32 | 5,8 | 0,19 |
| ТК-34 - ТК-35 | 70 | 33,9 | 2,37 |
| ТК-35 - ул. Кадатская, 20 | 32 | 5,8 | 0,19 |
| ТК-35 - ТК-36' | 70 | 30 | 2,10 |
| ТК-36 - ул. Кадатская, 21-1 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК-36' - ТК-36 | 70 | 29,5 | 2,07 |
| ТК-36 - ул. Кадатская, 21-2 | 32 | 9 | 0,29 |
| ТК-36 - ул. Кадатская, 22 | 32 | 9 | 0,29 |
| ТК-36 - ТК-37 | 40 | 36 | 1,44 |
| ТК-37 - ул. Кадатская, 23-1 | 25 | 7 | 0,18 |
| ТК-37 - ТК-38 | 40 | 6 | 0,24 |
| ТК-38 - ул. Кадатская, 23-2 | 25 | 7 | 0,18 |
| ТК-38 - ТК-39 | 32 | 26 | 0,83 |
| ТК-39 - ул. Кадатская, 24 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-28 - ТК-40 | 100 | 25 | 2,50 |
| ТК-40 - архив | 40 | 8,5 | 0,34 |
| ТК-40 - ТК-41 | 100 | 46,5 | 4,65 |
| ТК-41 - ул. 40 лет Победы,20 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-41 - ТК-42 | 100 | 32,8 | 3,28 |
| ТК-42 - ул. 40 лет Победы,22 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-42 - ТК-43 | 100 | 33,5 | 3,35 |
| ТК-43 - ул. 40 лет Победы,24 | 40 | 6,25 | 0,25 |
| ТК-43 - ТК-45 | 70 | 33,5 | 2,35 |
| ТК-45 - ул. 40 лет Победы,26 | 40 | 7,7 | 0,31 |
| ТК-45 - ТК-46 | 70 | 32,5 | 2,28 |
| ТК-46 - ул. 40 лет Победы,28 | 40 | 6,4 | 0,26 |
| ТК-46 - ТК-47 | 70 | 30 | 2,10 |
| ТК-47 - ул. 40 лет Победы,30 | 40 | 6,6 | 0,26 |
| ТК-47 - ТК-48 | 70 | 28,6 | 2,00 |
| ТК-48 - ул. 40 лет Победы,32 | 32 | 9 | 0,29 |
| ТК-48 - ТК-48' | 80 | 76 | 6,08 |
| ТК-48' - ТК-49 | 70 | 26 | 1,82 |
| ТК-49 - ул. Кадатская, 27 | 25 | 6,3 | 0,16 |
| ТК-49 - ТК-50 | 50 | 33,5 | 1,68 |
| ТК-50 - ул. Кадатская, 26 | 32 | 6,1 | 0,20 |
| ТК-50 - ТК | 50 | 33 | 1,65 |
| ТК-50 - ул. Кадатская, 25 | 25 | 11 | 0,28 |
| ТК-0304 - ТК-4 | 100 | 225 | 22,50 |
| ТК-4 - ул. Восточная, 6 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-4 - ТК-3 | 80 | 32 | 2,56 |
| ТК-3 - ул. Восточная, 8 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-3 - ТК-2 | 80 | 26 | 2,08 |
| ТК-2 - ул. Восточная, 10 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-2 - ТК-1 | 80 | 90,2 | 7,22 |
| ТК-1 - ТК-24 | 80 | 74 | 5,92 |
| ТК-24 - ТК | 50 | 12 | 0,60 |
| ТК - ул. Первомайская, 8 | 50 | 9 | 0,45 |
| ТК - ул. Первомайская, 6 | 50 | 9 | 0,45 |
| ТК-24 - ТК | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК - ул. Первомайская, 7 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК - ул. Первомайская, 5 | 50 | 8 | 0,40 |
| ТК-24 - ТК-5 | 70 | 58 | 4,06 |
| ТК-5 - ТК | 50 | 13 | 0,65 |
| ТК - ул. Первомайская, 4 | 50 | 9 | 0,45 |
| ТК - ул. Первомайская, 2 | 50 | 9 | 0,45 |
| ТК-5 - ТК | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК - ул. Первомайская, 3 | 50 | 12,5 | 0,63 |
| ТК-0304 - ТК-0305 | 300 | 139,8 | 41,94 |
| ТК-0305 - УП-30 | 150 | 112 | 16,80 |
| УП-30 - ТК-52 | 70 | 137 | 9,59 |
| ТК-52 - ул. 40 лет Победы,13 | 40 | 10 | 0,40 |
| ТК-52 - ТК-53 | 70 | 28 | 1,96 |
| ТК-53 - ул. 40 лет Победы,15 | 40 | 7,2 | 0,29 |
| ТК-53 - ТК-54 | 70 | 30 | 2,10 |
| ТК-54 - ул. 40 лет Победы,17 | 40 | 6,6 | 0,26 |
| ТК-54 - ТК-55 | 70 | 28,5 | 2,00 |
| ТК-55 - ул. 40 лет Победы | 40 | 6,6 | 0,26 |
| ТК-55 - ТК-56 | 70 | 29 | 2,03 |
| ТК-56 - ул. 40 лет Победы, 21 | 40 | 8,4 | 0,34 |
| ТК-56 - ТК-57 | 70 | 20 | 1,40 |
| ТК-57 - ул. 40 лет Победы,21а | 32 | 24 | 0,77 |
| ТК-57 - ул. Кадатская, 28 | 40 | 48 | 1,92 |
| ТК-0305 - ДК | 80 | 82,5 | 6,60 |
| ТК-0305 - ТК-0306 | 300 | 114,25 | 34,28 |
| ТК-0306 - ТК-57 | 125 | 46 | 5,75 |
| ТК-57 - администрация с. Холмогорское | 80 | 17 | 1,36 |
| ТК-57 - школа | 100 | 52 | 5,20 |
| ТК-57 - ТК | 125 | 38 | 4,75 |
| ТК - ТК-58 | 80 | 46 | 3,68 |
| ТК-58 - ТК-59 | 70 | 12,22 | 0,86 |
| ТК-59 - ул. Западная, 4 | 40 | 20,66 | 0,83 |
| ТК-59 - ТК-60 | 70 | 63,84 | 4,47 |
| ТК-60 - ул. Западная, 3 | 40 | 17,42 | 0,70 |
| ТК-60 - ТК-61 | 70 | 35,36 | 2,48 |
| ТК-61 - ул. Западная, 2 | 70 | 17 | 1,19 |
| ТК-58 - ТК-62' | 125 | 132 | 16,50 |
| ТК-62' - ул. Западная, 6 | 32 | 33,27 | 1,06 |
| ТК-62' - ТК-62 | 125 | 9 | 1,13 |
| ТК-62 - ул. Западная, 6 | 40 | 33,27 | 1,33 |
| ТК-62 - ТК-63 | 100 | 37,61 | 3,76 |
| ТК-63 - ул. Западная, 7 | 50 | 30,87 | 1,54 |
| ТК-63 - ТК-64 | 70 | 30 | 2,10 |
| ТК-64 - ул. Западная, 8 | 70 | 34,2 | 2,39 |
| ТК-0306 - ТК-0307 | 300 | 171,66 | 51,50 |
| ТК-0307 - ТК-15 | 100 | 66 | 6,60 |
| ТК-15 - ул. Первомайская, 15 | 40 | 26,03 | 1,04 |
| ТК-15 - ТК-16 | 100 | 48 | 4,80 |
| ТК-16 - ул. Первомайская,17 | 40 | 6 | 0,24 |
| ТК-16 - ТК-17 | 100 | 33 | 3,30 |
| ТК-17 - ул. Первомайская,19 | 50 | 6 | 0,30 |
| ТК-17 - ТК-18 | 100 | 37 | 3,70 |
| ТК-18 - ул. Первомайская,21 | 40 | 6 | 0,24 |
| ТК-18 - ТК-19 | 100 | 33 | 3,30 |
| ТК-19 - ул. Первомайская,23 | 40 | 6 | 0,24 |
| ТК-19 - ТК-20 | 100 | 29 | 2,90 |
| ТК-20 - ул. Первомайская,25 | 40 | 6 | 0,24 |
| ТК-0307 - ТК-0308 | 300 | 76,68 | 23,00 |
| ТК-0308 - ТК | 80 | 298 | 23,84 |
| ТК - ТК-1 | 50 | 20,07 | 1,00 |
| ТК-1 - л. Первомайская, 12 | 32 | 18 | 0,58 |
| ТК-1 - ул. Первомайская,10 | 32 | 21 | 0,67 |
| ТК - ТК | 70 | 48,4 | 3,39 |
| ТК - ул. Первомайская, 11 | 40 | 6 | 0,24 |
| ТК - ул. Первомайская, 9 | 40 | 23,1 | 0,92 |
| ТК - ТК-9 | 70 | 74 | 5,18 |
| ТК-9 - ТК-10 | 50 | 32,3 | 1,62 |
| ТК-10 - ТК | 50 | 20 | 1,00 |
| ТК- ул. Восточная, 19 | 32 | 23 | 0,74 |
| ТК - ул. Восточная, 17 | 50 | 24 | 1,20 |
| ТК-10 - ТК-11 | 50 | 48 | 2,40 |
| ТК-11 - ТК | 50 | 20 | 1,00 |
| ТК - ул. Восточная, 15 | 50 | 20 | 1,00 |
| ТК - ул. Восточная, 13 | 50 | 20 | 1,00 |
| ТК-0308 - ТК | 50 | 59 | 2,95 |
| ТК - пер. Песчаный, 3 | 40 | 10 | 0,40 |
| ТК - пер. Песчаный, 1 | 40 | 6,5 | 0,26 |
| ТК - пер. Песчаный, 2 | 50 | 34 | 1,70 |
| ТК-0308 - ТК-0309 | 300 | 210,86 | 63,26 |
| ТК-0309 - ТК-14 | 80 | 202 | 16,16 |
| ТК-14 - пер. Школьный, 8 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-14 - ТК-12 | 50 | 44 | 2,20 |
| ТК-12 - ТК | 50 | 12 | 0,60 |
| ТК - пер. Школьный, 6 | 40 | 16,1 | 0,64 |
| ТК - пер. Школьный, 4 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-0309 - ТК-0310 | 300 | 89,93 | 26,98 |
| ТК-0310 - ТК-23 | 100 | 89 | 8,90 |
| ТК-23 - ул. Пограничная, 5 | 40 | 12 | 0,48 |
| ТК-23 - ТК-22 | 70 | 50,3 | 3,52 |
| ТК-22 - ул. Пограничная, 3 | 25 | 12 | 0,30 |
| ТК-22 - ТК-21 | 70 | 48 | 3,36 |
| ТК-21 - ул. Пограничная, 1 | 40 | 12 | 0,48 |
| ТК-0310 - ТК-0311 | 300 | 298,33 | 89,50 |
| ТК-0311 - ТК-1 | 80 | 43 | 3,44 |
| ТК-1 - ТК-2 | 70 | 36 | 2,52 |
| ТК-2 - ул. Декабристов, 17 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-2 - ТК-3 | 50 | 42 | 2,10 |
| ТК-3 - ул. Декабристов, 19 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-3 - ТК-4 | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК-4 - ул. Декабристов, 21 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-4 - ТК-5 | 80 | 38 | 3,04 |
| ТК-5 Ул. Декабристов, 22 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-0311 - ТК-6 | 150 | 64 | 9,60 |
| ТК-6 - ТК-7 | 150 | 49 | 7,35 |
| ТК-7 - ул. Декабристов, 15 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-7 - ТК-8 | 125 | 48,5 | 6,06 |
| ТК-8 - ул. Декабристов, 13 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-8 - ул. Декабристов, 14 | 70 | 50 | 3,50 |
| ТК-8 - ТК-9 | 100 | 40 | 4,00 |
| ТК-9 - ул. Декабристов, 11 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-9 - ул. Декабристов, 12 | 70 | 50 | 3,50 |
| ТК-9 - ТК-10 | 80 | 66 | 5,28 |
| ТК-10 - ул. Декабристов, 9 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-10 - ул. Декабристов, 10 | 70 | 44,5 | 3,12 |
| ТК-10 - ТК-11 | 100 | 65 | 6,50 |
| ТК-11 - ул. Декабристов, 7 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-11 - ТК | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК - ул. Декабристов, 8 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК - ул. Декабристов, 6 | 50 | 56 | 2,80 |
| ТК-11 - ТК-12 | 100 | 56 | 5,60 |
| ТК-12 - ТК-15 | 100 | 44 | 4,40 |
| ТК-15 - ул. Декабристов, 3 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-15 - ТК-17 | 50 | 46 | 2,30 |
| ТК-17 - ул. Декабристов, 1 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-17 - ТК-16 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-16 - ул. Декабристов, 2 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-16 - ТК-14 | 50 | 48 | 2,40 |
| ТК-14 - ул. Декабристов, 4 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-17 - ТК-29 | 50 | 190 | 9,50 |
| ТК-29 - ул. Южная, 29 | 40 | 6,5 | 0,26 |
| ТК-29 - ТК-30 | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК-30 - ул. Южная, 30 | 40 | 6,5 | 0,26 |
| ТК-0311 - ТК-0312 | 300 | 56 | 16,80 |
| ТК-0312 - ТК | 70 | 12 | 0,84 |
| ТК - ул. Центральная, 46 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК - ТК | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК - ул. Центральная, 44 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК (напротив Центр. 46) - ТК- 17 | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК-17 - ул. Центральная, 48 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-17 - ТК-18 | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК-18 - ул. Центральная, 50 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-18 - ТК-19 | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК-19 - ул. Центральная, 52 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-19 - ТК-20 | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК-20 - ул. Центральная, 54 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-20 - ул. Центральная, 56 | 40 | 40 | 1,60 |
| ТК-0312 - ТК | 70 | 11 | 0,77 |
| ТК - ул. Центральная, 53 | 40 | 50 | 2,00 |
| ТК - ул. Центральная, 55 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК - ТК-25 | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК-25 - ул. Центральная, 57 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-25 - ТК-24 | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК-24 - ул. Центральная, 59 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-24 - ТК-23 | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК-23 - ул. Центральная, 61 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-23 - ТК-22 | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК-22 - ул. Центральная, 63 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-22 - ТК-21 | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК-21 - ул. Центральная, 65 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-21 - ТК | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК - ул. Центральная, 67 | 40 | 21 | 0,84 |
| ТК-0312 - ТК-0313 | 300 | 210 | 63,00 |
| ТК-0313 - ТК-26 | 150 | 117,3 | 17,60 |
| ТК-26 - ул. Молодёжная, 16 | 32 | 2,4 | 0,08 |
| ТК-26 - ТК-27 | 150 | 32,7 | 4,91 |
| ТК-27 - ТК | 50 | 85 | 4,25 |
| ТК - пер. Сосновый, 1 | 32 | 7,3 | 0,23 |
| ТК - ТК-28 | 32 | 86 | 2,75 |
| ТК-28 - пер. Сосновый, 3 | 32 | 9,2 | 0,29 |
| ТК-28 - ТК-29 | 32 | 30 | 0,96 |
| ТК-27 - ТК-33 | 150 | 11,2 | 1,68 |
| ТК-33 - ТК-32 | 50 | 121,11 | 6,06 |
| ТК-32 - пер. Сосновый, 2 | 40 | 8,7 | 0,35 |
| ТК-32 - ТК-31 | 50 | 34,01 | 1,70 |
| ТК-31 - пер. Сосновый, 4 | 32 | 15,5 | 0,50 |
| ТК-31 - ТК-30 | 50 | 23,3 | 1,17 |
| ТК-30 - пер. Сосновый, 6 | 40 | 15 | 0,60 |
| ТК-33 - ТК-34 | 150 | 4 | 0,60 |
| ТК-34 - ул. Молодёжная, 14б, магазин | 50 | 12 | 0,60 |
| ТК-34 - ТК-35 | 150 | 24,8 | 3,72 |
| ТК-35 - ТК-54 | 50 | 17,97 | 0,90 |
| ТК-54 - ул. Молодёжная, 19 | 40 | 12 | 0,48 |
| ТК-54 - ул. Молодёжная, 17 | 32 | 14 | 0,45 |
| ТК-35 - ТК-36 | 100 | 100 | 10,00 |
| ТК-36 - ТК-52 | 50 | 17,9 | 0,90 |
| ТК-52 - ул. Молодёжная, 15 | 40 | 12 | 0,48 |
| ТК-52 - ул. Молодёжная, 13 | 40 | 14 | 0,56 |
| ТК-36 - ТК | 40 | 16,5 | 0,66 |
| ТК - ул. Молодёжная, 14 | 32 | 12,02 | 0,38 |
| ТК ул. Молодёжная, 12 | 32 | 11 | 0,35 |
| ТК-36 - ТК | 100 | 10,2 | 1,02 |
| ТК - ТК-37 | 80 | 33,84 | 2,71 |
| ТК-37 - ТК-51 | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК-51 - ул. Молодёжная, 11 | 50 | 13,62 | 0,68 |
| ТК-51 - ул. Молодёжная, 9 | 50 | 10,53 | 0,53 |
| ТК-37 - ТК | 50 | 30 | 1,50 |
| ТК - ул. Молодёжная, 10 | 50 | 10,3 | 0,52 |
| ТК - ул. Молодёжная, 8-1 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-37 - ТК-37' | 100 | 44952 | 4495,20 |
| ТК-37' - ул. Молодёжная, 8-2 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-37' - ТК-38 | 100 | 19,19 | 1,92 |
| ТК-38 - ул. Молодёжная, 6 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-38 - ТК-39 | 100 | 22,76 | 2,28 |
| ТК-39 - ТК-40 | 80 | 104 | 8,32 |
| ТК-40 - ул. Молодёжная, 6а | 50 | 7,4 | 0,37 |
| ТК-39 -ТК | 50 | 18,3 | 0,92 |
| ТК - ул. Молодёжная, 7 | 32 | 16 | 0,51 |
| ТК - ул. Молодёжная, 5 | 50 | 43 | 2,15 |
| ТК-39 - ТК-41 | 100 | 28,66 | 2,87 |
| ТК-41 - ТК-42 | 100 | 22,66 | 2,27 |
| ТК-42 - ТК | 50 | 16 | 0,80 |
| ТК - ул. Молодёжная, 4 | 32 | 32,5 | 1,04 |
| ТК - ул. Молодёжная, 2 | 32 | 29,99 | 0,96 |
| ТК-42 - ТК | 100 | 60 | 6,00 |
| ТК - ул. Молодёжная, 1 | 50 | 43,7 | 2,19 |
| ТК - ТК-45 | 100 | 61 | 6,10 |
| ТК-45 - ул. Южная, 21 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-45 - ТК-46 | 100 | 32 | 3,20 |
| ТК-46 - ул. Южная, 22 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-46 - ТК-47 | 100 | 30 | 3,00 |
| ТК-47 - ул. Южная, 22а | 32 | 43 | 1,38 |
| ТК-47 - ТК-48 | 70 | 31 | 2,17 |
| ТК-48 - ул. Южная, 24 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-48 - ТК-49 | 70 | 31 | 2,17 |
| ТК-49 - ул. Южная, 25 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-49 - ТК-50 | 50 | 32 | 1,60 |
| ТК-50 - ул. Южная, 26 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-0313 - ТК-0314 | 300 | 47,92 | 14,38 |
| ТК-0314 - ТК-57 | 80 | 211,36 | 16,91 |
| ТК-57 - ТК | 80 | 36,6 | 2,93 |
| ТК - ТК | 70 | 12 | 0,84 |
| ТК-57 - ул. Молодёжная, 37 | 40 | 15 | 0,60 |
| ТК-57 - ТК | 70 | 23,35 | 1,63 |
| ТК - ул. Молодёжная, 33 | 40 | 25,03 | 1,00 |
| ТК - пер. Радужный, 2 | 50 | 12,12 | 0,61 |
| ТК-57 - ТК-58 | 70 | 40,68 | 2,85 |
| ТК-58 - пер. Радужный, 4 | 40 | 30,15 | 1,21 |
| ТК-58 - ТК-59 | 70 | 18,58 | 1,30 |
| ТК-59 - пер. Радужный, 6 | 40 | 45,51 | 1,82 |
| ТК-59 - пер. Радужный, 5 | 40 | 11,04 | 0,44 |
| ТК-59 - ТК-60 | 70 | 39,32 | 2,75 |
| ТК-60 - пер. Радужный, 8 | 40 | 49,39 | 1,98 |
| ТК-60 - ТК-61 | 40 | 69,99 | 2,80 |
| ТК-61 - пер. Радужный, 10 | 40 | 18,44 | 0,74 |
| ТК-61 - пер. Радужный, 9 | 40 | 9,82 | 0,39 |
| ТК-0314 - ТК-55 | 80 | 16 | 1,28 |
| ТК-55 - ТК | 50 | 3 | 0,15 |
| ТК - ул. Центральная, 69 | 40 | 12 | 0,48 |
| ТК - ТК-56 | 50 | 14 | 0,70 |
| ТК-56 - ул. Центральная, 71 | 40 | 12,03 | 0,48 |
| ТК-56 - ул. Центральная, 73 | 40 | 43,16 | 1,73 |
| ТК - ТК | 80 | 93 | 7,44 |
| ТК - ул. Молодёжная, 25-1 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК - ТК | 80 | 2 | 0,16 |
| ТК - ул. Молодёжная, 25-2 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК - ТК | 80 | 42,5 | 3,40 |
| ТК - ул. Молодёжная, 23 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК - ТК | 80 | 42,5 | 3,40 |
| ТК - ул. Молодёжная, 21 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-0314 - ТК-0315 | 300 | 59,17 | 17,75 |
| ТК-0315 - ул. Центральная, 60, ШРИМЦ | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК-0315 - ТК-0316 | 300 | 186,04 | 55,81 |
| ТК-0316 - ТК-62 | 80 | 180 | 14,40 |
| ТК-62 - ул. Октябрьская, 17 | 80 | 50 | 4,00 |
| ТК-0316 - ТК-63 | 150 | 199 | 29,85 |
| ТК-63 - ТК-63' | 80 | 30 | 2,40 |
| ТК-63 - ул. Октябрьская, 18 | 70 | 18 | 1,26 |
| ул. Октябрьская, 18 - л. Ок- тябрьская, 20 | 70 | 38 | 2,66 |
| ТК-63' - ТК-84' | 150 | 80 | 12,00 |
| ТК-84' - ТК-65 | 100 | 98,8 | 9,88 |
| ТК-65 - ул. Спортивная, 1 | 80 | 36 | 2,88 |
| ул. Спортивная, 1 - ул. Ок- тябрьская, 16 | 50 | 36 | 1,80 |
| ТК-65 - ТК | 50 | 60 | 3,00 |
| ТК - ул. Спортивная, 3 | 50 | 8 | 0,40 |
| ТК - ул. Спортивная, 5 | 50 | 30 | 1,50 |
| ТК-84' - ТК-84 | 150 | 29,6 | 4,44 |
| ТК-64 - ул. Октябрьская, 13 | 50 | 35 | 1,75 |
| ТК-84 - ТК-66 | 50 | 94,8 | 4,74 |
| ТК-66 - ул. Спортивная, 28 | 32 | 6,2 | 0,20 |
| ТК-66 - ТК-67 | 50 | 26,8 | 1,34 |
| ТК-67 - ул. Спортивная, 30 | 32 | 6,5 | 0,21 |
| ТК-67 - ТК | 50 | 14,3 | 0,72 |
| ТК - ТК-68 | 40 | 15 | 0,60 |
| ТК-68 - ул. Спортивная, 32 | 40 | 6,5 | 0,26 |
| ТК-64 - ул. Октябрьская, 14 | 50 | 35 | 1,75 |
| ТК-84 - ТК-84а | 150 | 24,03 | 3,60 |
| ТК-84а - ТК-128 | 70 | 36 | 2,52 |
| ТК-128 - ул. Октябрьская 11 | 25 | 6 | 0,15 |
| ТК-128 - ТК-127 | 70 | 18 | 1,26 |
| ТК-127 - ул. Октябрьская, 9 | 25 | 6 | 0,15 |
| ТК-127 - ТК-126 | 70 | 26,1 | 1,83 |
| ТК-126 - ул. Октябрьская, 7 | 25 | 6 | 0,15 |
| ТК-126 - ТК-93 | 50 | 36,2 | 1,81 |
| ТК-93 - ул. Октябрьская, 5 | 32 | 6 | 0,19 |
| ТК-93 - ТК-92 | 50 | 19,9 | 1,00 |
| ТК-92 - ул. Октябрьская, 3 | 32 | 6 | 0,19 |
| ТК-92 - ул. Октябрьская, 1 | 32 | 31 | 0,99 |
| ТК-84а - ТК-70 | 80 | 42,28 | 3,38 |
| ТК-70 - ул. Октябрьская, 12 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-70 - ТК-71 | 80 | 25,79 | 2,06 |
| ТК-71 - ул. Октябрьская, 10 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-71 - ТК-72 | 80 | 33 | 2,64 |
| ТК-72 - ул. Октябрьская, 8 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК-72 - ТК-81 | 80 | 26,14 | 2,09 |
| ТК-81 - ул. Октябрьская, 6 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-81 - ТК-82 | 80 | 24,44 | 1,96 |
| ТК-82 - ул. Октябрьская, 4 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-82 - ТК | 80 | 30,44 | 2,44 |
| ТК - ул. Октябрьская, 2 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-84а - ТК | 150 | 120,29 | 18,04 |
| ТК - ТК-74 | 80 | 60 | 4,80 |
| ТК-74 - ТК-75 | 80 | 20 | 1,60 |
| ТК-75 - пер. Тихий, 1-1 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-75 - пер. Тихий, 2-1 | 32 | 23 | 0,74 |
| ТК-75 - ТК-76 | 70 | 12,59 | 0,88 |
| ТК-76 - пер. Тихий, 1-2 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-76 - пер. Тихий, 2-2 | 32 | 23 | 0,74 |
| ТК-76 - ТК-77 | 70 | 28,2 | 1,97 |
| ТК-77 - пер. Тихий, 3-1 | 32 | 6 | 0,19 |
| ТК-77 - пер. Тихий, 4-1 | 32 | 24 | 0,77 |
| ТК-77 - ТК-78 | 70 | 9,73 | 0,68 |
| ТК-78 - пер. Тихий, 3-2 | 32 | 6 | 0,19 |
| ТК-78 - пер. Тихий, 4-2 | 32 | 24 | 0,77 |
| ТК-78 - ТК-79 | 70 | 23,41 | 1,64 |
| ТК-79 - пер. Тихий, 5-1 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-79 - пер. Тихий, 6-1 | 32 | 23 | 0,74 |
| ТК-79 - ТК-80 | 70 | 7,97 | 0,56 |
| ТК-80 - пер. Тихий, 5-2 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-80 - пер. Тихий, 6-2 | 32 | 23 | 0,74 |
| ТК - ТК-83 | 150 | 120 | 18,00 |
| ТК-83 - ул. Южная, 13 | 50 | 95 | 4,75 |
| ТК-83 - ТК | 50 | 30 | 1,50 |
| ТК - ул. Южная, 15-1 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК - ТК | 50 | 12 | 0,60 |
| ТК - ул. Южная, 15-2 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК - ТК-84 | 50 | 14 | 0,70 |
| ТК-84 - ул. Южная, 16-1 | 32 | 9 | 0,29 |
| ТК-84 - ТК-85 | 50 | 13 | 0,65 |
| ТК-85 - ул. Южная, 16-2 | 32 | 9 | 0,29 |
| ТК-83 - ТК-86 | 80 | 80 | 6,40 |
| ТК-86 - ул. Южная, 17-1 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК-86 - ТК-87 | 50 | 15,3 | 0,77 |
| ТК-87 - ул. Южная, 17-2 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК-87 - ТК-88 | 50 | 16 | 0,80 |
| ТК-88 - ул. Южная, 18-1 | 32 | 7,5 | 0,24 |
| ТК-88 - ТК-89 | 50 | 14,3 | 0,72 |
| ТК-89 - ул. Южная, 18-2 | 32 | 7,5 | 0,24 |
| ТК-89 - ТК-90 | 50 | 14,1 | 0,71 |
| ТК-90 - ул. Южная, 19-1 | 32 | 7,5 | 0,24 |
| ТК-90 - ТК-91 | 50 | 13 | 0,65 |
| ТК-91 - ул. Южная, 19-2 | 32 | 7,5 | 0,24 |
| ТК-0316 - ТК-0317 | 300 | 306 | 91,80 |
| ТК-0317 - ТК-1 | 150 | 210 | 31,50 |
| ТК-1 - ТК-2 | 150 | 110 | 16,50 |
| ТК-2 - ул. Подгорная, 1 | 40 | 35 | 1,40 |
| ТК-2 - ул. Подгорная, 3 | 40 | 30 | 1,20 |
| ТК-2 - ул. Подгорная, 2 | 40 | 5,8 | 0,23 |
| ТК-2 - ТК-3 | 100 | 40 | 4,00 |
| ТК-3 - ул. Подгорная, 5 | 40 | 60 | 2,40 |
| ТК-3 - ул. Подгорная, 4 | 32 | 5,8 | 0,19 |
| ТК-3 - ТК | 100 | 10 | 1,00 |
| ТК - ул. Подгорная, 7 | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК - ТК-4 | 100 | 12,4 | 1,24 |
| ТК-4 - ул. Подгорная, 6 | 32 | 6,6 | 0,21 |
| ТК-4 - ТК-5 | 100 | 40 | 4,00 |
| ТК-5 - ул. Подгорная, 8 | 40 | 7,6 | 0,30 |
| ТК-5 - ТК | 100 | 80 | 8,00 |
| ТК - ул. Подгорная, 10 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК - ТК-6 | 80 | 48 | 3,84 |
| ТК-6 - ул. Подгорная, 12 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-6 - ТК-7 | 80 | 30 | 2,40 |
| ТК-7 - ул. Подгорная, 14 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-7 - ТК-11 | 80 | 81 | 6,48 |
| ТК-11 - ул. Автодорожников, 5 | 50 | 3,3 | 0,17 |
| ТК-11 - ТК-12 | 70 | 60 | 4,20 |
| ТК-12 - ул. Автодорожников, 4 | 50 | 21,7 | 1,09 |
| ТК-12 - ТК-13 | 50 | 57,28 | 2,86 |
| ТК-13 - ул. Автодорожников, 3 | 50 | 21 | 1,05 |
| ТК-5 - ТК | 100 | 10 | 1,00 |
| ТК - ул. Подгорная, 9 | 32 | 40 | 1,28 |
| ТК - ТК | 100 | 42,24 | 4,22 |
| ТК - ул. Подгорная, 11 | 50 | 9,58 | 0,48 |
| ТК - ТК | 100 | 39,64 | 3,96 |
| ТК - ул. Подгорная, 13 | 32 | 9,2 | 0,29 |
| ТК - ТК | 100 | 41,44 | 4,14 |
| ТК - ул. Подгорная, 15 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК - ТК | 100 | 45,1 | 4,51 |
| ТК - ТК-15 | 80 | 60,18 | 4,81 |
| ТК-15 - ул. Автодорожников, 6 | 40 | 9,3 | 0,37 |
| ТК-15 - ТК-16 | 80 | 28,5 | 2,28 |
| ТК-16 - ул. Автодорожников, 7 | 40 | 9,3 | 0,37 |
| ТК-16 - ТК-17 | 80 | 34 | 2,72 |
| ТК-17 - ул. Автодорожников, 8 | 32 | 11,2 | 0,36 |
| ТК-17 - ТК-18 | 70 | 58,5 | 4,10 |
| ТК-18 - ул. Автодорожников, 9 | 32 | 7,7 | 0,25 |
| ТК-18 - ТК-19 | 70 | 48 | 3,36 |
| ТК-19 - ул. Автодорожников, 10 | 32 | 7,7 | 0,25 |
| ТК-19 - ТК-20 | 70 | 102,7 | 7,19 |
| ТК-20 - пер. Степной, 2 | 32 | 11,2 | 0,36 |
| ТК-20 - ТК-21 | 70 | 36 | 2,52 |
| ТК-21 - пер. Степной, 4 | 32 | 5,8 | 0,19 |
| ТК (п. 567) - ТК-26 | 70 | 86 | 6,02 |
| ТК-26 - пер. Степной, 7 | 40 | 24 | 0,96 |
| ТК-26 - ТК-25 | 70 | 35 | 2,45 |
| ТК-25 - пер. Степной, 5 | 40 | 7,8 | 0,31 |
| ТК-25 - ТК-24 | 50 | 38,4 | 1,92 |
| ТК-24 - пер. Степной, 3 | 40 | 7,8 | 0,31 |
| ТК-24 - ТК-23 | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК-23 - пер. Степной, 1 | 40 | 5,6 | 0,22 |
| ТК-23 - ТК-22 | 50 | 55 | 2,75 |
| ТК-22 - ул. Автодорожников, 11 | 32 | 6,4 | 0,20 |
| ТК-0317 - ТК-114 | 150 | 130 | 19,50 |
| ТК-114 - ул. Спортивная,12 | 32 | 6 | 0,19 |
| ТК-114 - ТК-113 | 100 | 39,6 | 3,96 |
| ТК-113 - ул. Спортивная,14 | 32 | 8,3 | 0,27 |
| ТК-113 - ТК-112 | 100 | 31,2 | 3,12 |
| ТК-112 -ул. Спортивная,16 | 32 | 10,5 | 0,34 |
| ТК-112 - ТК-111 | 100 | 32 | 3,20 |
| ТК-111 - ул. Спортивная, 18 | 32 | 11 | 0,35 |
| ТК-111 - ТК-96 | 100 | 14,5 | 1,45 |
| ТК-96 - ТК | 100 | 120 | 12,00 |
| ТК - ул. Спортивная, 26 | 40 | 32 | 1,28 |
| ТК - ТК-94 | 100 | 34 | 3,40 |
| ТК-94 - ТК | 50 | 16 | 0,80 |
| ТК - ул. Спортивная, 24 | 32 | 16 | 0,51 |
| ТК - ТК | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК - ул. Спортивная, 22 | 32 | 16 | 0,51 |
| ТК - ТК | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК - ул. Спортивная, 20 | 32 | 16 | 0,51 |
| ТК-94 - ТК-95 | 100 | 28 | 2,80 |
| ТК-95 - пер. Солнечный, 7 | 32 | 6 | 0,19 |
| ТК-95 - пер. Солнечный, 8 | 32 | 18 | 0,58 |
| ТК-95 - ТК-96 | 100 | 40 | 4,00 |
| ТК-96 - пер. Солнечный, 5 | 32 | 6 | 0,19 |
| ТК-96 - пер. Солнечный, 6 | 32 | 22 | 0,70 |
| ТК-96 - ТК-97 | 80 | 40 | 3,20 |
| ТК-97 - пер. Солнечный, 3 | 32 | 5 | 0,16 |
| ТК-97 - пер. Солнечный, 4 | 32 | 21 | 0,67 |
| ТК-97 - ТК-98 | 70 | 40 | 2,80 |
| ТК-98 - пер. Солнечный,1 | 32 | 4 | 0,13 |
| ТК-98 - пер. Солнечный, 2 | 32 | 21,5 | 0,69 |
| ТК-98 - ТК | 70 | 64 | 4,48 |
| ТК - пер. Лесной, 8 | 50 | 12 | 0,60 |
| ТК-0317 - ТК-0317' | 300 | 182,66 | 54,80 |
| ТК-0317' - ТК-0318 | 150 | 67,2 | 10,08 |
| ТК-0318 - ТК-1 | 150 | 20 | 3,00 |
| ТК-1 - ТК-2 | 80 | 20 | 1,60 |
| ТК-2 - ул. Центральная, 62 | 32 | 7,8 | 0,25 |
| ТК-2 - ТК-3 | 70 | 32 | 2,24 |
| ТК-3 - ул. Центральная, 64 | 32 | 7,4 | 0,24 |
| ТК-3 - ТК-4 | 70 | 35 | 2,45 |
| ТК-4 - ул. Центральная, 66 | 32 | 7,4 | 0,24 |
| ТК-4 - ТК-5 | 70 | 36 | 2,52 |
| ТК-5 - ул. Центральная, 68 | 32 | 5,4 | 0,17 |
| ТК-1 - ТК | 150 | 120 | 18,00 |
| ТК - ТК-6 | 100 | 19,45 | 1,95 |
| ТК-6 - ТК-12 | 100 | 10 | 1,00 |
| ТК-12 - ул. Строителей, 11 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК-12 - ТК-13 | 70 | 29,2 | 2,04 |
| ТК-13 - ул. Строителей, 9 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК-13 - ТК-14 | 70 | 39,2 | 2,74 |
| ТК-14 - ул. Строителей, 7 | 50 | 5,5 | 0,28 |
| ТК-14 - ТК-15 | 70 | 33,7 | 2,36 |
| ТК-15 - ул. Строителей,5 | 50 | 5,5 | 0,28 |
| ТК-15 - ТК-16 | 70 | 32,1 | 2,25 |
| ТК-16 - ТК-19 | 80 | 75,7 | 6,06 |
| ТК-19 - пер. Новый, 2 | 40 | 27 | 1,08 |
| ТК-19 - ТК | 80 | 13,1 | 1,05 |
| ТК - пер. Новый, 1 | 40 | 8,1 | 0,32 |
| ТК - ТК-20 | 80 | 39,1 | 3,13 |
| ТК-20 - пер. Новый, 3 | 40 | 8,3 | 0,33 |
| ТК-20 - пер. Новый, 4 | 40 | 26 | 1,04 |
| ТК-20 - ТК-30 | 70 | 80 | 5,60 |
| ТК-30 - ТК-31 | 70 | 40 | 2,80 |
| ТК-31 - ул. Автодорожников, 19 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-31 - ТК-32 | 70 | 30 | 2,10 |
| ТК-32 - ул. Автодорожников, 20 | 40 | 9,7 | 0,39 |
| ТК-16 - ТК-17 | 70 | 28 | 1,96 |
| ТК-17 - ул. Строителей, 3 | 40 | 7 | 0,28 |
| ТК-17 - ТК-18 | 70 | 32 | 2,24 |
| ТК-18 - ул. Строителей, 1 | 40 | 7 | 0,28 |
| ТК-6 - ТК-7 | 100 | 2 | 0,20 |
| ТК-7 - ул. Строителей, 10 | 50 | 9 | 0,45 |
| ТК-7 - ТК-8 | 70 | 35 | 2,45 |
| ТК-8 - ул. Строителей, 8 | 50 | 9 | 0,45 |
| ТК-8 - ТК-9 | 70 | 37 | 2,59 |
| ТК-9 - ул. Строителей, 6 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-9 - ТК-10 | 70 | 35 | 2,45 |
| ТК-10 - ул. Строителей, 4 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК-10 - ТК-11 | 70 | 37 | 2,59 |
| ТК-11 - ул. Строителей, 2 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК-0318 - ТК-0319 | 250 | 209,1 | 52,28 |
| ТК-0319 - ДЮЦ | 70 | 136,5 | 9,56 |
| ТК-0319 - ТК-0320 | 250 | 66,4 | 16,60 |
| ТК-0320 - ШРМУП | 100 | 116 | 11,60 |
| ТК-0320 - ТК-0320-1 | 250 | 50 | 12,50 |
| ТК-0320-1 - ТК-120 | 70 | 190 | 13,30 |
| ТК-120 - ул. Спортивная, 2 | 40 | 12 | 0,48 |
| ТК-120 - ТК-119 | 70 | 32,5 | 2,28 |
| ТК-119 - ул. Спортивная, 4 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-119 - ТК-118 | 70 | 42 | 2,94 |
| ТК-118 - ул. Спортивная, 6 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-118 - ТК-117 | 70 | 40 | 2,80 |
| ТК-117 - ул. Спортивная, 8 | 40 | 11 | 0,44 |
| ТК-117 - ТК-116 | 70 | 39,5 | 2,77 |
| ТК-116 - ул. Спортивная,10 | 40 | 7,5 | 0,30 |
| ТК-116 - ТК-115 | 70 | 90 | 6,30 |
| ТК-0320-1 - ТК-321 | 250 | 100 | 25,00 |
| ТК-0321 - ТК-36 | 150 | 133 | 19,95 |
| ТК-12 - ул. Строителей, 11 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК-12 - ТК-13 | 70 | 29,2 | 2,04 |
| ТК-13 - ул. Строителей, 9 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК-13 - ТК-14 | 70 | 39,2 | 2,74 |
| ТК-14 - ул. Строителей, 7 | 50 | 5,5 | 0,28 |
| ТК-14 - ТК-15 | 70 | 33,7 | 2,36 |
| ТК-15 - ул. Строителей,5 | 50 | 5,5 | 0,28 |
| ТК-15 - ТК-16 | 70 | 32,1 | 2,25 |
| ТК-16 - ТК-19 | 80 | 75,7 | 6,06 |
| ТК-19 - пер. Новый, 2 | 40 | 27 | 1,08 |
| ТК-19 - ТК | 80 | 13,1 | 1,05 |
| ТК - пер. Новый, 1 | 40 | 8,1 | 0,32 |
| ТК - ТК-20 | 80 | 39,1 | 3,13 |
| ТК-20 - пер. Новый, 3 | 40 | 8,3 | 0,33 |
| ТК-20 - пер. Новый, 4 | 40 | 26 | 1,04 |
| ТК-20 - ТК-30 | 70 | 80 | 5,60 |
| ТК-30 - ТК-31 | 70 | 40 | 2,80 |
| ТК-31 - ул. Автодорожников, 19 | 40 | 8 | 0,32 |
| ТК-31 - ТК-32 | 70 | 30 | 2,10 |
| ТК-32 - ул. Автодорожников, 20 | 40 | 9,7 | 0,39 |
| ТК-16 - ТК-17 | 70 | 28 | 1,96 |
| ТК-17 - ул. Строителей, 3 | 40 | 7 | 0,28 |
| ТК-17 - ТК-18 | 70 | 32 | 2,24 |
| ТК-18 - ул. Строителей, 1 | 40 | 7 | 0,28 |
| ТК-6 - ТК-7 | 100 | 2 | 0,20 |
| ТК-7 - ул. Строителей, 10 | 50 | 9 | 0,45 |
| ТК-7 - ТК-8 | 70 | 35 | 2,45 |
| ТК-8 - ул. Строителей, 8 | 50 | 9 | 0,45 |
| ТК-8 - ТК-9 | 70 | 37 | 2,59 |
| ТК-9 - ул. Строителей, 6 | 32 | 7 | 0,22 |
| ТК-9 - ТК-10 | 70 | 35 | 2,45 |
| ТК-10 - ул. Строителей, 4 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК-10 - ТК-11 | 70 | 37 | 2,59 |
| ТК-11 - ул. Строителей, 2 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК-0318 - ТК-0319 | 250 | 209,1 | 52,28 |
| ТК-0319 - ДЮЦ | 70 | 136,5 | 9,56 |
| ТК-0319 - ТК-0320 | 250 | 66,4 | 16,60 |
| ТК-0320 - ШРМУП | 100 | 116 | 11,60 |
| ТК-0320 - ТК-0320-1 | 250 | 50 | 12,50 |
| ТК-36 - ул. Энергетиков,43а | 50 | 46 | 2,30 |
| ТК-0321 - ТК-122 | 150 | 13 | 1,95 |
| ТК-122 - Гаражи, ул. Южная | 50 | 17 | 0,85 |
| ТК-122 - ТК-123 | 150 | 62 | 9,30 |
| ТК-123 - ул. Южная, 1 | 50 | 12,3 | 0,62 |
| ТК-123 - ТК-124 | 125 | 35 | 4,38 |
| ТК-124 - ул. Южная, 2 | 40 | 11,93 | 0,48 |
| ТК-124 - ТК-125 | 125 | 48 | 6,00 |
| ТК-125 - ул. Южная, 3 | 40 | 8,92 | 0,36 |
| ТК-125 - ТК-100 | 125 | 35 | 4,38 |
| ТК-100 - ТК-99 | 80 | 80,75 | 6,46 |
| ТК-99 -пер. Лесной, 2 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК-99 - ТК | 80 | 5 | 0,40 |
| ТК - ТК-110 | 50 | 26 | 1,30 |
| ТК-110 - пер. Лесной, 3 | 32 | 10,04 | 0,32 |
| ТК - ТК-98 | 70 | 45 | 3,15 |
| ТК-98 - пер. Лесной, 4 | 32 | 8 | 0,26 |
| ТК-98 - ТК-97 | 70 | 10,44 | 0,73 |
| ТК-97 - ТК | 50 | 29,15 | 1,46 |
| ТК - пер. Лесной, 5 | 32 | 5,3 | 0,17 |
| ТК - пер. Лесной, 7 | 32 | 9,5 | 0,30 |
| ТК - ТК | 70 | 23,9 | 1,67 |
| ТК - ер. Лесной, 6 | 40 | 10 | 0,40 |
| ТК-100 - ТК-101 | 125 | 35 | 4,38 |
| ТК-101 - ул. Южная, 4 | 32 | 10,16 | 0,33 |
| ТК-101 - ТК-102 | 70 | 16 | 1,12 |
| ТК-102 - ул. Южная, 5 | 40 | 8,5 | 0,34 |
| ТК-102 - ТК-103 | 70 | 40 | 2,80 |
| ТК-103 - ул. Южная, 6 | 50 | 8,5 | 0,43 |
| ТК-103 - ТК-104 | 70 | 37 | 2,59 |
| ТК-104 - ул. Южная, 7 | 50 | 8,5 | 0,43 |
| ТК-104 - ТК-105 | 70 | 45 | 3,15 |
| ТК-105 - ул. Южная, 8 | 50 | 8 | 0,40 |
| ТК-105 - ТК-106 | 70 | 40,5 | 2,84 |
| ТК-106 - ул. Южная, 9 | 40 | 10,5 | 0,42 |
| ТК-106 - ТК-107 | 70 | 40 | 2,80 |
| ТК-107 - ул. Южная, 10 | 40 | 9,3 | 0,37 |
| ТК-107 - ТК-108 | 70 | 36 | 2,52 |
| ТК-108 - ул. Южная, 11 | 40 | 10 | 0,40 |
| ТК-108 - ТК-109 | 70 | 36 | 2,52 |
| ТК-109 - ул. Южная, 12 | 32 | 10 | 0,32 |
| ТК-0321 - ТК-0322 | 100 | 85 | 8,50 |
| ТК-0322 - ТК | 80 | 95 | 7,60 |
| ТК - школа | 50 | 30 | 1,50 |

## Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Шарыповского муниципального округа не осуществляется.

## Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Шарыповского муниципального округа не осуществляется.

## Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Шарыповского муниципального округа не осуществляется.

## Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ есть объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

## Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование организации | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарыповский муниципальный округ | 18708,8 | 5,61 | 5269,24 | 0,00030 | 939,96 | 11,5 |

## Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа)

За прошедший год проводилась реконструкция сетей.

Таблица 14.12.1 - Информация по ремонтным работам на сетях теплоснабжения 2022-2023гг

| Год ввода | Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы | Диаметр трубо-провода | Длина тепловой сети, | затраты, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с Березовское |  |  |  |  |
| 2022 | Замена трубопровода отопления ул.Школьная 2 | 32 | 2,5 | 18 627,26 |  |
| 2022 | Замена трубопровода отопления ул.Школьная 2 | 108 | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  | 27 469,00 |  |
| 2022 | Теплотрасса ул.Советская, | 108 | 0,5 | 30 140,68 |  |
|  | с. Новоалтатка |  |  |  |  |
| 2022 | Тепловая сеть ул.Советская | 40 | 1 | 24 502,74 |  |
|  | Тепловая сеть ул.Советская | 76 | 4,5 |  |  |
| 2022 | Тепловая сеть ул. Восточная 2-2 | 40 | 20 | 26 003,45 |  |
| 2022 | Тепловая сеть ул.Западная,23 | 32 |  | 38 880,76 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |
|  | Тепловая сеть ул.Западная,25 | 159 | 8 | 97 155,99 |  |
| 2022 | Тепловая сеть ул.Кольцевая | 40 | 40 | 71 717,54 |  |
| 2022 | Тепловая сеть ул.Советская | 89 | 3 | 24 381,29 |  |
| 2022 | Тепловая сеть ул.Школьная | 76 | 2 |  |  |
| 2022 | Тепловая сеть ул.Школьная | 40 | 0,3 | 8 122,11 |  |
|  | итого |  | 86,4 |  |  |
|  |  |  |  | 367 000,82 |  |
|  | с Березовское |  |  |  |  |
| 2023 | Тепловая сеть ул.Советская ТК14 ,ТК17 | 80 | 1 | 17 364,07 |  |
|  | с. Новоалтатка |  |  |  |  |
| 2023 | сети теплоснабжения ул.Советская,20 | 32 | 1 | 5 784,99 |  |
| 2023 | сети теплоснабжения от ТК7 ул.Советская | 273 | 280 | 5 528 656,80 |  |
| 2023 | сети теплоснабжения ул.Советская,21-1(ввод) | 40 | 16 | 35 123,36 |  |
|  |  | 20 | 8 |  |  |
| 2023 | сети теплоснабжения ул.Школьная,7(ввод) | 40 | 0,7 | 12 737,75 |  |
| 2023 | сети теплоснабжения ул.Западная,2(ввод) | 57 | 10 | 45 841,35 |  |
| 2023 | сети теплоснабжения ул.Советская,12(ввод) | 40 | 6 | 18 258,75 |  |
|  | С. Парная |  |  |  |  |
| 2023 | Тек ремонт сетей теплоснабжения пер Школьный,3А | 50 | 64,64 | 200 904,42 |  |

## Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального округа)

За 2022-2023 год проводилась замена оборудования.

Таблица 14.13.1 - Информация по ремонтным работам на объектах теплоснабжения 2022-2023гг

| Год ввода | Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы | Диаметр трубо-провода | Длина тепловой сети, | затраты, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | м |  |  |
| Информация по ремонтным работам оборудования теплоснабжения 2022-2023гг(котлы) |  |  |  |  |  |
|  |  | МВт | Гкал/час |  |  |
|  |  |  |  | затраты, руб. | Примечания |
| 2023 | Замена котла КВс-0,2 на КВр-0,35 | 0,35 | 0,3 | 301 650,62 | с. Большое озеро ул. Школьная,2б |
| 2023 | Замена котла КВр-1,5 на КВр-1,6 | 1,6 | 1,38 | 187 593,30 | с Березовское |
|  |  |  |  |  | ул.Советская,61/1пом,1 |

## Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

# Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

- Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

- Индекс рентабельности инвестиций PI;

- Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2019 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2036 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 15.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Природный газ и природный газ (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (напри-мер, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

# Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории МО Шарыповский муниципальный округ не предусматривается.

    - Наименование генерирующего объекта

На территории МО Шарыповский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории МО Шарыповский муниципальный округ не предусматривается.

    - Предлагаемый энергорайон его размещения

На территории МО Шарыповский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории МО Шарыповский муниципальный округ не предусматривается.

    - Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)

На территории МО Шарыповский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории МО Шарыповский муниципальный округ не предусматривается.

    - Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности

На территории МО Шарыповский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории МО Шарыповский муниципальный округ не предусматривается.

    - Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта

На территории МО Шарыповский муниципальный округ отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории МО Шарыповский муниципальный округ не предусматривается.