Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шарыповского муниципального округа

Красноярского края

от «20» мая 2025 г. № 254-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Шарыповского муниципального округа

Красноярского края

на период до 2036 года

ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

Санкт-Петербург, 2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ	7

# Общие сведения о Шарыповском муниципальном округе	10

# Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	12

# 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	12

# 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Шарыповского муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны	12

# 1.1.2. Описание территорий МО Шарыповский муниципальный округ, не охваченных централизованными системами водоснабжения	26

# 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	26

# 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	33

# 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	101

# 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	124

# 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	129

# 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	134

# 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов МО Шарыповский муниципальный округ, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	158

# 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……	162

# 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов……….	162

# 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	162

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	165

# 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	165

# 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	169

# 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды	175

# 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	175

# 1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	176

# 1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов МО Шарыповский муниципальный округ (пожаротушение, полив и др.)	179

# 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	183

# 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	185

# 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Шарыповского муниципального округа	187

# 1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	191

# 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……..	191

# 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	192

# 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	200

# 1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения	210

# 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	211

# 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	………………………………………………………………………………………………..211

# 1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	211

# 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями)	217

# 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам………….	217

# 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	243

# 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	256

# 1.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений	256

# 1.4.3.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства	257

# 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	258

# 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	260

# 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	262

# 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен………..	263

# 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	264

# 1.4.9 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества…………..	264

# 1.4.10 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует	264

# 1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта………	264

# 1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	264

# 1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды	264

# 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	266

# 1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	266

# 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.	267

# 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам	269

# 1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	272

# 1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	272

# 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	277

# 1.7.1 Показатели качества горячей и питьевой воды	285

# 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	285

# 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов	286

# 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды	286

# 1.7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	286

# 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	286

# Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ШАРЫПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ……….	288

# 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО Шарыповский муниципальный округ………….	288

# 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Шарыповского муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны.	288

# 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	290

# 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	301

# 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	301

# 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	303

# 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	305

# 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	306

# 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО Шарыповский муниципальный округ	307

# 2.1.10 Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов	307

# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:	315

# 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	315

# 2.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	317

# 2.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	318

# 2.3 Прогноз объема сточных вод	320

# 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	320

# 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	323

# 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	323

# 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	323

# 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	326

# 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	327

# 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	327

# 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	328

# 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения……….	332

# 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	337

# 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	338

# 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Шарыповского муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	340

# 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	340

# 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	341

# 2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует	341

# 2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды………..	342

# 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	344

# 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади	344

# 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	345

# 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	348

# 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.	352

# 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.	358

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2036 год МО Шарыповский муниципальный округ, разработана на основании следующих документов:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».

и в соответствии с требованиями:

«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения МО Шарыповский муниципальный округ.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, краевого и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Шарыповского муниципального округа и анализом существующих технических и технологических проблем;

цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

перечень мероприятий по реализации схемы;

обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Шарыповского муниципального округа

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание)

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

создание систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Шарыповского муниципального округа ;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

подсчет запасов воды;

проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ).

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

создание современной коммунальной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг;

снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;

улучшение экологической ситуации на территории Шарыповского муниципального округа;

создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет глава Шарыповского муниципального округа

Общие сведения о Шарыповском муниципальном округе

Территория муниципального образования Шарыповский муниципальный округ расположена в юго-западной части Красноярского края.

Границы установлены Законом Красноярского края от 18.03.2005 № 14-3185 «Об установлении границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края» (в редакции законов Красноярского края от 14.04.2006 № 18-4640, от 11.11.2010 № 11-5219, от 19.12.2019 № 8-3524). Площадь территории муниципального округа

составляет 372 233,83 га.

В соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3522 «Об объединении всех поселений, входящих в состав Шарыповского района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» муниципальные образования, расположенные в границах Шарыповского района: Березовский сельсовет, Ивановский сельсовет, Новоалтатский сельсовет, Парнинский сельсовет, Родниковский сельсовет, Холмогорский сельсовет, Шушенский сельсовет преобразованы путем объединения в муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.

Муниципальные образования Березовский сельсовет, Ивановский сельсовет, Новоалтатский сельсовет, Парнинский сельсовет, Родниковский сельсовет, Холмогорский сельсовет, Шушенский сельсовет, расположенные в границах Шарыповского района, и Шарыповский район утратили статус муниципальных образований.

Органы местного самоуправления муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления муниципального образования Шарыповский район и всех поселений, входящих в его состав.

Законом Красноярского края от 18.03.2005 № 14-3185 «Об установлении границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края» (в редакции законов Красноярского края от 14.04.2006 № 18-4640, от 11.11.2010 № 11-5219, от 19.12.2019 № 8-3524) установлено, что в состав муниципального образования Шарыповский муниципальный округ входят следующие сельские населенные пункты: село Ажинское, деревня Александровка, деревня Базыр, деревня Белоозерка, село Березовское, село Береш, село Большое Озеро, деревня Глинка, деревня Гляден, деревня Горбы, деревня Гудково, село Дубинино, деревня Едет, деревня Ершово, село Ивановка, поселок Инголь, деревня Киргисуль, деревня Косонголь, деревня Косые Ложки, поселок Крутоярский, деревня Линево, село Малое Озеро, деревня Можары, село Никольск, село Новоалтатка, деревня Новокурск, село Ораки, село Парная, село Родники, деревня Росинка, деревня Скворцово, деревня Сартачуль, деревня Скрипачи, деревня Сорокино, село Темра, деревня Усть-Парная, село Холмогорское, поселок Шушь, село Шушь, поселок Юферовское.

Климат

По строительно-климатическому районированию Шарыповский муниципальный округ относится к климатическому району с подрайоном IB, с резкой континентальностью климата.

Климат характерен для территории Назаровской котловины и определяется внутриконтинентальным положением района. В зимний период территория находится под воздействием азиатского антициклона, в котором формируется континентальный умеренный воздух с низкими температурами и незначительным влагосодержанием.

На климат исследуемой территории большое влияние оказывают циклонные ветры, которые двигаются с юго-запада Минусинской котловины и несут с собой влагу. На своем пути они встречают приподнятую часть хребта Кузнецкого Алатау. Атмосферные потоки, поднимаясь над вершиной хребта, вступают в зону более низких температур. При этом относительная влажность повышается, наступает интенсивная конденсация атмосферной влаги и выпадают осадки. Перевалив через хребет, воздушные потоки опускаются и переходят в зону более высоких температур. Соответственно понижается относительная влажность воздушных потоков. Господствующие ветры превращаются здесь в фены: потоки воздуха, сильно обедненные влагой в горной области, опускаются вниз и выступают в качестве осушающего фактора.

В переходные периоды возрастает интенсивность и повторяемость циклонов северо- западных, западных и юго-западных траекторий. На фоне общего повышения температуры воздуха весной и ее понижения осенью наблюдаются частые вторжения более теплых или более холодных воздушных масс, сопровождающихся резкими колебаниями температуры и влажности воздуха, усилением скорости ветра, выпадением осадков.

Летом формируется континентальный умеренный воздух, отличающийся от зимнего неустойчивостью, способствующий образованию кучевой и кучево-дождевой облачности и выпадению осадков. При прохождении циклонов осадки бывают интенсивными.

Средняя температура воздуха в январе составляет минус 16 - 18 градусов (по метеостанции Шарыпово – минус 16,6), в июле – плюс 16-18 градусов (Шарыпово – 17,8). Абсолютный минимум достигал в январе до 54 градусов мороза, в июле – плюс 58 градусов. Абсолютный максимум для января был отмечен плюс восемь, июля – плюс 58 градусов. Средние даты первого и последнего заморозка за весь период наблюдений приходятся на 27 мая и 14 сентября соответственно.

В переходные сезоны наблюдается резкое изменение средних месячных температур, что является характерной особенностью континентального климата.

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Шарыповского муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны

Подземные воды на территории района формируются в различных по литологическому составу и стратиграфической принадлежности породах и широко используются для хозяйственно- питьевого водоснабжения предприятий и населенных пунктов Известно пять детально разведанных месторождений подземных вод с утвержденными запасами и один перспективный участок. Более двухсот водозаборных скважин пробурено в разные периоды времени в пределах данной территории. Но в настоящее время почти половина этих скважин не эксплуатируется. Основная причина – техническая (выход из строя насосов, нарушение обсадных и фильтровых колонн и т.д.). В последнее время значительное количество скважин не используется по причине сокращения производства работ и, как следствие, уменьшение водопотребления. Водоснабжение осуществляется 3 групповыми водозаборами (Кадатское и Южно-Шарыповское месторождения) и одиночными скважинами и группами скважин.

Белоозерское месторождение пресных подземных вод в настоящее время не эксплуатируется, находится в ведении дирекции строящихся угольных разрезов КАТЭКа. Месторождение находится в 20 км восточнее г. Шарыпово, в районе оз. Белое. Белоозерская синклиналь, где расположено месторождение, по своим геологоструктурным особенностям может рассматриваться как артезианский бассейн. Месторождение выявлено при проведении поисков подземных вод в западной части КАТЭКа в 1975- 1977гт., предварительная разведка выполнена в 1978-1979 гг. КГУ. На участке месторождения распространены порово-пластовые воды четвертичных отложений, трещинные напорно-безнапорные воды нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений. Эксплуатационные запасы подземных вод утверждены в ГКЗ СССР (протокол № 8916 от 25.12.1981 г.) по категории В - 35200 м3/сут. В пределах месторождения выделено 3 участка:

- Верхне-Касангольский (1) участок – средняя часть долины р. Малая Шушь.

- Нижне-Касангольский (2) участок – средняя часть долины р Малая Шушь.

- Прибрежный (3) участок – занимает юго-западное побережье оз. Белого.

Верхне-Урюпское месторождение пресных подземных вод расположено в 21 км северо- западнее г. Шарыпово, на правобережной части долины р. Урюп. Приурочено к полосе развития среднедевонских терригенных отложений, протягивающейся от с. Ивановка до д. Дубинино. Географические координаты центра: 55°36'с.ш., 88°54' в.д. Выявлено при проведении поисков подземных вод в западной части КАТЭКа в 1975-1977 гг. Месторождение разведывалось на перспективу, для водоснабжения г. Шарыпово и предприятий Южного промузла КАТЭКа. Предварительная разведка выполнена в 1983-1984 гг. Детальная разведка проведена в период с января 1984 г. по июнь 1985 г. ПГО «Красноярскгеология».

Общая площадь месторождения – 71.7 км2. Геологический разрез района представлен вулканогенным и осадочным комплексами пород девонской, каменноугольной, юрской и четвертичной систем. Наиболее широко развиты отложения девонской системы; нижний отдел и часть среднего – берешская, ашпанская, еловская, усть-парнинская толща – представлены осадочно-вулканогенными и красноцветными терригенными образованиями: базальтами, туфопесчаниками, песчаниками, конгломератами, алевролитами Средний отдел девонской системы – толтаковская, сарагашская, бейская свиты – представлен осадочными красноцветными (толтаковская свита) и сероцветными образованиями: кварцевые песчаники, известняки, известковистые алевролиты. В тектоническом отношении Верхне-Урюпское месторождение подземных вод расположено на участке юго-восточного крыла Ивановской синклинали. Продуктивным является водоносный среднедевонский карбонатно-терригенный комплекс (бейская, сарагашская, толтаковская свиты среднего девона). Водовмещающие породы – трещиноватые песчаники, известняки, алевролиты. Наиболее проницаема верхняя часть разреза в интервале 10-70 м, глубже водообильность пород резко падает. Воды слабонапорные, безнапор- ные, глубина вскрытия подземных вод изменяется от 3 до 15 м от поверхности земли. Мощность горизонта составляет в среднем 94 м. Фильтрационные свойства пород высокие, водопроводимость – 1362 м2/сут., водоотдача – 0.003. По условиям защищенности подземные воды относятся к условно защищенным.

Содержание нормируемых компонентов в подземных водах отвечает требованиям, предъявляемым к питьевым водам. По химическому составу воды гидрокарбонатные с общей минерализацией 0.2-0.6 г/дм3, физические свойства и бактериологические показатели бла- гоприятные, токсичные элементы содержатся в незначительных концентрациях. Отмечается низкое содержание фтора. С основным продуктивным горизонтом тесно связаны водоносные горизонты толтаковской и ойдановской свит, при эксплуатации качество подземных вод будет изменяться в допустимых пределах. Санитарное состояние Верхне- рюпского месторождения хорошее, потенциальных источников загрязнения нет.

Ингольское месторождение пресных подземных вод находится в 25 км юго-западнее г. Шарыпово, правый борт долины р. Объюл. Географические координаты центра: 55°32' с.ш., 88°47' в.д Выявлено при проведении поисков подземных вод в западной части КАТЭКа в 1975-1977 гг. Предварительная разведка проведена в 1980-1981 гг. ПГО «Красноярскгеология». Месторождение разведано для хозяйственно-питьевого водоснабжения первоочередных объектов Южного промузла КАТЭКа.

Месторождение расположено в долине р. Объюл, имеющей двуслойное строение – коренные породы перекрыты проницаемыми четвертичными образованиями. Протягивается с запада на восток на 5,5 км. В структурном отношении Ингольское месторождение подземных вод приурочено с одной стороны к асимметричной брахисинклинальной складке широтного простирания, а с другой – к долине р. Объюл. Крылья складки осложнены нарушениями, углы падения пород здесь составляют 25-60°. Спокойное залегание пород осложнено тектоническими нарушениями. Гидрогеологические условия месторождения очень сложные, определяются резко неравномерной трещиноватостью водосодержащих пород по площади распространения и в разрезе. На участке месторождения развиты порово-пластовые воды четвертичных отложений, трещинные и трещинно-пластовые напорно-безнапорные воды средне- и верхнедевонских отложений. Водоносный толтаковский горизонт является основным продуктивным горизонтом и литологически представлен в северо-западной части месторождения разнозернистыми песчаниками на карбонатно-глинистом цементе с маломощными прослоями гравелитов, вверх по течению реки гравелиты в водосодержащих породах преобладают. В кровле водоносного горизонта залегают четвертичные проницаемые отложения – песчано-глинистые, щебнистые или гравийно-галечные мощностью 4.5-14.0 м. Мощность водосодержащих пород определяется глубиной развития интенсивной трещиноватости, основные водопритоки фиксируются в основном на глубинах 2-80 м до глубины 130 м. Фильтрационные свойства пород высоте, водопроводимость составляет 1000-1300 м2/сут.; водоотдача – 0,2- 0.3. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине от 2 до 12,5 м.

Подземные воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатные, кальциевые и магниевые, удовлетворяют питьевым требованиям. По условиям защищенности подземные воды относятся к условно защищенным. Условия организации зоны санитарной охраны имеются.

Кадатское месторождение пресных вод расположено на правом берегу Берешского водохранилища, севернее слияния pp. Кадат и Береш Географические координаты центра: 55°35' с.ш. 89°06' в д. Месторождение разведано в 1975-1976 гг. КГУ.

В структурном отношении – краевая часть артезианского бассейна межгорной впадины - месторождение приурочено к Дубининскому разлому. Водоносными являются трещиноватые песчаники, известняки, гравелиты, алевролиты верхнего девона - нижнего карбона. Самым производительным на месторождении является водоносный горизонт алтайской и камыштинской свит. Уровень подземных вод устанавливается на глубине 10-15 м, средняя мощность горизонта – 51 м, водопроводимость изменяется в пределах 226-1063 м2/сут. Воды трещинные, трещинно- пластовые, по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-натриевые, кальциево- магниевые, реже натриевые с минерализацией 0.3-0.5 г/дм3 Питание водоносных горизонтов осуществляется инфильтрацией атмосферных осадков через трещиноватые зоны и связью с другими водоносными зонами. Отмечается периодическое загрязнение NH4 – до 15 мг/дм3, Mn – 0.2-0.25 мг/дм . Наличие загрязняющих компонентов (фенолов, нефтепродуктов) в концентрациях, превышающих ПДК, связано с поверхностным загрязнением и имеет локальный характер.

Состояние зоны санитарной охраны удовлетворительное, I пояс ЗСО соблюдается, во II поясе имеются потенциальные источники техногенного загрязнения. Зона санитарной охраны II пояса нарушена автодорогой, вблизи ведется разработка карьера песчано-гравийных смесей, дачная застройка.

Кадатский пост (14 скважин) изучает режим подземных вод четвертичных аллювиальных, верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений в зоне влияния Кадатского водозабора, включающего в настоящее время 13 эксплуатационных скважин с 20-ти часовым режимом работы. Величина водоотбора в течение 10 последних лет изменяется от 11 до 13 тыс. м3/сут. Графики режимных наблюдений в многолетнем плане указывают на изменение гидрогеологической обстановки под влиянием Кадатского водозабора. Максимальное снижение уровня фиксируется по режимным скважинам 13-г; 17-г; 11-бис в северо- восточной части участка, в непосредственной близости от водозаборных. За период работы водозабора уровень подземных вод снизился по ним на 11-12.5 м. По скважинам 1 к, 2 к, 3 к, испытывающим в меньшей степени влияние водозаборных сооружений, годовые амплитуды колебания уровня изменяются от 1.06-1.2 до 1.26-1.8 м, в то время как по режимным скважинам (13-г, 17-г, 20-г) в зоне влияния интенсивного водоотбора они изменяются от 3 до 6.5 м. В течение последних 7-8 лет наблюдений Кадатский водозабор работает в стационарном режиме: условия питания подземных вод и водоотбор относительно постоянны. Резкие скачки в изменении уровня характерны лишь на участках размещения водозаборных скважин и связаны с режимом их работы. Для данного месторождения характерны многолетние спады и подъемы уровня, которые связаны с его цикличностью, чем объясняется подъем уровня в 1999-2000 гг. по большинству скважин. Среднегодовые его значения в этот период по большинству скважин залегали ниже средних многолетних. Внутригодовое распределение уровня подземных вод характеризуется наличием предвесеннего минимума и весенне-летнего максимума.

Подземные воды Кадатского месторождения также эксплуатируются групповым водозабором, в 0.3 км южнее ст. Дубинино. Водозабор для водоснабжения населенного пнкта размещен в левобережье р. Береш. Участок водозабора приурочен к руслообразному понижению и отделяется от русла прибрежным валом коренных пород – плотных алевролитов, имеет размеры: длина – 500-550 м, ширина – 250-300 м. Образование подобного понижения ' вязано здесь с зоной тектонического нарушения и повышенной трещиноватости в породах верхнего девона (Е.К. Фокин, 1981 г.). Экспедицией «Востоксибуглеразведка» на данном участке в 1979-1980 гг. проводились гидрогеологические работы по изысканию источников водоснабжения пос. Дубинино, в результате чего установлено, что водоносный горизонт залегает на глубине 9- 20 м от поверхности земли, подошва на глубине 41-60 м Суммарный дебит при групповой откачке достигал 1000 м3/сут. В настоящее время данный водозабор включает 4 действующие водозаборные скважины, пятая скважина не оборудована, длительное время не эксплуатируется. Режимные наблюдения за уровнем и дебитом скважин не производятся. Водоотбор, определяемый по производительности насосов, составляет около 3.0 тыс. м3/сут.

Месторождение введено эксплуатацию в 1983 году. Используется для хозяйственно- питьевого и производственного водоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, промплощадки углеразреза «Березовский-1».

Южно-Шарыповское месторождение пресных вод находится в 8 км южнее г. Шарыпово, в долине р. Береш, между д. Усть- Парная на юге и с. Береш на севере. Географические координаты центра: 55°26' с.ш. 89°06' в.д. Месторождение открыто в результате поисковых работ, начатых Красноярской ГГЭ в 1975 году, предварительная разведка была проведена в 1977-1978 гг., а детальная - в 1979-1980 гг. Красноярской ГГЭ.

Согласно материалам детальной разведки месторождение характеризуется трехслойной схемой:

- аллювиальный водоносный горизонт,

- верхняя слабонапорная водоносная зона трещиноватости,

- зона распространения трещинно-пластовых напорных вод в девонских отложениях.

Территория размещения Южно-Шарыповского водозабора имеет следующее геологическое и гидрогеологическое строение.

Стратиграфия.

Берешская толща (Dibr).

Нижняя подтолща (Dibri). Выделена из состава нижней пачки быскарской серии. Распространена в левобережье реки Береш, в бассейне реки Базыр. Залегает моноклинально, полого падая на восток под углами 10-30°. Иногда в тектонических зонах падение пород в отдельных блоках достигает 50°. Мощность подтолщи превышает 1100 метров. В её составе главенствующую роль (около 80%) играют щелочные базальты нефелиновые и нефелинсодержащие, анальцимовые и анальцимсодержащие, тефриты. Менее распространены оливиновые базальты и трахибазальты, берешиты, фонолиты, щелочные трахиты. Туфогенно-осадочные породы (туфобрекчии, туфопесчаники, трахитовые туфы) слагают не более 1-2% подтолщи. Эффузивные породы в виде непрерывной серии покровов и потоков мощностью от первых метров до 30-40 метров, протяжённостью от сотен метров до десятков километров, имеют сложные взаимоотношения, часто по простиранию выклиниваются и изменяют свой состав. Большинство пород характеризуется порфировой структурой, массивной текстурой, тёмной окраской.

Верхняя подтолща (ЭіЬгг). Соответствует верхней части нижней пачки быскарской серии. Распространена в правобережье реки Береш в районе Линёвого хребта и занимает площадь около 20 км2. Наращивает разрез нижней подтолщи без видимого перерыва или несогласия и выделяется в основном по литологическому признаку. К ней отнесены вулканогенные породы преимущественно базальтоидного,  безнефелинового  состава, часто расслоенные  горизонтами туфогенно-осадочных пород и своеобразных «агломератовых туффитов», состоящих из обломком миндалекаменных базальтов, заключённых в красноцветном алевро-песчаниковом цементе. Большую часть (около 70%) разреза слагают базальтоидные породы (порфировые базальты, трахибазальты, андезитобазальты). Туфогенно-осадочные породы образуют ряд пачек мощностью 7-22 метра, согласно залегающих среди эффузивов. В их составе преобладают известковистые туфопесчаники и туфоалевролиты, присутствуют аргиллиты, гравелиты. Общая мощность подтолщи составляет 620 метров.

Ашпанская толща (D] as).

Нижняя подтолща (Dia§i). Выделена из состава нерасчленённой быскарской серии. Распространена в бассейне реки Парная, среднем течении реки Темра, узкой полосой протягивается на север вдоль Ашпанского хребта. Подтолща с угловым несогласием залегает на отложениях верхнеберешской толщи и также несогласно перекрывается в районе деревни Усть-Парная терригенно-осадочными отложениями усть-парниской толщи среднего девона. Почти моноклинально падает на восток и юго-восток, лишь в районе деревни Усть-Парная осложняется очень пологой синклинальной складкой с падением крыльев не более 5°. На востоке падение становится круче и достигает 30°. В строении подтолщи отмечается ритмичность: она состоит из трёх мезоритмов, начинающихся конгломератами и заканчивающихся алевролитами. Осадочные породы по всему разрезу расслоены покровами эффузивов и нередко содержат силы трахидолеритового состава. Количество вулканитов не превышает 15-20%. Мощность подтолщи изменяется от 750 до 1050 метров.

Усть-парнинская толща (D2up).

Выделена в районе одноимённой деревни в бассейне реки Береш. Узкой полосой протягивается по восточному склону Береш-Базырской моноклинали, залегая несогласно на отложениях нижнеашпанской подтолщи и вулканитах берешской толщи. Мощность толщи 70 метров, в составе выделено 2 пачки. Нижняя красноцветная мощностью 35 метров сложена однообразными тонкослоистыми бурои красно-коричневыми алевролитами, иногда расслоенными мелкозернистыми песчаниками того же цвета и зелёными алевролитами. Верхняя зелёноцветная, состоит из тонкопереслаивающихся зелёных, зелёно-серых, светло-серых известковистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями тонко-  и мелкозернистого песчаника, мергеля, известняка. Отложения усть-парниской толщи относятся к прибрежным фациям мелководных континентальных бассейнов озёрно-лагунного типа.

Бейская серия.

Бейская трансгрессивная серия объединяет отложения аскизкой, илеморовской, сарагашской и бейской свит. Они являются членами одного трансгрессивного цикла от прибрежных до мелководных лагунно-морских фаций.

Илеморовская свита (Огіі).

Отложения свиты окаймляют Береш-Базырскую моноклиналь. В основании свиты залегает красноцветная пачка песчаников и алевролитов (это типичные аллювиальные речные и пойменные отложения). В средней части разреза наблюдается пачка серых, розово-серых известняков, относящаяся к фациям мелководных бассейнов. Разрез заканчивается чередованием песчаников, алевролитов, реже аргиллитов. Общая мощность свиты 180 метров. Илеморовская свита с перерывом без видимого углового несогласия залегает на усть-парнинской толще. Свита сложена преимущественно песчаниками и алевролитами, которым подчинены прослои гравелитов, реже конгломератов, аргиллитов и известняков.

Бейская свита (Dibs).

Разрез бейской свиты в Шарыповской грабен-синклинали отличается сокращённой мощностью отложений 150-180 метров. Бейская свита залегает согласно на илеморовской свите, в основании её повсеместно прослеживается ритмично-слоистая терригеннокарбонатная пачка мощностью 18-33 метра. Разрез представлен алевролитами, алевролитистыми известняками, песчаниками, выделено 4 прослоя известняков.

Ойдановская свита (D3OCI).

Отложения свиты представлены серо-жёлтыми, серыми, красно-коричневыми песчаниками, вишнёво-коричневыми и коричнево-лиловыми алевролитами, реже аргиллитами с прослоями их серо-зелёных разностей. Песчаники приурочены в основном к нижней части свиты. Тонкообломочные породы в составе свиты явно преобладают. В основании свиты повсеместно прослеживается переходная от бейской «нижняя пестроцветная пачка» мощностью от десятков до 100 метров, сложенная серо-зелёными, лиловыми и краснокоричневыми алевролитами и аргиллитами с тонкими прослоями ангидрита и гипса. Мощность свиты 420-560 метров.

Кохайская свита (D3kh).

Сложена глинисто-алевролитовыми породами пёстрой (красно-коричневой, лилово-серой, серой, реже зелёной) окраски с подчинённым количеством прослоев вишнёвокоричневых, коричневато-серых песчаников, серых известняков, мергелей, известняковых гравелитов. Для свиты характерна пестроцветность пород, обусловленная, вероятно, процессами диагенетического оглеения. Преимущественно красноцветные отложения  свиты насыщены бессистемно расположенными пятнами и невыдержанными прерывистыми полосами бледно-зелёного цвета. Характерны тонкие прослои гипса мощностью 0,1-5 см. Эти породы формировались, вероятно, на обширной равнине в условиях жаркого климата и отвечают фациям мелководных осолонённых бассейнов с подчинённым развитием аллювиальных. Мощность свиты 320 метров.

Современные отложения.

Представлены отложениями озёрно-болотными и пойменными. Озёрно-болотные отложения (1ЫѴ).

Развиты на поверхностях пойм, I и II надпойменных террас рек Береш, Базыр, Темра. Парная, поверхностях озёрных котловин. Отложения представлены суглинками, песками, галечниками. Встречаются прослои торфов. Мощность от 1 до 8 метров.

Аллювиальные отложения (аІѴ).

Протягиваются непрерывной полосой вдоль русел всех рек территории. Представлены галечниками. песками, суглинками серыми, тёмно-бурыми с прослоями песков. Отложения. формирующиеся в долинах небольших рек и ручьёв, обычно крупнообломочные; щебень. дресва в песчаном шли глинистом заполнителе. Общая мощность отложений от 5 до 12 метров. Выделяются две фации аллювиальных отложений: русловая и пойменная. Русловая фация представлена галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем м песками разнозернистыми, мелкои среднезернистыми, иногда глинистыми, мощность от 1 до 8-10 метров. Пойменная фация сложена суглинками тёмно-бурыми, пылеватыми с прослоями тонкозернистого песка, мощность от 1 до 4 метров.

Гидрогеологическая стратиграфия.

Водоносность четвертичных отложений.

Постоянный водоносный горизонт сформировался в аллювиальных отложениях речных долин. Кроме того, ограниченно развиты воды в озёрных отложениях и спорадически в элювиально-делювиальных образованиях.

Водовмещающими породами в долинах рек являются гравийно-галечниковые отложения  с  песчано-глинистым  заполнителем.  Мощность  водоносного  горизонта  не  более

10 метров, как правило 3-6 метров. Воды вскрываются на глубинах 0-5 метров. Горизонт перекрывается, как правило, проницаемыми породами, в редких случаях, когда кровлей служат слабопроницаемые суглинки, возможно появление незначительных напоров. Подошвой водоносного горизонта служат выветрелые коренные породы, представленные обычно песчано-глинистыми разностями мощностью 0,5-3 метра, что затрудняет взаимосвязь горизонтов. В местах развития песчаников илеморовской свиты содержание глинистой фракции в элювии снижается, что способствует появлению гидродинамических окон.

Дебиты скважин составляют 0,3-8 л/с, в среднем 2,5 л/с при понижении 0,1-4,5 метра, в среднем 2,2 метра. Удельный дебит 0,3-6,7 л/с, в среднем 1,9 л/с. Усреднённый коэффициент фильтрации аллювиального горизонта 20 м/сутки при средней мощности горизонта. Вода пресная, гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией 0,3-0,б г/л, содержание нормируемых химических компонентов находится в допустимых пределах, горизонт является незащищённым, вероятность бактериального загрязнения не исключается.

Режим уровней прибрежного типа с минимумом в марте и максимумом в маеиюне, годовая амплитуда 1-2 метра. Основной источник питания на прибрежных участках поверхностные воды в период паводков, для удалённых от русла областей водоносного горизонта инфильтрация атмосферных осадков, особенно в период снеготаяния. На отдельных участках значительную роль может играть переток из нижележащих горизонтов. Разгрузка осуществляется в речную сеть, а также путём испарения и транспирации. В условиях работы водозабора особое значение приобретает разгрузка в нижележащие эксплуатируемые горизонты. Практического значения для водоснабжения горизонт не имеет.

Водоносность верхнедевонских отложений.

Подземные воды верхнедевонских отложений развиты в северной части района и представлены кохайским и ойдановским водоносными горизонтами. Водовмещающими породами служат трещиноватые алевролиты, песчаники, аргиллиты, известняки. Отложения изучены скважинами на глубину 60-100 метров, дебиты скважин изменяются в широких пределах: от десятых долей до 40 л/с, водопроводимость составляет 50-150 м2/сутки для кохайского горизонта и 100-1100 м2/сутки для ойдановского. Глубина вскрытия подземных вод 9-80 метров, статические уровни устанавливаются на глубинах от -0,25 метров (самоизлив) до 12 метров.

Для водоносных горизонтов в отложениях верхнего девона характерно в цнлом повышенная минерализация подземных вод, связанная как с наличием в разрезе гипсоносных пород, так и с относительно низкими фильтрационными свойствами горизонтов. Минерализация зафиксирована в пределах 0,3-2,3 г/л при среднем значении 0,9 г/л, воды гидрокарбонатные,  сульфатно-гидрокарбонатные  и  гидрокарбонатно-сульфатные  смешанного катионного состава. Уровенный режим определяется климатическими факторами, прежде всего инфильтрацией осадков. Годовая амплитуда изменения уровней не превышает 2 метров. Подземные воды верхнедевонских отложений эксплуатируются мелкими сельскохозяйственными потребителями посредство одиночных скважин. Перспективы организации централизованного водоснабжения невысоки вследствие невыдержанности фильтрационных параметров и из-за повышенной минерализации, исключение может составлять нижняя часть водоносного горизонта ойдановской свиты.

Водоносность среднедевонских отложений.

Подземные воды среднедевонских отложений развиты в центральной части района и представлены водоносными горизонтами усть-парнинской, илеморовской и бейской свит.

Нижняя часть разреза усть-парнинский водоносный горизонт развит незначительно. По данным опробования скважины бЗк дебит составил 1,4 л/с при понижении 4 метра. Воды гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 0,4 г/л.

Илеморовский и бейский являются основными продуктивными водоносными горизонтами, на их эксплуатации основана работа Южно-Шарыповского водозабора. Воды трещинно-пластового типа, вмещающими породами служат трещиноватые песчаники, известняки, алевролиты. Отложения изучены скважинами на глубину 60-250 метров, дебиты скважин изменяются от 1 до 114 л/с, фильтрационные свойства пород высокие: водопроводимость составляет в среднем 1000-1500 м2/сутки, вместе с тем выявлена слабопроницаемая зона со значениями km=15-50 м2/сутки. Глубина вскрьггия подземных вод 9-80 метров, статические уровни устанавливаются на глубинах от -1,2 метра (самоизлив) до 22 метров. Химический состав вод соответствует предъявляемым требованиям к воде хозяйственно-питьевого назначения, минерализация изменяется от 0,3 до 1,3 г/л, составляя в среднем 0,5 г/л. Питание осуществляется преимущественно за счёт транзитного регионального стока, инфильтрация на площади распространения среднедевонских отложений (из-за её небольших размеров) носит подчинённый характер. После пуска ЮжноШарыповского водозабора и формирования депрессионной воронки определяющую роль стало играть поступление через аллювиальный горизонт вод реки Береш.

Водоносность нижнедевонских отложений.

Подземные воды нижнедевонских отложений распространены в южной части района и приурочены к зоне трещиноватости пород ашпанской и берешской толщи. Глубина вскрытия подземных вод и их статические уровни определяются в основном гипсометрическим положение места заложения скважины. Воды безнапорные и слабонапорные, уровни устанавливаются на глубине 3-37 метров. Дебиты скважин 1,6-12,5 л/с (среднее 5,7 л/с) при понижениях 0,7-12,2 метра. Средний удельный дебит 2,1 л/с*м, водопроводимость 28-634 м2/сутки (среднее 250 м2/сутки). Зона открытой трещиноватости нижнедевонских  отложений  является областью питания  водоносных горизонтов  Шарыповской грабен-синклинали. Минерализация и химический состав подземных вод не выдержаны и определяются в значительной степени условиями циркуляции подземных вод. Для родников, дренирующих грунтовые воды в непосредственной близости от областей питания, характерен гидрокарбонатный состав и минерализация 0,2-0,3 г/л. Скважинами глубиной 56-120 метров, зачастую расположенными в тектонических зонах, вскрываются воды с минерализацией 0,5-4,4 (среднее 1,6 г/л) смешанного анионного и катионного состава. В небольших объёмах подземные воды питьевого качества верхней части зоны трещиноватости используются при децентрализованном водоснабжении деревни Усть-Парная, Линёво, дачи.

Таким образом, проведённый анализ геологических и гидрогеологических условий Южно-Шарыповского водозабора показывает, что гидродинамически комплекс илеморовского и бейского водоносных горизонтов обладает двухслойным строением: продуктивный напорный горизонт, вскрываемый на глубинах 50-85 метров и верхняя слабонапорная зона трещиноватости, связанная с аллювиальным горизонтом. Выдержанных водоупоров между этими горизонтами не прослеживается. Аллювиальные отложения зачастую подстилаются глинами и суглинками, однако по ряду скважин галечники залегают непосредственно на трещиноватых породах девонского возраста. Водоупор между ними также носит локальный характер.

Исходя из выше изложенного, следует принимать водоносный комплекс девонских отложений как пласт не однородный, напорный, не изолированный, по условиям залегания он является полуограниченным пластом с контуром постоянного напора (река Береш), следовательно, эксплуатируемый водоносный горизонт относится к недостаточно защищённому типу подземных вод. Гидравлическая связь используемого водоносного горизонта с поверхностными водными источниками не установлена.

Территория размещения Кадатского водозабора имеет следующее геологическое и гидрогеологическое строение.

На участке вскрыты породы девонской, каменноугольной и четвертичной системы. Непосредственно к северной границе участка (ручей Отножка) примыкают песчаники и алевролиты Макаровской и иланской свит нижней юры.

Структурно участок расположен в северо-западной части Шарыповской грабен синклинали и непосредственно примыкает к ограничивающему её Березовскому (Сорокинскому) разлому. В пределах участка породы девона и карбона моноклинальны, угол падения 10° на северо-восток.

Девонская система представлена кохайской (пестроцветными аргиллитами и алев ролитами с маломощными прослоями песчаников и мергелей) и тубинской (красноцвет ные песчаники и алевролиты с прослоями известняков, аргиллитов и гравелитов) свитами.

Отложения кохайской свиты подстилают большую (исключая приплотинную) часть ложа пруда-охладителя Березовской ГРЭС-1 и протягиваются полосой шириной до 1 км вдоль его северного берега. Из-за низких фильтрационных свойств породы практиче ски являются водоупорными, подземные воды в них развиты спорадически. Кроме того, наклонное их залегание при падении от пруда накопителя значительно усиливает фильт рационное сопротивление и препятствует фильтрации воды из пруда в северном направ лении, в сторону Кадатского водозабора.

Фильтрация в значительных объемах возможна лишь в приплотинной зоне, где за легают песчаники тубинской свиты, образующие водоносный терригенный комплекс. Комплекс является продуктивным, на его ресурсах функционируют скважины № 2, 3, 4 Кадатского водозабора. Фильтрационные параметры верхнедевонского комплекса высо кие, но неравномерные, водопроводимость 14-1190 м2/сутки, в среднем около 200 м2/сутки. Воды пластово-трещинного типа.

С водоносным верхнедевонским комплексом тесную гидравлическую связь имеет вышележащий водоносный комплекс нижнекарбоновых отложений образуемый породами быстрянской (сероцветные песчаники, известняки, туфопесчаники, туфоалевролиты), ал тайской (туфы, туфиты), камыштинской (жёлтые туфы, туффиты, песчаники, известняки, алевролиты), самохвальской (туфы, туфиты), кривинской (красноцветные туфы, песчани ки, туфопесчаники), соломенской (туфопесчаники, туфоалевролиты с прослоями аргилли тов), и ямкинской (пестроцветные туфы, туффиты, туфоалевролиты с прослоями песчани ков, аргиллитов, известняков) свит.

Мощность комплекса в пределах участка 0-400 метров, вскрыт и опробован гидро геологическими скважинами до глубины 100-150 метров от поверхности. Водообильность комплекса высокая и достаточно равномерная, коэффициенты водопроводимости составляют   200-1500 м2/сутки. Наименее проницаемы породы кривинской, соломенской и ям кинской свит, водопроводимость 60-200 м2/сутки. Для верхнедевонского и для нижнекар бонового водоносных комплексов характерно резкое увеличение проницаемости в пойме реки Береш, средняя водопроводимость 900 м/сутки. Нижнекарбоновый горизонт являет ся основным продуктивным горизонтом для Кадатского водозабора.

Водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений поймы реки Береш сложен гравийно-галечниковыми отложениями с песчано-глинистым заполнителем, мощ ность горизонта 1,5-6,2 метра, коэффициент фильтрации обычно в пределах 20-80 метров в сутки, иногда выше. Аллювиальный горизонт отделён от нижележащих коренных пород глинами или разрушенными до глинистого состояния алевролитами, что затрудняет пере ток между водоносными горизонтами. Аллювиальный водоносный горизонт тесно связан с поверхностными водами реки Береш.

В целом эксплуатация Кадатского водозабора происходит в стационарном режиме, обеспечиваемом тремя факторами: инфильтрацией атмосферных осадков  восточный фланг, подтоком со стороны пруда-охладителя  южный фланг, перетеканием из аллюви альных отложений реки Береш  северо-западный фланг.

Подземные воды Кадатского водозабора относятся к напорным, величина напор; изменяется от 9 до 87 метров, чаще всего в пределах 30-40 метров. Водовмещающими по родами являются трещиноватые мелко и среднезернистые песчаники, переслаивающиеся с тонкослоистыми алевролитами. Глубина залегания подземных вод изменяется от первыя метров до 80-90 метров, в среднем 70 метров. Мощность водоносного горизонта измени ется от 30 до 80 метров, реже до 100 метров.

Водопроницаемость пород характеризуется коэффициентами фильтрации от десятых долей до 30 метров в сутки, в среднем 19,34 метра в сутки. Опытными работами установлены коэффициенты водопроводимости в пределах 22-1500 м2/сутки, в среднем 754 м2/сутки.

Таким образом, проведённый анализ геологических и гидрогеологических условий Кадатского водозабора показывает, что водоносные комплексы верхнедевонских и ниж некаменноугольных отложений являются пластом не однородным, напорным, не изолированным, по условиям залегания он является полуограниченным пластом с контуром по стоянного  напора  со  стороны  реки  Береш,  следовательно эксплуатируемый водоносный горизонт относится к недостаточно защищённому типу подземных вод.

Гидравлическая связь используемого водоносного горизонта с поверхностными водными источниками не установлена.

Илеморовский и бейский являются основными продуктивными водоносными горизонтами, на их эксплуатации основана работа Южно-Шарыповского водозабора. Воды трещинно- пластового типа, вмещающими породами служат трещиноватые песчаники, известняки, алевролиты. Отложения изучены скважинами на глубину 60- 250 м, дебиты скважин изменяются от 1 до 114 л/с, фильтрационные свойства пород высокие: водопроводимость составляет в среднем 1000-1500 м2/сут., вместе с тем выявлена слабопроницаемая зона со значениями km=15-50 м2/сут Глубина вскрытия подземных вод - 9- 80 м, статические уровни устанавливаются на глубинах от +12 м (самоизлив) до 22 м. Химический состав вод соответствует предъявляемым требованиям к воде хозпитьевого назначения, минерализация изменяется от 0 3 до 1.3 г/дм3, составляя в среднем

0.5 г/дм3 Питание осуществляется преимущественно за счет транзитного регионального стока, инфильтрация на площади распространения среднедевонских отложений (из-за её небольших размеров) носит подчиненный характер. После пуска Южно-Шарыповского водозабора и формирования депрессионной воронки определяющую роль стало играть поступление через аллювиальный горизонт вод р. Береш.

Водозабор Южно-Шарыповского месторождения подземных вод эксплуатирует воды для хозяйственнопитьевого водоснабжения г. Шарыпово, с Холмогорское, с.Береш. Сооружение водозабора началось в 1984 г., первая очередь его закончена в 1987 году (скв.1, 2, 3, 4, 5, 6). Схема водозабора в виде линейного ряда скважин вдоль реки. В 1989- 1992 гг. построена 2 очередь (скв.7, 8, 9, 10, 11), водоотбор постепенно возрастал с 23 до 36 тыс. м3/сут. В течение 1994-95 гг. он оставался стабильным на уровне 36.3-36.9 тыс м3/сут., а в дальнейшем был снижен до              32-33 тыс. м3/сут. Режим работы водозабора – постоянный, круглосуточный.

В пределах Южно-Шарыповского месторождения подземные воды средне- верхнедевонских отложений забираются 11 водозаборными скважинами. Годовые амплитуды колебания уровня значительны и изменяются от 4,4 до 7,2 м, что также свидетельствует о влиянии водозабора на уровненный режим подземных вод. Однако скважина 36, расположенная в 1.8 км от водозабора, практически не реагирует на его работу. Внутригодовое распределение уровня характеризуется двумя экстремальными значениями (предвесенний минимальный – в январе, предвесенний максимальный – в мае-июне месяцах). Среднегодовые значения уровня данного периода наиболее низкое положение занимали в 1998 г., после чего начался подъем в 1999 г. на 1.45-1.74 м, в 2000 г. – 1.27-1.46 м. В 2000 г. среднегодовой уровень по скважинам 14р и 16р был ниже среднемноголетнего соответственно на 0.39 и 0.29 м.

Южно-Шарыповский водозабор оборудован системой обеззараживания воды. Ежеквартально химический состав контролируется ведомственной лабораторией.

Оценка эколого-санитарного состояния Южно-Шарыповского месторождения:

исходное (кроме нефтепродуктов, уровень которых - до 1.4 ПДК) и текущее соответствие питьевых вод – соответствует СанПиН;

состояние зоны санитарной охраны – хорошее, I, II пояс ЗСО соблюдаются, в III поясе ЗСО имеются потенциальные источники техногенного загрязнения;

прогнозируемое качество подземных вод будет удовлетворять нормативным требованиям при сохранении экологической обстановки в регионе.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные воды. На территории муниципального округа имеются водозаборные скважины, водонапорные башни, при помощи которых организована подача воды населению, а так же при помощи шахтных колодцев.

Централизованная система водоснабжения имеется в с. Холмогорское, c. Береш, микрорайоне «Элита» с. Береш, с. Березовское, д. Ершово, д. Гудково, д. Горбы, д. Александровка, д. Белоозерка, п. Крутоярский, д. Глинка, д. Новоалатака, с. Дубинино, д. Парная. с. Ажинское,     с. Большое Озеро, д. Гляден, с. Ивановка, п. Инголь, д. Косые Ложки, с. Малое Озеро,                    д. Новокурск, с. Ораки, с. Родники, д. Росинка, д. Скворцова, д. Скрипачи, с. Темра, с. Шушь.

В с. Холмогорское , с. Береш, водоснабжение осуществляется от Южно-Шарыповского магистрального водовода. Эксплуатирующей организацией магистрального водовода является ООО «Система водоснабжения региона» (ООО «СВР»).

В с. Холмогорское водопользование осуществляется путем устройства ввода водопровода в каждое здание. В с. Береш водопользование осуществляется также преимущественно путем устройства ввода водопровода в каждое здание и от водоразборной колонки расположенной на ул. Подгорная

В с. Холмогорское квартальные (уличные) и распределительные водопроводы системы водоснабжения проложены методом как безканальной прокладки, так и совместно с трубопроводами теплоснабжения в непроходных каналах. Данные водопроводы выполнены как из стальных трубопроводов, так и из труб полиэтиленовых ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 класс «вода питьевая».

Магистральные водопроводы проложены методом безканальной прокладки и выполнены по большей части из стальных трубопроводов и частично из труб полиэтиленовых ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 класс «питьевая»

Горячее водоснабжение осуществляется от централизованной сети теплоснабжения. Источник теплоснабжения филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Технические условия на подключение микрорайона «Элита» с. Береш к холодному водоснабжению не выдавались. Технические условия выданы на подключение одного                         2-х этажного жилого строения от централизованной сети холодного водоснабжения г. Шарыпово в колодце ВК-4(сущ). Диаметр в точке подключения Ду 100 мм. Располагаемое давление в точке подключения 3,6 кг/см2.

В с. Березовское, д. Ершово, д. Гудково, д. Горбы, д. Александровка, д. Белозерка,             п. Крутоярский, д. Глинка, д. Новоалтатка, с. Дубинино, д. Парная, с. Ажинское, с. Большое Озеро, д. Гляден, с. Ивановка, п. Инголь, д. Косые Ложки, с. Малое Озеро, д. Новокурск, с. Ораки,           с. Родники, д. Росинка, д. Скворцова, д. Скрипачи, с. Темра, с. Шушь - системы водоснабжения зонированные, источником водоснабжения являются артеззианские скважины. Вода от скважин подается через водонапорные башни в водопроводную сеть. Системы водоснабжения не имеют оборудования по очистке и обеззараживанию воды. Трубопроводы системы водоснабжения выполнены преимущественно из труб полиэтиленовых ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 класс «питьевая». Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется. Приготовление горячей воды на нужды горячего водовснабжения осуществляется при помощи автоновным водонагревателей.

1.1.2. Описание территорий МО Шарыповский муниципальный округ, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованные системы водоснабжения отсутствуют в д. Базыр, д. Линево,                   д. Усть-Парная. Водоснабжение данных населенных пунктов осуществляется из местных скважин с системой водоразбора из уличных колонок.

Централизованная система водоснабжение отсутствует в д. Сартачуль, д. Едет,                   д. Сорокино, д. Косонголь и д. Можары.

На территориях, не охваченных централизованными системами водоснабжения, используются шахтные колодцы.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Цетрализованная система водоснабжения имеется в с. Холмогорское, с. Береш, микрорайоне «Элита» с. Береш, с. Березовское, д. Ершово, д. Гудково, д. Горбы, д. Александровка, д. Белозерка, п. Крутоярский, д. Глинка, д. Новоалатака, д. Дубинино, д. Парная с. Ажинское, с.Большое Озеро, д.Гляден, с.Дубинино,с.Ивановка,п. Инголь,д. Косые Ложки, с.Малое Озеро, д.Новокурск, с.Ораки, с.Родники, д.Росинка, д.Скворцова, д.Скрипачи, с.Темра, с.Шушь.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Шарыпово являются водозаборные сооружения из артезианских скважин Кадатского месторождения производительностью 15 т. м3/сут и Южно-Шарыповского месторождения 30 м3/сут эксплуатируемые организацией ООО «СВР.

Кадатское месторождение расположено к Северо-Востоку от г. Шарыпово и включает 10 водозаборных скважин, оборудованных погружными насосами марок ЭЦВ 10-63-110, ЭЦВ 8-65-110 два подземных резервуара емкостью 250 м3 каждый, Насосную станцию II подъема, оборудованную 5 насосами марки ЦН 400/105, хлораторную станцию.

Южно-Шарыповское	месторождение расположено	южнее г. Шарыпово, включает 10 водозаборных скважин, оборудованных насосами марок ЭЦВ 10-65-110, ЭЦВ 12-210-55, WILO SPC9.185, два подземных резервуара емкостью 500 м3 каждый, Насосную станцию II подъема, оборудованную 4 насосами марок Д 1100-58 и 1Д 1080-706, хлораторную станцию. Качество воды из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Водоснабжение г. Шарыпово обеспечивается за счет подземных вод Южно-Шарыповского и Кадатского месторождений с подачей воды в город через существующую насосную станцию III подъема производительностью 24,0 тыс.м3/сут. На насосной станции III подъема установлены 6 насосов марки ТТН 400/105, два резервуара емкостью 10000 м3 каждый. Далее по существующим водоводам Ду 700 мм, Ду 500 мм и Ду 400 мм вода подается в  городскую  сеть.  Протяженность  водоводов  подземной  прокладки от насосных станций II подъема Кадатского и Южно-Шарыповского водозаборов до насосной станции III подъема составляет 55,6 км.

Водоснабжение с.Холмогорское, с.Береш, филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», филиала АО «СУЭК-Красноярск» Разрез Березовский» осуществляется с Южно-Шарыповского и Кадатского водоводов Ду 500 мм.

Рисунок 1.1.3.1. – Схема распоолжения объектов водоснабжения ООО «СВР»

Систему холодного водоснабжения Холмогорского территориального подразделения условно можно разделить на 5 технологических зон:

- Водоснабжение села Холмогорское объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Водопроводная сеть села Холмогорское подключена от магистрального трубопровода Южно-Шарыповского водозабора в камере переключения КП-7, далее она проходит через пункт учета до повысительной насосной станции, находящейся в ведении Шарыповского муниципального округа, затем после повышения давления холодное водоснабжение распределяется по улицам села. Протяженность водопроводных сетей на территории села составляет 34048,00 пм.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечено около 70% населения Холмогорского территориального подразделения.

на территории Холмогорского территориального подразделения Шарыповского МО  централизованное горячее водоснабжение осуществляется от Березовской ГРЭС, ведется учет потребления по ультразвуковым приборам UFM-001 в направлении г. Шарыпово и с. Холмогорское.

Система горячего водоснабжения открытая (без теплообменников). Общая протяженность сетей теплоснабжения в с. Холмогорское в двухтрубном исполнении составляет 39 323 пм.

Водоснабжение села Береш объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Водопроводная сеть села Береш подключена к магистральному водоводу Южно-Шарыповского водозабора в камерах переключения КП-1 и КП-8. Протяженность водопроводных сетей на территории села составляет 3 636,5 пм.

Водоснабжение села Ажинское объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. На территории села имеется 1 артезианская скважина, от которой отходит водопроводная сеть. Протяженность существующих водопроводных сетей на территории села составляет 3780 м. Вновь проектируемые сети протяженностью 9860,0 пм. Общая протяженность сетей после строительства вновь спроектированных сетей и отремонтированных существующих сетей водоснабжения составит 13640,00 пм.

Водоснабжение села Темра объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. На территории села имеется 1 артезианская скважина, от которой отходит водопроводная сеть подающая воду в населенный пункт. Протяженностью водопроводных сетей на территории села составляет 3500 пм.

Водоснабжение деревни Гляден объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. На территории деревни имеется 1 артезианская скважина, от которой отходит водопроводная сеть подающая воду в населенный пункт. Протяженностью водопроводных сетей на территории деревни составляет 2650 пм.

- Вода в колодцах – пресная. У существующих ферм, для поения животных, имеются свои скважины. Техническое обслуживание централизованных систем водоснабжения осуществляет ООО «УЖКХ»

Системы централизованного водоснабжения Парнинского территориального подразделения Шарыповского МО.

В Парнинском территориальном подразделении Шакрыповского МО единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. Централизованная система водоснабжения организована в с. Парная, с. Большое Озеро, с.Малое Озеро, с.Ораки и д. Косые Ложки, схема водоснабжения: артезианская скважина –– водонапорная башня –– водопроводная сеть.

Вода в колодцах – пресная. У существующих ферм, для поения животных, имеются свои скважины. Техническое обслуживание централизованных систем водоснабжения в Парнинском территориальном подразделении ШМО осуществляет ООО «УЖКХ»

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от 7 скважин (ул.40 лет Победы 1А, ул. Гагарина 28А, ул.Совхозная 2Б, ул.Октябрьская 67Б, ул.Зеленая 14, ул.Гагарина,8а, Пер. Школьный, 3д/3) вода подается в водопроводную сеть с. Парная протяженностью 10 814,0  пм.

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от скважины на ул. Советская, д.1а вода подается в водопроводную сеть с. Большое Озеро протяженностью 2042,0 пм.

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от 4 скважин (ул.Лесная,5а, ул.Школьная,33б, ул.Центральная,55а, ул.Центральная,14а) вода подается в водопроводную сеть с. Малое Озеро протяженностью 1 680,0 пм.

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от скважины на ул. Белорусская, д.25 а вода подается в водопроводную сеть с. Ораки протяженностью 3 310,0 .м.

Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от скважины на ул. Центральная, д.27 а вода подается в водопроводную сеть д. Косые Ложки протяженностью 1 460,0 пм.

На территории Новоалтатского территориального подразделения расположено 6 систем централизованного водоснабжения:

с. Новоалтатка. Водозабор, расположенный в с. Новоалтатка, состоит из 3 артезианских скважин 3 (ул. Западная, сооружение 1, ул. Советская, д. 2 ул. Верхняя, сооружение 4). Вода от скважин подается через 3 водонапорные башни в водопроводную сеть с. Новоалтатка протяженностью 7251 п.м (+ 480 п.м б/х);

д. Белоозёрка. Водозабор, расположенный в д. Белоозёрка, состоит из 1 артезианской скважины (ул. Центральная, сооружение 1). Вода от скважины подается через водонапорную башню в водопроводную сеть протяженностью 800пм.

д. Глинка. Водозабор, расположенный в д. Глинка, состоит из 1 артезианской скважины (ул. Центральная, сооружение 1). Вода от скважины подается через водонапорную башню в водопроводную сеть д. Глинка протяженностью 619 пм;

п. Крутоярский. Водозабор, расположенный в п. Крутоярский, состоит из 1 артезианской скважины (ул. Советская, сооружение 1). Вода от скважины подается через водонапорную башню в водопроводную сеть п. Крутоярский протяженностью 869 м;

д. Новокурск. Водозабор, расположенный в д. Новокурск, состоит из 1 артезианской скважины (ул. Центральная, сооружение 1). Вода от скважин подается через водонапорную башню в водопроводную сеть д. Новокурск протяженностью 464п.м;

- д. Скрипачи. Водозабор, расположенный в д. Скрипачи, состоит из 2 артезианских скважин. Вода от скважины по ул. Верхняя, сооружение 2 подается через водонапорную башню в водопроводную сеть д. Скрипачи протяженностью 2389 п.м. Вода от скважины ул. Школьная сооружение 1 подается через водонапорную башню в водопроводную сеть д. Скрипачи протяженностью 278п.м.

- Техническое обслуживание централизованных систем водоснабжения осуществляет ООО «Агенство Энергосберегающих Технологий»( ООО « АЭСТ»)

В Ивановском территориальном подразделении единого водозабора не организовано. Для системы водоснабжения используется 2 артезианские скважины:

с. Ивановка. Водозабор, расположенный в с. Ивановка, состоит из 1 артезианской ул. Просвещения,1б. Вода от скважины подается через водонапорную башню в водопроводную сеть с.Ивановка протяженностью 4 640,0 пм.

п. Инголь. Водозабор, расположенный в п. Инголь, состоит из 1 артезианской ул. Просвещения,1б. Вода от скважины подается через водонапорную башню в водопроводную сеть квартал Путейский,33"А"/1 протяженностью 4 994,28 пм.

Данные скважины, водопроводные сети находятся в собственности Шарыповского муниципального округа. Техническое обслуживани централизованных систем водоснабжения осуществляет ООО «Агенство Энергосберегающих Технологий»( ООО « АЭСТ»)

На территории Березовского территориального подразделения расположено 9 систем централизованного водоснабжения:

с. Березовское. Водозабор, расположенный в с. Березовское, состоит из 4 артезианских скважин (ул. Советская , 1И, ул. Советская, 2Е ,ул. Советская, 25Б, ул. Больничная, 77). Вода от скважин подается через 4 водонапорные башни в водопроводную сеть с. Березовское протяженностью 11660 пм (+400 пм б/х);

д. Александровка. Водозабор, расположенный в д. Александровка, состоит из 1 артезианской скважины (ул. Свободная, 35А.) Вода от скважины подается через водонапорную башню в водопроводную сеть д. Александровка протяженностью 1324 пм.;

д. Горбы. Водозабор, расположенный в д. Горбы, состоит из 2 артезианских скважин (ул. Центральная, 36А, ул. Заречная, 1А). Вода от скважин подается через водонапорную башню в водопроводную сеть д. Горбы протяженностью 1890 пм;

д. Гудково. Водозабор, расположенный в д. Гудково, состоит из 1 артезианской скважины (ул. Центральная, 14А). Вода от скважин подается через водонапорную башню в водопроводную сеть д. Гудково протяженностью 2049 м;

д. Ершово. Водозабор, расположенный в д. Ершово, состоит из 1 артезианской скважины (ул. Советская, 2Б). Вода от скважин подается через водонапорную башню в водопроводную сеть д. Ершово протяженностью 2810 м.

Водозаборные скважины от которых осуществляется подача воды и водопроводные сети находятся в собственности Шарыповского муниципального округа. Техническое обслуживани централизованных систем водоснабжения осуществляет ООО « АЭСТ».

В Родниковском территориальном подразделении для системы водоснабжения используется 5 артезианских скважин находящихся:

д. Скворцово.

Водозабор, расположенный в д. Скворцово, состоит из 1 артезианской скважины ул.Животноводов соор 1 протяженность сетей 1069,0м.

с. Родники.

Водозабор, расположенный в с. Родники, состоит из 3 артезианских скважин( (ул.Октябрьская, ул Лесная. ул.Гоголя). Вода от скважин подается через водонапорную башню в водопроводную сеть населенного пункта. Протяженность сетей 9763,0 м

д. Росинка,

Водозабор, расположенный в с. Росинка, состоит из 1 артезианской скважины (Артезианская скважина д. Росинка ул. Центральная). Состав водозаборного сооружения: Скважина – труба обсадная стальная Ø168; насос; трубопровод – сталь Ø57; башня водонапорная V=4 м3). Вода от скважин подается через водонапорную башню в водопроводную сеть населенного пункта протяженностью 800 м.

с. Дубинино.

Водозабор, расположенный в с. Дубинино, состоит из 1 артезианской скважины (Артезианская скважина с. Дубинино ул. Советская	73). Вода от скважин подается через водонапорную башню в водопроводную сеть населенного пункта. Состав водозаборного сооружения: Скважина – труба обсадная стальная Ø 0,2; насос; трубопровод – сталь Ø57; башня водонапорная H=10 м, V=15 м3.

с.Шушь.

Водозабор, расположенный в с.Шушь, состоит из 2 артезианских скважин( (ул.Октябрьская, ул Лесная). Вода от скважины по ул. Октябрьская подается через водонапорную башню в водопроводную сеть с.Шушь протяженностью 2348 м. Вода от скважины ул. Лесная подается через водонапорную башню в водопроводную сеть с.Шушь протяженностью 430 м.

На территории Шушенского территориального подразделения расположено 2 системы централизованного водоснабжения

Водозаборные  скважины от которых осуществляется подача воды, водопроводные сети находятся в собственности Администрации Шарыповского муниципального округа Красноярского края. Техническое обслуживание централизованных систем водоснабжения осуществляет ООО «УЖКХ»

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Информация о результатах технического обследования централизованных систем водоснабжения в Шарыповском муниципальном округе представлено в таблицах. Описание существующего положения в сфере водопроводно-коммунального хозяйства произведено на основании документации, предоставленной заказчиком, приводится ниже.

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

Акт технического обследования ООО «АЭСТ»

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

Водонапорные башни: - с. Березовское, ул. Больничная, д. 77 со скважиной;

- с. Березовское, ул. Советская, 1"И" со скважиной;

- с. Березовское, ул. Советская, 2Е со скважиной;

- с. Березовское, ул. Советская, 25"Б" со скважиной;

- д. Ершово, ул. Советская, 2"Б" со скважиной;

- д. Горбы, ул. Заречная, 1"А" со скважиной;

- д. Александровка, ул. Свободная, д.35А со скважиной;

- д. Гудково, ул. Центральная, 14А со скважиной;

- д.Горбы, ул. Центральная, 36А со скважиной;

Сети холодного водоснабжения: - с. Березовское, ул. Лесная, сооружение № 3;

- с. Березовское,ул. Советская, сооружение №10;

- с. Березовское,ул. Больничная, Просвещения, Гагарина,сооружение №8;

- с. Березовское,ул. Школьная, сооружение № 4;

- с. Березовское, ул. Советская, Трактовая, Рабочая, Майская, соор. 9;

- с. Березовское, ул. Садовая;

- д. Гудково, ул. Центральная, ул. Южная, соор. 1;

- д. Ершово, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Садовая, соор.1;

- д. Горбы, ул. Центральная, соор. 2;

- д. Александровка, ул. Свободная, соор. 1;

Таблица 1.1.4.1 – Описание результатов камерального обследования централизованных систем водоснабжения Березовского ТП

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, протяженность, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах (год проведения работ, какие виды работ) | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Березовское, ул. Больничная, д. 77; со скважиной | 1980/1980 | сталь, высота 30м; глубина 150м; Процент износа- 20% емкость -80м3 | Ррас. = 2,4атм. | нет | 2022г.- Проведены работы по текущему ремонту по замене емкости на водонапорной башне 2023г.- Замена глубинного насоса | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Водонапорная башня с. Березовское, ул. Советская, 1"И" со скважиной; | 1989/1989 | сталь, высота 16м; глубина 150м; Процент износа- 70% емкость -10м3 | Ррас. = 1,1атм. | нет |  | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 3 | Водонапорная башня с. Березовское, ул. Советская, 2Е со скважиной; | 1989/1989 | сталь, высота 14м; глубина 148м; Процент износа- 90% емкость -10м3 | Ррас. = 0,9атм. | 8 течь емкости | 2022г.- Текущий ремонт на водонапорной башне 2022г.-Электромонтажные работы 2023г.- Замена глубинного насоса | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 4 | Водонапорная башня сс. Березовское, ул. Советская, 25"Б" со скважиной; | 1989/1989 | сталь, высота 11м; глубина 103м; Процент износа- 70% емкость -10м3 | Ррас. = 0,75атм. | нет | 2021г- Замена насоса на водонапорной башне; 2022г.- Замена глубинного насоса на водонапорной башне; | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 5 | Водонапорная башня д. Ершово, ул. Советская, 2"Б"; со скважиной | 1989/1989 | сталь, высота 25м; глубина 100м; Процент износа- 70% емкость -10м3 | Ррас. = 2,0атм. | нет |  | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 6 | Водонапорная башня д. Горбы, ул. Заречная, 1"А"; со скважиной | 1988/1988 | сталь, высота 12м; глубина 150м; Процент износа- 90% емкость -6,5 м3 | Ррас. = 1,2атм. | нет | 2024г Электромонтажные работы на водонапорной башне | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 7 | Водонапорная башня д. Александровка, ул. Свободная, д.35А; со скважиной | 1990/1990 | здание дерево, сталь, высота 16м; глубина 140м; Процент износа- 90% емкость -10м3 | Ррас. = 1,3атм. | 2 течи емкости |  | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 8 | Водонапорная башня с. Гудково, ул. Центральная, 14А; со скважиной | 1990/1990 | здание дерево, сталь, высота 14м; глубина 155м; Процент износа- 95% емкость -15м3 | Ррас. = 1,2атм. | 4 течи емкости | 2021г. Замена глубинного насоса | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 9 | Водонапорная башня д. Горбы, ул. Центральная, 36А; со скважиной | 1988/1988 | здание дерево, сталь, высота 14м; глубина 150м; Процент износа- 70% емкость -10м3 | Ррас. = 1,1атм. | 1 течь емкости | 2023г. Замена глубинного насоса | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 10 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское, ул. Лесная, сооружение № 3; | 1990/1990 | сталь, пластик ПНД; 63,89; протяженность – 1466м подземная; 75% | 3,0 л/сек | 1 течь трубы | 2022г.- Выполнение ремонта 1 м сетей водоснабжения по ул. Лесная |  |
| 11 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское,ул. Советская, сооружение №10; | 1989/1989 | ПНД; 63, протяженность – 532м, подземная; 10% | 3,0 л/сек | 1 течь трубы | 2023г.- Текущий ремонт сетей водоснабжения |  |
| 12 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское,ул. Больничная, Просвещения, Гагарина,сооружение №8; | 1989/1989 | ПНД; 100,50 протяженность – 1905м, подземная; 15% | 3,0 л/сек | 2 течи трубы | 2022г.- Текущий ремонт сетей водоснабжения у водонапорной башни по ул. Больничная 77, с заменой 5 м трубопровода 2022г.- Замена 12 м трубопровода холодного водоснабжения по ул. Больничная 58-2 |  |
| 13 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское,ул. Школьная, сооружение № 4; | 1991/1991 | Сталь 50 - 90 % ПНД; 50 %- , протяженность – 1078м, подземная; | 3,0 л/сек | 1 течь трубы | 2024- Текущий ремонт сетей водоснабжения |  |
| 14 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское, ул. Советская, Трактовая, Рабочая, Майская, соор. 9; | 1985/1985 | Сталь, ПНД; 50, протяженность – 6679м, подземная; 80% | 3,0 л/сек | 2 течи трубы | 2024г.- Замена трубопровода холодного водоснабжения по ул. Рабочая |  |
| 15 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское, ул. Садовая; | 1991/1991 | ПНД; 50, протяженность – 400м, подземная; 63% | 3,0 л/сек | 1 течь трубы |  |  |
| 16 | Сети холодного водоснабжения: д. Гудково, ул. Центральная, ул. Южная, соор. 1; | 1990/1990 | Сталь, 50, 100 -90% ПНД; 50, 100 -10 % протяженность – 2049м, подземная; | 3,0 л/сек | 1 течь трубы | 2022г.- Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Центральная 37 |  |
| 17 | Сети холодного водоснабжения: д. Ершово, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Садовая, соор.1; | 1989/1989 | ПНД; 100, протяженность – 2810м, подземная; 10% | 3,0 л/сек | нет | работы не проводились, |  |
| 18 | Сети холодного водоснабжения: д. Горбы, ул. Центральная, соор. 2; | 1988/1988 | Сталь 100 - 90% ПНД -100 -10% протяженность – 1890м, подземная; 10% | 3,0 л/сек | нет | работы не проводились, |  |
| 19 | Сети холодного водоснабжения: д. Александровка, ул. Свободная, соор. 1; | 1990/1990 | ПНД; 63, протяженность – 1324м, подземная; 2% | 3,0 л/сек | течь трубы | 2023г. проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорная башня со скважиной:

- дефектов не выявлено.

Сети холодного водоснабжения:

- дефектов не выявлено.

Таблица 1.1.4.2 - Описание технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования на территории Березовского ТП

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Березовское, ул. Больничная, д. 77; со скважиной | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 105 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 20% |
| 2 | Водонапорная башня с. Березовское, ул. Советская, 1"И" со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 70% |
| 3 | Водонапорная башня с. Березовское, ул. Советская, 2Е со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 90% |
| 4 | Водонапорная башня сс. Березовское, ул. Советская, 25"Б" со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 70% |
| 5 | Водонапорная башня д. Ершово, ул. Советская, 2"Б"; со скважиной | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 70% |
| 6 | Водонапорная башня д. Горбы, ул. Заречная, 1"А"; со скважиной | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 6,5 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 90% |
| 7 | Водонапорная башня д. Александровка, ул. Свободная, д.35А; со скважиной | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 90% |
| 8 | Водонапорная башня с. Гудково, ул. Центральная, 14 А; со скважиной | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 95% |
| 9 | Водонапорная башня д. Горбы, ул. Центральная, 36А; со скважиной | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 70% |
| 10 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское, ул. Лесная, сооружение № 3; | сталь, пластик ПНД; 63,89; протяженность – 1466м подземная; | 1 | колодцев-6 задвижек-6 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 11 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское,ул. Советская, сооружение №10; | ПНД; 63, протяженность – 532м, подземная; | 1 | колодцев-6 задвижек-6 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 10% |
| 12 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское,ул. Больничная, Просвещения, Гагарина,сооружение №8; | ПНД; 100, 50, протяженность – 1905м, подземная; | 1 | колодцев-19 задвижек-19 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 15% |
| 13 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское,ул. Школьная, сооружение № 4; | Сталь, ПНД; 50, протяженность – 1078м, подземная; | 1 | колодцев-3 задвижек-3 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | Сталь 90% ПНД 50% |
| 14 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское, ул. Советская, Трактовая, Рабочая, Майская, соор. 9; | Сталь, ПНД; 50, протяженность – 6679м, подземная; | 1 | колодцев-8 задвижек-8 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 80% |
| 15 | Сети холодного водоснабжения: с. Березовское, ул. Садовая; | ПНД; 50, протяженность – 400м, подземная; | 1 | колодцев-3 задвижек-3 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 63% |
| 16 | Сети холодного водоснабжения: д. Гудково, ул. Центральная, ул. Южная, соор. 1; | Сталь, ПНД; 50, 100, протяженность – 2049м, подземная; | 1 | колодцев-13 задвижек-13 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | Сталь 90% ПНД 10% |
| 17 | Сети холодного водоснабжения: д. Ершово, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Садовая, соор.1; | ПНД; 100, протяженность – 2810м, подземная; | 1 | колодцев-16 задвижек-16 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 10% |
| 18 | Сети холодного водоснабжения: д. Горбы, ул. Центральная, соор. 2; | ПНД; 100, протяженность – 1890м, подземная; | 1 | колодцев-17 задвижек-17 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 10% |
| 19 | Сети холодного водоснабжения: д.Александровка, ул. Свободная, соор. 1; | Сталь, ПНД; 50, протяженность – 1324м, подземная; | 1 | колодцев-7 задвижек-7 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 2% |

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- эксплуатация возможна на 5 лет.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

- анализ условий работы водонапорных башен (скважин) и сетей ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками.

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- Осуществление постоянного контроля за работой скважин и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня.

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранениюи ликвидации аварий

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды;

- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;

- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию;

- Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия;

- Модернизация оборудования, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

Сети холодного водоснабжения:

- Ежегодно проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводных сетей;

- Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- При необходимости провести замену изношенных водопроводных сетей, колонок;

- Частичная рекнострукция сети водоснабжения

Акт технического обследования ООО «АЭСТ»

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

. Водонапорные башни:

- с. Ивановка, ул. Просвещения, д. 1"Б";

- с. Ивановка резервная артезианская скважина №2;

- с. Ивановка, на расстоянии 170м. от жилого дома №13 по ул.Труда, артезианская скважина №1;

- п. Инголь, кв-л Путейский, 33"А"/1, соор.1;

- п. Инголь, соор.№7;

Сети холодного водоснабжения:

- с. Ивановка, ул. Нагорная, Школьная, Просвещения,Строителей, Труда, соор. 4;

- пос.Инголь, соор.№5, участок №1;

- п. Инголь, кв-л Путейский, соор. 10 от водонапорной башни до очистных;

- п. Инголь, кв-л Путейский;

- п. Инголь, кв-л Путейский, соор. 11 от водонапорной башни до угла поворота №4.

Таблица 1.1.4.3 - Результаты камерального обследования централизованных систем холодного водоснабжения по Ивановскому ТП

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, протяженность, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах (год проведения работ, какие виды работ) | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. с.Ивановка, ул. Просвещения, д. 1"Б" | 2003/2003 | сталь, высота 17м; Процент износа- 60% емкость -10м3 | Ррас. = 2,4атм. | 2 течи водонапорной башни | 2021г.- Выполнение электромонтажных работ 2023г.- текущий ремонт на водонапорной башне | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | с. Ивановка Ррезервная артезианская скважина №2; | 1991/1991 | глубина 80 м; Процент износа- 70% | Ррас. = 1,1атм. |  | 2024- Текущий ремонт сооружения резервной артезианской скважины №2 в с.Ивановка | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 3 | с. Ивановка, на расстоянии 170м. от жилого дома №13 по ул.Труда, артезианская скважина №1; | 1991/1991 | глубина 120м; Процент износа- 90% | Ррас. = 0,9атм. |  | 2021г.- Проведение текущего ремонта глубинного насоса 2022г.- Выполнение работ по замене глубинного насоса 2023г. текущий ремонт сетей холодного водоснабжения от артезианской скважины № 1 с. Ивановка | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 4 | Водонапорная башня п. Инголь, кв-л Путейский, 33"А"/1, соор.1 | 1988/1988 | сталь, высота 20м; Процент износа- 80% емкость -45м3 | Ррас. = 2,0атм. | 3 течи емкости водонапорной башни | 2021г.- Проведение текущего ремонта 2022г.- Проведение текущего ремонта 2023г.- Проведение текущего ремонта 2024г.- устройство уровней | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 5 | Водозаборный колодец п. Инголь, соор.№7 | 1968/1968 | бетон глубина 7,4м; Процент износа- 80% Объем 70м3 |  | нет |  | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 6 | Нежилое здание насосной пос.Инголь, квартал Путейский, 42 | 1968/1968 | состояние ненадежное, 90 % износа, производительность 50 м3/час. | Ррас. = 0,9атм. |  | 2022г.- Выполнение работ по ремонту оборудования 2023г.- замена запорной арматуры 2024г.- текущий ремонт электрического двигателя |  |
| 7 | Сети холодного водоснабжения: с. Ивановка, ул. Нагорная, Школьная, Просвещения,Строителей, Труда, соор. 4; | 1988/1988 | ПНД; 63,89; протяженность – 4360 м подземная; 55% | 55,4 л/сек | 6 течь | 2021г.- Проведение текущего ремонта 80 м сетей водоснабжения по ул.Нагорная 2022г.- Проведение ремонтных работ с заменой 1,5 м трубопровода ул.Строителей 2022г.- Выполнение ремонта 4 м сетей водоснабжения к водонапорной башне ул. Просвещение |  |
| 8 | Водопроводные сети с. Ивановка, от скважины № 3 до котельной по ул. Труда с. Ивановка | Год н/д, | протяженность 280 м., состояние ненадежное, сталь Ду 32-50, 90% износа, состояние надежное, ПНД Ду 63, 10% износа, подземная прокладка | 55,4 л/сек | нет |  |  |
| 9 | Сети холодного водоснабжения: пос.Инголь, соор.№5, участок №1; | 1989/1989 | Сталь/ ПНД 63 протяженность – 410м, подземная; 70% | 3,0 л/сек | нет |  |  |
| 10 | Сети холодного водоснабжения: п. Инголь, кв-л Путейский, соор. 10 от водонапорной башни до очистных; | 1989/1989 | ПНД; 50, протяженность – 298м, подземная; 15% | 3,0 л/сек | 1 течь | 2023г.- текущий ремонт сетей водоснабжения |  |
| 11 | Сети холодного водоснабжения: п. Инголь, кв-л Путейский; | 1991/1991 | чугун 100 протяженность – 729,56 м, подземная; 75% | 3,0 л/сек | 1 течь | 2021г.- Проведение текущего ремонта 20м сетей водоснабжения |  |
| 12 | Сети холодного водоснабжения: п. Инголь, кв-л Путейский; | 1966/1966 | чугун 100 протяженность – 2800 м, подземная; 90% | 3,0 л/сек | 1 течь |  |  |
| 14 | Сети холодного водоснабжения п. Инголь, кв-л Путейский, соор. 11 от водонапорной башни до угла поворота №4; | 1989/1989 | чугун 100 протяженность – 757м, подземная; 80% | 3,0 л/сек | 2 течи | 2022г.- Замена 60 м трубопровода текущий ремонт сетей водоснабжения |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорные башни:

- требуется замена емкостей.

Сети холодного водоснабжения:

- требуется замена аварийных участков сетей водоснабжения.

Таблица 1.1.4.4 - Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования Ивановского ТП

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Ивановка, ул. Просвещения, д. 1"Б" | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 60% |
| 2 | с. Ивановка Ррезервная артезианская скважина №2; | Артезианская скважина, глубина 80м. Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,3-110) 6,3 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 70% |
| 3 | с. Ивановка, на расстоянии 170м. от жилого дома №13 по ул.Труда, артезианская скважина №1; | Артезианская скважина, глубина 120м. Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 90% |
| 4 | Водонапорная башня п. Инголь, кв-л Путейский, 33"А"/1, соор.1 | 1.Ствол кирпичный; 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке;. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои 3 течи емкости | 80% |
| 5 | Водозаборный колодец п. Инголь, соор.№7 | Бетон Глубина 7,4м Год бурения 1964 (погружной насос 3к-9) 2 шт. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 90% |
| 6 | Нежилое здание насосной 24:41:0000000:2242 пос.Инголь, квартал Путейский, 42 | Насосная станция 1968г | 1 | Оборудование работает без аварий, | 90 % |
| 7 | Сети холодного водоснабжения: с. Ивановка, ул. Нагорная, Школьная, Просвещения,Строителей, Труда, соор. 4; | сталь, пластик ПНД; 63,89; протяженность – 4360м подземная; | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои течь трубопровода по ул.Просвещения | 55% |
| 8 | Водопроводные сети с. Ивановка, от скважины № 3 до котельной по ул. Труда с. Ивановка | протяженность 280 м., сталь Ду 32-50, ПНД Ду 63 подземная прокладка | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | Сталь 90% ПНД, 10% |
| 9 | Сети холодного водоснабжения: пос.Инголь, соор.№5, участок №1; | ПНД; 63, протяженность – 410м, подземная; | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 70% |
| 10 | Сети холодного водоснабжения: п. Инголь, кв-л Путейский, соор. 10 от водонапорной башни до очистных; | ПНД; 100, 50, протяженность – 298м, подземная; | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 15% |
| 11 | Сети холодного водоснабжения: п. Инголь, кв-л Путейский; | Сталь, ПНД; 50, протяженность – 729,56м, подземная; | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 12 | Красноярский край, Шарыповский район, п. Инголь, квартал Путейский (24:41:0000000:4518) | ПНД; 63, протяженность – 2800м, подземная; | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 70% |
| 13 | Сети холодного водоснабжения п. Инголь, кв-л Путейский, соор. 11 от водонапорной башни до угла поворота №4; | Сталь, ПНД; 50, протяженность – 757м, подземная; | 1 | колодцев-3 задвижек-3 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 65% |

Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- надежные скважины и емкости на водонапорной башнях требуют замены.

- сети в удовлетворительном состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- эксплуатация возможна на 5 лет.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

- анализ условий работы водонапорных башен (скважин) и сетей ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками.

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- Осуществление постоянного контроля за работой скважин и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня.

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранениюи ликвидации аварий

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды;

- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;

- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию;

- Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия;

- Модернизация оборудования, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

Сети холодного водоснабжения:

- Ежегодно проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводных сетей;

- Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- При необходимости провести замену изношенных водопроводных сетей, колонок;

- Частичная рекнострукция сети водоснабжения

Акт технического обследования ООО «АЭСТ»

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

Водонапорные башни:

- с. Новоалтатка, ул. Верхняя, сооружение 4, со скважиной;

- с.Новоалтатка, ул. Советская, д. 2, со скважиной;

- с.Новоалтатка, ул. Западная, сооружение 1, со скважиной;

- п.Крутоярский, ул. Советская, сооружение 1, со скважиной;

- д.Скрипачи, ул.Верхняя, сооружение № 2, со скважиной;

- д. Скрипачи, ул. Школьная, сооружение № 1, со скважиной;

- д.Новокурск, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной;

- д.Белоозерка, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной;

- д.Глинка, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной;

Сети холодного водоснабжения: - с. Новоалтатка, ул. Западная, Советская, Кольцевая,Тупиковая, Восточная, Школьная, сооружение 2;

- с. Новоалтатка, ул.Гагарина, от д.№7 до д.№19, ул.Верхняя, от водонапорной башни до д.№3.;

- д.Скрипачи, ул. Полтавская-Черниговская, сооружение № 3;

- д.Скрипачи, ул.Школьная, сооружение № 4;

- п.Крутоярский, соор. 1;

- д.Глинка, ул. Центральная, ул. Прудовая, соор. 1;

- д.Новокурск, ул. Центральная, соор. 1;

- д.Белоозерка, ул. Центральная-Зеленая, сооружение № 2

Таблица 1.1.4.5 - Результаты камерального обследования на объектах централизованных систем холодного водоснабжения  Новоалтатского ТП

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, протяженность, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах (год проведения работ, какие виды работ) | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Новоалтатка, ул. Верхняя, сооружение 4, со скважиной; | 1991/1991 | здание дерево, сталь, высота 12м; глубина 110м; Процент износа- 50% емкость -38м3 | Ррас. = 1,0атм. | 2 | 2021г.- Замена глубинного насоса 2022г.- Замена глубинного насоса 2024г.-Текущий ремонт по замене автомата на водонап.башне(ВНБ) по у.Верхняя сооружение 4 | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Водонапорная башня с.Новоалтатка, ул. Советская, д. 2, со скважиной; | 1992/1992 | здание дерево, сталь, высота 30м; глубина 120м; Процент износа- 80% емкость -33м3 | Ррас. = 2,2атм. | 2 | 2022г.- замены подъемного трубопровода 2023г.- электромонтажные работы | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 3 | Водонапорная башня с.Новоалтатка, ул. Западная, сооружение 1, со скважиной; | 1973/1973 | здание дерево, сталь, высота 15,5м; глубина 120м; Процент износа- 50% емкость -30м3 | Ррас. = 1,1атм. | 4 | 2021г.- Замена глубинного насоса 2022г.- замены подъемного трубопровода 2023г. -замена насоса 2024г.- Текущий ремонт на водонапорной башне | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 4 | Водонапорная башня п.Крутоярский, ул. Советская, сооружение 1, со скважиной; | 1984/1984 | здание дерево, сталь, высота 14м; глубина 90м; Процент износа- 60% емкость -28м3 | Ррас. = 1,0атм. | 3 | 2021г.- Замена глубинного насоса 2022г.- Замена глубинного насоса 2023г.- электромонтажные работы | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 5 | Водонапорная башня д.Скрипачи, ул.Верхняя, сооружение № 2, со скважиной; | 1975/1975 | здание дерево, сталь, высота 5,2м; глубина 80м; Процент износа- 90% емкость -34м3 | Ррас. = 0,4атм. | 3 | 2021г.- Замена глубинного насоса 2022г.- Замена кабеля на водонапорной башне 2023г.- ремонт компрессора на водонапорной башне | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 6 | Водонапорная башня д. Скрипачи, ул. Школьная, сооружение № 1, со скважиной; | 2002/2002 | здание дерево, сталь, высота 3м; глубина 80м; Процент износа- 95% емкость -15м3 | Ррас. = 0,3атм. | нет | 2023г.-текущий ремонт на водонапорной башне 2023г. -электромонтажные работы на водонапорной башне 2023г.-Замена водоподъемной трубы на водонапорной башне | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 7 | Водонапорная башня д.Новокурск, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной; | 1978/1978 | здание дерево, сталь, высота 5м; глубина 80м; Процент износа- 85% емкость -15м3 | Ррас. = 0,3атм. | нет | 2021г.- Проведение текущего ремонта электродвигателя компрессора 2022г.- Проведение работ по замене 15 м трубопровода подачи воздуха на водонапорной башне 2024г.- Электромонтажные работы на водонапорной башне | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 8 | Водонапорная башня д.Белоозерка, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной; | 1977/1977 | здание дерево, сталь, глубина 80м; Процент износа- 45% | Ррас. = 1,8атм. | 2 | 2022г.- Замена глубинного насоса 2023г.- Замена водоподъемной трубы 2024г.- текущий ремонт на водонапорной башне по ул.Центральная, сооружение 1 | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 9 | Водонапорная башня д.Глинка, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной; | 1980/1980 | здание дерево, сталь, высота 12м; глубина 65м; Процент износа- 5% емкость -25м3 | Ррас. = 0,8атм. | нет | 2022г.- Проведение ремонта водонапорной башни 2023г.- замена электродвигателя на водонапорной башне 2023г.- электромонтажные работы 2024г. -Текущий ремонт по замене компрессора на водонапорной башне(ВНБ) (снижение давления) | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 10 | Сети холодного водоснабжения: с. Новоалтатка, ул. Западная, Советская, Кольцевая,Тупиковая, Восточная, Школьная, сооружение 2; | 1973/1973 | сталь, пластик ПНД; 110,25; протяженность – 7251м подземная; 95% | 3,0 л/сек | 9 течи в трубопроводах | 2021г.- Проведение текущего ремонта 250 м сетей водоснабжения по ул.Советская 2021г- Замены 110м сетей водоснабжения по ул.Советская 2022г.- Проведение ремонтных работ с заменой 1,5 м сетей водоснабжения по ул.Советская 2022г.- работы по ремонту сетей водоснабжения с заменой 4 м трубопровода по ул. Кольцевая 2022г.- Выполнение работ по замене крана на сетях водоснабжения по ул. Восточная 2022г.- Выполнение текущего ремонта 37 м сетей водоснабжения по ул. Советская 2023г. -текущий ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Восточная, 3 и ул. Советская, 9-2 2024г. - Текущий ремонт водопроводной сети в с.Новоалтатка по ул.Советская от д.20 до д.26 |  |
| 11 | Сети холодного водоснабжения: с. Новоалтатка, ул.Гагарина, от д.№7 до д.№19, ул.Верхняя, от водонапорной башни до д.№3; | 1991/1991 | ПНД; 63, протяженность – 480м, подземная; 60% | 3,0 л/сек | нет | работы не проводились, |  |
| 12 | Сети холодного водоснабжения: д.Скрипачи, ул. Полтавская-Черниговская, сооружение № 3; | 1982/1982 | ПНД; 110, протяженность – 2389м, подземная; 35% | 3,0 л/сек | 2 засора в водопроводе | Замена фланцевых вставок в колонках |  |
| 13 | Сети холодного водоснабжения: д.Скрипачи, ул.Школьная, сооружение № 4; | 1982/1982 | Сталь ,ПНД; 50, протяженность – 278м, подземная; 30% | 3,0 л/сек | нет | работы не проводились, |  |
| 14 | Сети холодного водоснабжения: п. Крутоярский, соор. 1; | 1991/1991 | пластик, ПНД; 50,63, протяженность – 869м, подземная; 40% | 3,0 л/сек | нет | работы не проводились, |  |
| 15 | Сети холодного водоснабжения: д.Глинка, ул. Центральная, ул. Прудовая, соор. 1; | 1991/1991 | пластик, ПНД; 63, протяженность – 619м, подземная; 50% | 3,0 л/сек | нет | работы не проводились, |  |
| 16 | Сети холодного водоснабжения: д.Новокурск, ул. Центральная, соор. 1; | 1991/1991 | ПНД; 63, протяженность – 464м, подземная; 55% | 3,0 л/сек | 1 течь в трубопроводе | 2021г.- Текущий ремонт 40м сетей водоснабжения по ул.Центральная |  |
| 17 | Сети холодного водоснабжения: д.Белоозерка, ул. Центральная-Зеленая, сооружение № 2; | 1991/1991 | ПНД; 50, протяженность – 800 м, подземная; 10% | 3,0 л/сек | нет | работы не проводились, |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорная башня со скважиной:

- дефектов не выявлено.

Сети холодного водоснабжения:

- требуется замена аварийных участков сетей водоснабжения.

Таблица 1.1.4.6 - Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования Новоалтатского ТП

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Новоалтатка, ул. Верхняя, сооружение 4, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 50% |
| 2 | Водонапорная башня с.Новоалтатка, ул. Советская, д. 2, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 50% |
| 3 | Водонапорная башня с.Новоалтатка, ул. Западная, сооружение 1, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 50% |
| 4 | Водонапорная башня п.Крутоярский, ул. Советская, сооружение 1, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 50% |
| 5 | Водонапорная башня д.Скрипачи, ул.Верхняя, сооружение № 2, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 90% |
| 6 | Водонапорная башня д. Скрипачи, ул. Школьная, сооружение № 1, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 95% |
| 7 | Водонапорная башня д.Новокурск, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 50% |
| 8 | Водонапорная башня д.Белоозерка, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 45% |
| 9 | Водонапорная башня д.Глинка, ул.Центральная, сооружение № 1, со скважиной; | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 5% |
| 10 | Сети холодного водоснабжения: с. Новоалтатка, ул. Западная, Советская, Кольцевая,Тупиковая, Восточная, Школьная, сооружение 2; | сталь, пластик ПНД; 100,25; протяженность – 7251м подземная; | 1 | колодцев-28 задвижек-18 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 30-95% |
| 11 | Сети холодного водоснабжения: с. Новоалтатка, ул.Гагарина, от д.№7 до д.№19, ул.Верхняя, от водонапорной башни до д.№3; | ПНД; 63, протяженность – 480м, подземная; | 1 | колодцев-3 задвижек-3Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 60% |
| 12 | Сети холодного водоснабжения: д.Скрипачи, ул. Полтавская-Черниговская, сооружение № 3; | ПНД; 110, протяженность – 2389м, подземная; | 1 | колодцев-13 задвижек-13 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 35% |
| 13 | Сети холодного водоснабжения: д.Скрипачи, ул.Школьная, сооружение № 4; | ПНД; 50, протяженность – 278м, подземная; | 1 | колодцев-6 задвижек-6 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 30% |
| 14 | Сети холодного водоснабжения: п. Крутоярский, соор. 1; | пластик, ПНД; 50,63, протяженность – 869м, подземная; | 1 | колодцев-8 задвижек-8 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 40% |
| 15 | Сети холодного водоснабжения: д.Глинка, ул. Центральная, ул. Прудовая, соор. 1; | пластик, ПНД; 63, протяженность – 619м, подземная; | 1 | колодцев-4 задвижек-4 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 50% |
| 16 | Сети холодного водоснабжения: д.Новокурск, ул. Центральная, соор. 1; | ПНД; 63, протяженность – 464м, подземная; | 1 | колодцев-7 задвижек-7 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 55% |
| 17 | Сети холодного водоснабжения: д.Белоозерка, ул. Центральная-Зеленая, сооружение № 2; | ПНД; 50, протяженность – 800м, подземная; | 1 | колодцев-9 задвижек-9 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 10% |

Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- надежные скважины и емкости в водонапорной башне.

- сети в удовлетворительном состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- эксплуатация возможна на 5 лет.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

- анализ условий работы водонапорных башен (скважин) и сетей ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками.

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- Осуществление постоянного контроля за работой скважин и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня.

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранениюи ликвидации аварий

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды;

- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;

- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию;

- Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия;

- Модернизация оборудования, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

Сети холодного водоснабжения:

- Ежегодно проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводных сетей;

- Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- При необходимости провести замену изношенных водопроводных сетей, колонок;

- Частичная рекнострукция сети водоснабжения

Акт технического обследования объектов с. Большое Озеро

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Водонапорные башни: - с. Большое Озеро, ул. Советская, д. 1А со скважиной;

2. Сети холодного водоснабжения: с.Большое Озеро

Таблица 1.1.4.7 - Результаты камерального обследования централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Большое Озеро, ул. Советская, д. 1А; со скважиной | 1971/1971 | здание дерево, сталь, высота 18м; глубина 100м; 30 % емкость -10м3 | Ррас. = 1,8атм. | нет | 2024г. -Текущий ремонт на водонапорной башне | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Сети холодного водоснабжения: с.Большое Озеро | нет данных | пластик ПНД; 63,50,32; подземная; 33% протяженность 2042м | 3,0 л/сек | 1 | Порывы сети. Сварные работы |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорная башня со скважиной:

- дефектов не выявлено.

Сети холодного водоснабжения:

- дефектов не выявлено.

Таблица 1.1.4.8 - Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Большое Озеро, ул. Советская, д. 1А; со скважиной | 1.Опорная часть (бетонные блоки); 2. Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке емкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 30% |
| 2 | Сети холодного водоснабжения: с.Большое Озеро: ул. Юбилейная, ул Советская, ул. Школьная | пластик ПНД; диаметр - 63,50,32; протяженность – 2042м | 1 | колодцев-9 задвижек-9 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 33% |

Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- надежная скважина и емкость в водонапорной башне.

- сети в удовлетворителбном состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- эксплуатация возможна на 5 лет.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

- анализ условий работы водонапорной башни (скважины), сети ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками.

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня.

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранениюи ликвидации аварий

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды;

- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;

- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию;

- Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия;

- Модернизация оборудования, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

Сети холодного водоснабжения:

- Ежегодно проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети;

- Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- При необходимости провести замену изношенных водопроводных сетей, колонок;

- Реконструкция часть сети водоснабжения в с.Большое Озеро от котельной до школы длиной 25м. Сроки: 2025г.

Акт технического обследования объектов д.Косые Ложки

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Водонапорные башни: - д. Косые Ложки, ул. Центральная, д. 27А со скважиной;

2. Сети холодного водоснабжения: д.Косые Ложки

Таблица 1.1.4.9 - Результаты камерального обследования централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня д. Косые Ложки, ул. Центральная, д. 27А; со скважиной | 1986/1986 | здание дерево, сталь, высота 17м; глубина 70м; 50% емкость -10м3 | Ррас. = 1,7атм. | нет | 2024г. - Выполнение текущего ремонта по замене контакторов на ВДБ | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Сети холодного водоснабжения: д.Косые Ложки | 1986/1986 | сталь, пластик; 63; 20, подземная; 40%, протяженность 1460 м | 4,6 л/сек | нет |  |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорная башня со скважиной:

- дефектов не выявлено.

Сети холодного водоснабжения:

- дефектов не выявлено.

Таблица 1.1.4.10 - Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня д. Косые Ложки, ул. Центральная, д. 27А; со скважиной | 1.Опорная часть (ствол башни, металлическая); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 50% |
| 2 | Сети холодного водоснабжения: д.Косые Ложки | пластик ПНД; диаметр - 63; протяженность – 1460м | 1 | колодцев-11 задвижек-11 Часть оборудование находится в аварийном состоянии (порывы) требуется реконструкция. | 40% |

Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- надежная скважина и емкость в водонапорной башне.

- сети в удовлетворителбном состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- эксплуатация возможна на 5 лет.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

- анализ условий работы водонапорной башни (скважины), сети ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками.

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня.

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранениюи ликвидации аварий

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды;

- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;

- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию;

- При возможности провести замену насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия;

Сети холодного водоснабжения:

- Ежегодно проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети;

- Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- Провести замену части изношенной водопроводной сети с металлической диаметром 63мм. на пластиковую диаметром 76мм. от водонапорной башни ул. Центральная, д. 27А до колонки №1 протяженностью 25м; Сроки: 2027г.

Акт технического обследования объектов с.Малое Озеро

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Водонапорные башни: - с. Малое Озеро, ул. Центральная, д. 55А со скважиной;

- с. Малое Озеро, ул. Лесная, д. 5А со скважиной;

- с.Малое Озеро, ул.Школьная, № 33 А со скважиной;

- с.Малое Озеро, ул.Школьная, № 33 Б со скважиной;

- с. Малое Озеро, ул. Центральная, д. 14А со скважиной;

Сети холодного водоснабжения: с. Малое Озеро.

Таблица 1.1.4.11 - Результаты камерального обследования централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Малое Озеро, ул. Центральная, д. 55А; со скважиной | 1973/1973 | здание дерево, сталь, высота 15м; глубина 80м; 70% емкость 10м3 | Ррас. = 1,5атм. |  | работы не проводились | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Водонапорная башня с. Малое Озеро, ул. Лесная, д. 5А; со скважиной | 1988/1988 | здание дерево, сталь, высота 4м; глубина 105м; 34% емкость 15 м3 | Ррас. = 1,8атм. |  | работы не проводились | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 3 | Водонапорная башня с. Малое Озеро, ул.Школьная, №33 А; со скважиной | 1990/1990 | здание дерево, сталь, высота 2м; глубина 100м; 10% емкость 5м3 | Ррас. = 1,9атм. |  | работы не проводились | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 4 | Водонапорная башня с. Малое Озеро, ул.Школьная, №33Б; со скважиной | 2004/2004 | сталь, высота 18м; глубина 100м; 30 % емкость 20м3 | Ррас. = 1,8атм. |  | 2023г.- Замена глубинного насоса на водонапорной башне | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 5 | Водонапорная башня с. Малое Озеро ул. Центральная, д. 14А; со скважиной | 1971/1971 | здание дерево, сталь, глубина 100м; 0% емкость 10 м3 | Ррас. = 1,8атм. | 2 аварии | 2024г. - капитальный ремонт замена емкости 2024г.- тек.рем на водонап.башне (ремонт кровли,фундам,устан.крана на емкость) | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 6 | Сети холодного водоснабжения: с. Малое Озеро, | 1987-1991гг. | пластик ПНД; 63; 20, подземная; 10% протяженность 1680 м | 4,6 л/сек |  | работы не проводились |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

- надежные скважины и емкости в водонапорной башне.

- сети в удовлетворительном состоянии.

Таблица 1.1.4.12 - Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Малое Озеро, ул. Центральная, д. 55А; со скважиной | 1.Опорная часть бетонные блоки 2.Ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке ёмкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 70% |
| 2 | Водонапорная башня с. Малое Озеро, ул. Лесная, д. 5А; со скважиной | 1.Опорная часть (деревянная конструкция); 2.ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке ёмкости; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 34% |
| 3 | Водонапорная башня с. Малое Озеро, ул.Школьная, №33 А; со скважиной | 1.Опорная часть (деревянная конструкция); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 10% |
| 4 | Водонапорная башня с. Малое Озеро, ул.Школьная, №33Б; со скважиной | 1.Опорная часть (ствол башни, металлическая); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,6-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 30% |
| 5 | Водонапорная башня с. Малое Озеро ул. Центральная, д. 14А; со скважиной | 1.Опорная часть (деревянная конструкция); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | В 2024 г выполнен апитальный ремонт ремонт ВНБ с заменой емкости | 0 % |
| 6 | Сети холодного водоснабжения: с. Малое Озеро ул. Школьная, соор. 2, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Лесная | пластик ПНД; диаметр - 63; протяженность – 480,1200м | 1 | колодцев-4 задвижек-4 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 10% |

Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- надежные скважины и емкости в водонапорной башне.

- сети в удовлетворителбном состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- эксплуатация возможна на 5 лет.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

- анализ условий работы водонапорной башни (скважины), сети ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками.

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

Водонапорная башня со скважиной:

- Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня.

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранениюи ликвидации аварий

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды;

- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;

- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию;

- При возможности провести замену насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия;

Сети холодного водоснабжения:

- Ежегодно проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети;

- Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- Провести замену части изношенной водопроводной сети с металлической диаметром 50мм. на пластиковую диаметром 63мм. по ул.Школьная от колонки №3 до колонки №4 протяженностью 60м; Сроки: 2030г.

Акт технического обследования объектов водоснабжения с. Ораки

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Водонапорные башни: - с. Ораки, ул. Белорусская, д. 25А;

2. Сети холодного водоснабжения: с. Ораки

Таблица 1.1.4.13 - Результаты камерального обследования централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Ораки, ул. Белорусская, д. 25А; со скважиной | 1971/1971 | здание дерево, сталь, высота 5м; глубина 100м; 75% емкость 25 м3 | Ррас. = 1,8атм. | нет | ремонт кровли 2022 | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Сети холодного водоснабжения: с. Ораки, | 1987/1987 | пластик ПНД; 50; подземная ; 10% протяженность 3310 м | 2,9 л/сек |  | 2023 год заменено 300м сетей по ул. Белорусской |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорная башня со скважиной:

- дефектов не выявлено.

Сети холодного водоснабжения:

- дефектов не выявлено.

Таблица 1.1.4.14 - Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Ораки, ул. Белорусская, д. 25А; со скважиной | 1.Опорная часть (деревянная конструкция); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 2 | Сети холодного водоснабжения: с. Ораки, | пластик ПНД; диаметр - 50; протяженность – 3310м | 1 | колодцев-11 задвижек-11 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 10% |

Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- надежная скважина и емкость в водонапорной башне.

- сети в удовлетворителбном состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- эксплуатация возможна на 5 лет.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

- анализ условий работы водонапорной башни (скважины), сети ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками.

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня.

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранениюи ликвидации аварий

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды;

- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;

- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию;

- При возможности провести замену насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия;

Сети холодного водоснабжения:

- Ежегодно проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети;

- Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

Акт технического обследования объектов водоснабжения с Парная

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

Водонапорные башни: - с. Парная, ул. 40 лет Победы, д. 1А со скважиной;

- с. Парная, пер.Школьный, д. 3Д/3 со скважиной;

- с. Парная, ул. Совхозная, д. 2Б со скважиной;

- с. Парная, ул. Зеленая, д. 14 со скважиной;

- с. Парная, ул.Гагарина, д. 28А со скважиной;

Сети холодного водоснабжения: с.Парная.

Таблица 1.1.4.15 - Результаты камерального обследования централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Парная, ул. 40 лет Победы, д. 1А; со скважиной | 1980/1980 | сталь, площадь 14,5м; глубина 100м; 0% ёмкость – 60 м3 | Ррас. = 1,5атм. | 1 авария в 2020г | 2024г.- Капитальный ремонт с заменой емкости | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Водонапорная башня с. Парная, пер.Школьный, д. 3Д/3; со скважиной | 1976/1976 | сталь, высота 12м; глубина 100м;30% ёмкость 25 м3 | Ррас. = 1,8атм. |  | 2019- Замена емкости 2024г.- капитальный ремонт укрепили основание, установили растяжки | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 3 | Водонапорная башня с. Парная, ул. Октябрьская 67 В со скважиной | 1900/1900 | здание дерево, сталь, площадь 16 м2; глубина 60м; 60% емкость 10м3 | Ррас. = 2,0атм. |  |  | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 4 | Водонапорная башня с. Парная, ул. Совхозная, д. 2Б; со скважиной | 1972/1972 | здание дерево, сталь, высота 3м; глубина 120м; 60% емкость 10м3 | Ррас. = 2,0атм. |  |  | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 5 | Водонапорная башня с. Парная, ул. Зеленая, д. 14; со скважиной | 1967/1967 | здание кирпич, сталь, высота 5 м; глубина 100м; 60% емкость 10 м3 | Ррас. = 2,0атм. |  | 2024г.-Замена насоса с заменой реле контроля напряжения | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 6 | Водонапорная башня с. Парная, ул.Гагарина, д. 8А; со скважиной | 1962 | здание дерево, трубы сталь, площадь 21,7 м2; глубина 70м; емкость 8м3 износ 50% | Ррас. = 2,0атм. |  | резерв | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 7 | Водонапорная башня с. Парная, ул.Гагарина, д. 28А; со скважиной | 1963/1963 | здание дерево, сталь, высота 10м; глубина 60м; 70% емкость 5 м3 | Ррас. = 1,6атм. |  | 2024г.- Выполнение текущего ремонта по замене насоса | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 8 | Сети холодного водоснабжения с.Парная, сооружение № 1 | н/д | протяженность 7192 м., состояние надежное, сталь, пластик ПНД, Ду 20-90, 38 % износа, подземная прокладка | 4,5 л/сек |  | 2023г-текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Прокопчика10, ул.Совхозная,18 2024г.- Текущий ремонт водопроводной сети в ТК1 ул.Лесная с.Парная |  |
| 9 | Сети холодного водоснабжения село Парная, переулок Школьный, сооружение 1 | 1991 | протяженность 1220 м., состояние надежное, пластик ПНД, Ду 50 -20, 30 % износа, подземная прокладка | 4,5 л/сек |  |  |  |
| 10 | Сети холодного водоснабжения село Парная, переулок Школьный, сооружение 2 | 1980 | протяженность 902 м., состояние надежное, пластик ПНД Ду 40, 32, 30 % износа, подземная прокладка | 4,5 л/сек |  |  |  |
| 11 | Сети холодного водоснабжения село Парная, улица Советская, сооружение 3 | 1980 | протяженность 510 м., состояние надежное, пластик ПНД Ду 63, 50, 20 % износа, состояние надежное ; метал Ду 50,76, 90 % износа, подземная прокладка. | 4,5 л/сек |  |  |  |
| 12 | Сети холодного водоснабжения с. Парная, ул. Гагарина | 1991 | протяженность 990 м., состояние надежное, ПНД Ду 50мм , 10 % износа, подземная прокладка | 4,5 л/сек |  |  |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорные башни со скважиной:

- дефектов не выявлено.

Сети холодного водоснабжения:

- часть водопроводной сети изношена и требует замену стальной на пластик

Таблица 1.1.4.16 - Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Парная, ул. 40 лет Победы, д. 1А; со скважиной | 1.Опорная часть (ствол башни, металлическая); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий ( капитальный ремонт башни 2024 год) | 0% |
| 2 | Водонапорная башня с. Парная, пер.Школьный, д. 3Д/3; со скважиной | 1.Опорная часть (ствол башни, металлическая); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои Емкость в нормальном состоянии. | 30% |
| 3 | Водонапорная башня с. Парная, ул. Совхозная, д. 2Б; со скважиной | 1.Опорная часть (ствол башни, металлическая); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои Емкость в нормальном состоянии. | 60% |
| 4 | Водонапорная башня с. Парная, ул. Октябрьская 67 В со скважиной | 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Емкость в нормальном состоянии. | 60 |
| 5 | Водонапорная башня с. Парная, ул. Зеленая, д. 14; со скважиной | 1.Опорная часть (ствол башни, металлическая); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои Емкость в нормальном состоянии. | 60% |
| 6 | Водонапорная башня с.Парная, ул. Гагарина, д. 8А со скважиной | 1.Опорная часть (бетонной и деревянной конструкции); 2.ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-80) 6,5 м3/ч | 1 | Резерв. Емкость в нормальном состоянии. | 50% |
| 7 | Водонапорная башня с. Парная, ул.Гагарина, д. 28А; со скважиной | 1.Опорная часть (бетонной и деревянной конструкции); 2.ёмкость для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои Емкость в нормальном состоянии. | 65% |
| 9 | Сети холодного водоснабжения: с.Парная, пер.Школьный, ул. Советская, ул. Гагарина, ул.Октябрьская,ул.40 лет Победы,ул. Прокопчика,ул. Юбилейная,ул.Западная,ул. Совхозная | сталь, пластик ПНД; диаметр - 90,63,50; протяженность – 10814м | 1 | колодцев- 55 задвижек-55 Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои . | 38,30,90,40 |

Таблица 1.1.4.17 - Результаты камерального обследования централизованных систем холодного водоснабжения  Холмогорского ТП, Родниковского ТП, Шушенского ТП

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Башня (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последние 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах | информация о наличии или отсутствии тех. возможности сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с. Ажинское со скважиной ул Дружбы,2Б | 1974/1974 | сталь, высота 14,5м; глубина 100м; 55% износ ёмкость – 60 м3 | Ррас. = 0,1атм. |  |  | Водоподготовка не производится. тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Сети холодного водоснабжения с. Ажинское по ул.Мира, ул.Дружбы, ул.Чкалова | 1989 год, | протяженность 818 м., состояние малонадежное, сталь, пластик ПНД Ду 89, 63, 81 % износа, подземная прокладка. | Ррас. = 0,1атм. |  |  |  |
| 3 | Сети холодного водоснабжении с. Ажинское, соор. 1 | 1991 год | протяженность 1990 м., состояние надежное, сталь Ду 57, 63, ПНД Ду 200, 35 % износа, подземная прокладка. | Ррас. = 0,1атм. |  |  |  |
| 4 | Сети холодного водоснабжения с. Ажинское по ул. Титова, ул. Шоссейная, ул. Комсомольская, ул. Чкалова | 1989 | протяженность 972 м., состояние малонадежное, полиэтилен Ду 63, 81 % износа, подземная прокладка. | Ррас. = 0,1атм. |  |  |  |
| 5 | Водонапорная башня со скважиной с. Гляден ул Чапаева,80А | 1974/1974 | сталь, высота 12м; глубина 100м; 0% износ ёмкость 48 м3 | Ррас. = 0,1атм. |  | 2024- Замена емкости 2024г.- капитальный ремонт укрепили основание, | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 6 | Сети холодного водоснабжения д.Гляден, ул. Чапаева,ул. Новая, ул. Гагарина | 1990 год | протяженность 2650 м., состояние малонадежное, сталь Ду 50, 81 % износа, подземная прокладка. | Ррас. = 0,1атм. |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня со скважиной с. Темра ул Калинина 108а | 1962/1962 | здание дерево, сталь, высота 10м; глубина 60м; 0% износ емкость 48 м3 | Ррас. = 1,6атм. |  | 2024- Замена емкости 2024г.- капитальный ремонт укрепили основание, | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Сети холодного водоснабжения с.Темра по ул. Калинина, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Совхозная, пер. Солнечный | 1984 год | протяженность 3500 м., состояние малонадежное, сталь, пластик ПНД Ду 100, 63, 50. 100 % износа, подземная прокладка | Ррас. = 1,6атм. | 1 | 2023г капитальный ремонт сетей 250м 2024 г. Текущий ремонт водопровод ной сети в ул.Калинина ж.д.8-2,ж.д.6-8, ж.д.10,11,13 |  |
| 1 | Водонапорная башня с. Дубинино со скважиной ул.Советская,82А | 1980/1974 | сталь, высота 3м; глубина 120м; 95% емкость 10м3 | Ррас. = 0,1атм. | 2 течь емкости | 2024 г -Текущий ремонт водонапорной башни с.Дубинино ул.Советская | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 2 | Водопроводные сети с.Дубинино, ул. Советская, ул. Октябрьская, сооружение № 1 | 1980 | протяженность 2400 м., состояние малонадежное, ПНД Ду 100, 63 % износа, подземная прокладка |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводные сети с. Дубинино, ул. Советская, соор. 2 | 1990 | протяженность 143 м., состояние малонадежное, ПНД Ду 100, 63 % износа, подземная прокладка |  |  |  |  |
| 4 | Водопроводные сети с. Дубинино, ул. Советская, соор. 3 | 1990 | протяженность 727 м., состояние малонадежное?, ПНД Ду 100, 63 % износа, подземная прокладка |  |  |  |  |
| 5 | Водонапорная башня со скважиной с. Росинка, ул.Центральная,2А | 1974/1974 | здание кирпич, сталь, высота 5 м; глубина 100м; 80% емкость 10 м3 | Ррас. = 2,0атм. |  | 2024г.-За мена насоса | Водоподготовка не производится тех. возможность установки сооружения есть |
| 6 | Водопроводные сети д. Росинка, ул. Центральная, сооружение № 1 | 1985 | протяженность 800 м., состояние малонадежное, ПНД Ду 50, 63 % износа, подземная прокладка |  |  |  |  |
| 7 | Водонапорная башня с. Родники, ул. Березовская; со скважиной | 1980/1980 | сталь, глубина 100м; 80% ёмкость – 27 м3 | Ррас. = 0,1атм | 1 |  |  |
| 8 | Водонапорная башня с. Родники, ул. Гоголя, 1"А", соор. 1 | 1991/1991 | Площадь 180 м сталь, глубина 100м; 80% ёмкость – 27 м3прокладка,ненадежное | Ррас. = 0,1атм | 1 течь трубы | 2023г.- замена подающей трубы на скважине, утепление водонапорной башни 2024г-замена насоса на водонапорной башне | 2025г.- планируется приобретение, установка и пусконаладка озоно- фильтровальной станции очистки воды |
| 9 | Водонапорная башня с. Родники, ул. Октябрьская;16 А со скважиной | 1980/1980 | сталь, глубина 100м; 5% ёмкость – 30 м3 | Ррас. = 0,1атм |  | 2024г.-Текущий ремонт |  |
| 10 | Сети холодного водоснабжения с.Родники, по ул. Березовская, ул. Школьная, ул. Зеленая, сооружение № 1 | 1990 год | протяженность 1800 м., состояние малонадежное, пластик ПНД, Ду 50. 63 % износа, подземная прокладка | Ррас. = 0,1атм |  |  |  |
| 11 | Сети холодного водоснабжения с. Родники, ул. Заречная, соор. 2 | 1990 год | протяженность 727 м., состояние малонадежное, пластик ПНД , Ду 50. 65 % износа, подземная прокладка | Ррас. = 0,1атм |  |  |  |
| 12 | Сети холодного водоснабжения с. Родники, ул. Октябрьская, соор.3 | 1990 год | протяженность 209 м., состояние малонадежное, пластик ПНД Ду 50. 63 % износа, подземная прокладка | Ррас. = 0,1атм |  |  |  |
| 13 | Сети холодного водоснабжения с. Родники, ул. Советская, Никольская, Новоселов, Дальневосточная, Октябрьская, Юбилейная, Почтовая, Партизанская, Горького, Бытовая, сооружение №1 | 1985 год | протяженность 6400 м., состояние малонадежное, сталь, чугун, пластик ПНД Ду 100. 63 % износа, подземная прокладка | Ррас. = 0,1атм |  |  |  |
| 14 | Сети холодного водоснабжения с. Родники, ул. Солнечная | 1991 год | протяженность 300 м., состояние надежное, пластик, ПНД, Ду 90, 63, 50. 60 % износа, подземная прокладка | Ррас. = 0,1атм |  |  |  |
| 15 | Сети холодного водоснабжения с. Родники ул. Целинная, ул.Никольская |  | протяженность 251 м., 76 м состояние надежное ( б/хоз) | Ррас. = 0,1атм |  |  |  |
| 16 | Водопроводные сети с.Холмогорское, сооружение № 1 | 1991год | Протяженность 24882 м. Сталь /ПНД -57-325мм Износ 64% |  |  | проведена замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые: 1991г. - 3064,5м.п. 1999г. - 149м.п. 2009г. - 1325,5м.п. 2010г. - 346,2м.п. 2011г. - 1936,9м.п.; 2012г. - 2353м.п; 2014г. - 256,5м.п; 2015г. - 369м.п.; 2017г. - 227м.п.; 2018г. - 1036м.п.; 2019г. - 1151,5м.п. 2021г. - 1556м.п. 2022г. - 454,2м.п. 2023г. - 200,9м.п. 2024г. - 494,8м.п. Всего заменено: - 14921м.п. Протяженность: всего - 34048,0 м.п. Стальной тр-д - 19127,0 м.п; Полиэтиленовый тр д - 14921м.п. |  |
| 17 | Водопроводные сети с. Холмогорское, ул. Южная: от ВК б/н до ВК 133 по ул. Береговая; между ж.д. 1-5; между ж.д. 6-12; между ж.д. 15-19; между ж.д. 21-26; ул. Восточная: от ТК 4 до ВК 38 по ул. Центральная, от ВК б/н у ж.д. 13 до ВК 138 в пер. Школьный ; ул. Центральная: от ВК 35 до ВК по ул. Западная; от ТК вдоль ж.д. 68-62; от ТК вдоль ж.д. 73-69; ул. Молодёжная:от ПГ6 по ул. Центральная до ТК 57 (пер. Радужный); от ВК (УГ) по ул. Молодёжная до ВК по ул. Южная; между ж.д. 27– 23; между ж.д. 19-17; между ж.д. 15-13; между ж.д. 9-11 и 10; между ж.д. 6-8 и ТК 39; от ТК 42 до ТК 50 между ж.д. 5-7; от ТК 39 до ж.д. 6а; между ж.д. 2- 4 и 3; от ТК 44 до ж.д. 1; ул. Строителей: от ВК у ж.д. 1 до ВК 17**; от ВК 17** до ВК 17* по ул. Центральная; от ВК б/н у ж.д. 1 до ТК 6 у ж.д. 10; ул. Декабристов: от ТК 17 до ТК у ж.д. 30 по ул. Южная; от ВК 23 по ул. Центральная до до ВК б/н у ж.д. 21 по ул. Декабристов; между ж.д. 17-21; между ж.д. 19-20; между ж.д. 21-22; между ж.д. 22-24; между ж.д. 10-14; пер. Радужный; пер. Лесной: от ВК по ул. Спортивная до ВК по ул. Южная; Ул. Октябрьская: От ВК 15 по ул. Центральная до ВК 2 по ул. Спортивная; от ПГ 1 по ул. Спортивная до ВК по ул. Южная (ТК82); от ВК 15 по ул. Центральная до ж.д. 17 по ул. Октябрьская (РУС); от ТК 82 до ТК 70; пер. Садовый: от ТК190 по ул. Центральная до ВК б/н у ж.д.1 пер. Садовый; ул. Первомайская: от ВК 32 до ВК 39; между ж.д. 1-3 и 2-4; между ж.д. 5-7 и 6-8; между ж.д. 10 и ТК 1; между ВК 139 и ж.д. 11-9; ул. Кадатская: между ж.д. 2-9 от ТК 6 до ТК 10; между ж.д. 10-13 от ТК 11 до ТК 13; между ТК КНС и ТК у ж.д.15а; между ж.д. 15-18 от ТК 13* до ТК ЗЗ; между ж.д. 19-24 от ТК 34 до ТК 39; между ж.д. 25-27; от ПГ 20 до ж.д. 28; ул.40 лет Победы: между ж.д. 19 и 21; между ж.д. 13а и 15; пер. Широкий: между ж.д. 1-9 (от ПГ до ТК 18); пер. Цветочный: между ж.д. 1- 8; ул. Береговая: между ВК 1 и ж.д. 10-11; между ВК 2 и ж.д. 9-8; ул. Спортивная: от ТК 64 до ж.д. 1-5; между ж.д. 2 - 10 до ТК 115; между ж.д. 12- 18, между ж.д. 28 - 32 до ВК; ул. Подгорная: от ТК у ж.д. 10 до ТК у ж.д. 11; Магистральные сети: от КП 7 до пункта учёта (две нитки) | 1991 | Протяженность 8555 м Сталь /ПНД -57-325мм Износ 64% |  |  |  |  |
| 18 | Водопроводные сети Холмогорское, ул. Юности | 2019г 2021г | Протяженность 611 м ПНД-90мм Износ 10% |  |  | Замена на ПЭ 256,5 м.п. Замена на ПЭ 320 м.п. |  |
| 19 | Водопроводные сети с.Береш, ул. Конституции,ул. Центральная, ул. Подгорная, пер. Новый, пер. Школьный | 1985 | Протяженность 3245 м. |  |  | Заменено на ПЭ в 2008 году - 2895м.п. в 2009 году - 343,5м.п. в 2012 году - 48м.п. Стальной тр-д - 350м.п. Полиэтиленовый - 3286,5м.п. |  |
| 20 | Водопроводные сети с. Береш, ул. Конституции: от КП8 до угла поворота; от ВК (угл) у ж/д 21 ул.Подгорная до ВК15 у ж/д 47 ул.Конституции; ул. Подгорная: от ВК7 до ВК (угл) у ж/д 21; ул. Центральная: от КП1 до ВК28 | 2008 | Протяженность 392 м |  |  |  |  |
| 21 | Водопроводные сети с.Береш мн Элита | 2017 | Протяженность 1169 м , износ 5%, ПНД 63 |  |  | н/д |  |
| 22 | Водопроводные сети с.Береш мн Элитаот ВК 1 до ВК4 | 2017 | Протяженность 1003 м , износ 5%, ПНД 110 |  |  | н/д |  |
|  | Шушенское ТП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня со скважиной с. Шушь ул Лесная,1а | 1988/1988 | Высота 8 м, сталь, глубина 100м; 50% ёмкость 25 м3 | Ррас. = 0,1атм |  |  |  |
| 2 | Водонапорная башня со скважиной с. Шушь ул Октябрьская,1а | 1988/1988 | Высота 5,2 м сталь, глубина 100м; 50% ёмкость 25 м3 | Ррас. = 0,1атм |  |  |  |
| 3 | Сети холодного водоснабжения с. Шушь, ул. Лесная, соор.4 | 1986 год | протяженность 430 м., состояние ненадежное, ПНД Ду 50, 60 % износа, подземная прокладка |  |  |  |  |
| 4 | Сети холодного водоснабжения с. Шушь, соор.5 | 1985 год | протяженность 2348 м., состояние ненадежное, ПНД Ду 50. 60 % износа, подземная прокладка |  |  |  |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорная башня со скважиной:

- дефектов не выявлено.

Сети холодного водоснабжения:

- дефектов не выявлено.

Таблица 1.1.4.17 - Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения в момент проведения обследования Холмогорского ТП, Родниковского ТП, Шушенского ТП

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холмогорского ТП |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня с. Ажинское со скважиной ул Дружбы,2Б | 1.Опорная часть (ствол башни, металлическая); 2.Бак для воды; 3.Лестницы; 4.Смотровой люк, находящийся на крышке бака; 5.Трубопровод, подающий воду; 6.Прибор, контролирующий уровень воды в баке; 7.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч | 1 | состояние надежное, производительность 10м3/час. | 55 % |
| 2 | Водопроводные сети с. Ажинское, соор. 1 | Протяженность- 1990 м ПНД Ду 200; подземная прокладка |  | Оборудование работает без аварий состояние малонадежное, глубина прокладки 1,8м-2,2м | 35% |
| 3 | Водопроводные сети с.Ажинское по ул.Мира, ул.Дружбы, ул.Чкалова | Протяженность- 818 м сталь, ПНД -Ду 89, 63 подземная прокладка |  | Оборудование работает без аварий состояние малонадежное, глубина прокладки 1,8м-2,2м | 81% |
| 4 | Водопроводные сети с.Ажинское по ул. Титова,ул. Шоссейная, ул. Чкалова , ул. Комсомольская. | Протяженность- 972 м сталь Ду, 63 подземная прокладка |  | Оборудование работает без аварий состояние малонадежное, глубина прокладки 1,8м-2,2м | 81% |
|  | д.Гляден |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня со скважиной с. Гляден ул Чапаева,80А | Опорная часть бетонная; Бак для воды 48м3; Смотровой люк, находящийся на крышке бака; Трубопровод, подающий воду;.Прибор, контролирующий уровень воды в баке;.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий состояние надежное, производительность 10м3/час. Капитальный ремонт в 2024году замена емкости | 0% |
| 2 | Водопроводные сети с. Гляден | Протяженность 2650 м., сталь Ду 50 подземная прокладка |  |  | 81 % |
|  | с. Темра |  |  |  |  |
| 3 | Водонапорная башня со скважиной с. Темра ул Калинина 108а | Опорная часть бетонная; Бак для воды 48м3; Смотровой люк, находящийся на крышке бака; Трубопровод, подающий воду;.Прибор, контролирующий уровень воды в баке;.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои Капитальный ремонт в 2024году замена емкости | 0% |
|  | Сети холодного водоснабжения с.Темра по ул. Калинина, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Совхозная, пер. Солнечный | Протяженность 3500 м., чугун, Ду 100 -95 % износа ПНД, 90мм(250м) -0% износа подземная прокладка |  | Состояние сетей аварийное Капитальный ремонт 2024году капитальный ремонт замена 250 м сетей. | 95% |
|  | Родниковское ТП |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня с. Дубинино со скважиной, ул. Советская, 82А | Опорная часть металическая , Бак для воды 15 м3; Смотровой люк, находящийся на крышке бака;.Трубопровод, подающий воду; Прибор, контролирующий уровень воды в баке; .Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10м3/ч | 1 | состояние ненадежная, производительность 10м3/час. | 95% |
| 2 | Водопроводные сети с.Дубинино, ул. Советская, ул. Октябрьская, сооружение № 1 | протяженность 2400 м., ПНД Ду 100, подземная прокладка |  |  | 63% |
| 3 | Водопроводные сети с. Дубинино, ул. Советская, соор. 2 | протяженность 143 м., ПНД Ду 100, подземная прокладка |  |  | 63% |
| 4 | Водопроводные сети с. Дубинино, ул. Советская, соор. 3 | протяженность 727 м., ПНД Ду 100, подземная прокладка |  |  | 63% |
| 5 | Водонапорная башня с. Росинка со скважиной, ул.Центральная,2А | Опорная часть металическая в деревянном павильоне; Бак для воды 4м3; Смотровой люк, находящийся на крышке бака; Трубопровод, подающий воду; Прибор, контролирующий уровень воды в баке;.Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10м3/ч | 1 | Состояние малонадежное, производительность 10м3/час. | 80 % |
| 6 | Водопроводные сети д. Росинка, ул. Центральная, сооружение № 1 | протяженность 800 м., ПНД Ду 50, подземная прокладка |  |  | 63% |
| 7 | Водонапорная башня с. Родники, ул. Березовская; со скважиной | Опорная часть (ствол башни, металлическая); Бак для воды 27 м3; Лестницы; Смотровой люк, находящийся на крышке бака; Трубопровод, подающий воду; Прибор, контролирующий уровень воды в баке; Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10м3/ч | 1 | Состояние малонадежное, производительность 10м3/час. | 80% |
| 8 | Водонапорная башня с. Родники, ул Гоголя; со скважиной | Опорная часть (ствол башни, металлическая); Бак для воды; Лестницы; Смотровой люк, находящийся на крышке бака; Трубопровод, подающий воду; Прибор, контролирующий уровень воды в баке; Насосная станция (глубинный насос насос ЭЦВ 6-6,5-110) 6,5 м3/ч | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои Емкость в нормальном состоянии. | 65% |
| 9 | Водонапорная башня с. Родники со скважиной, ул. Октябрьская; , | Опорная часть (ствол башни, металлическая); Бак для воды ; Лестницы; Смотровой люк, находящийся на крышке бака; Трубопровод, подающий воду; Прибор, контролирующий уровень воды в баке; Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10м3/ч | 1 | состояние надежное, производительность 10м3/час. | 5% |
| 10 | Сети холодного водоснабжения с.Родники, по ул. Березовская, ул. Школьная, ул. Зеленая, сооружение № 1 | протяженность 1800 м., ПНД, Ду 50. подземная прокладка |  |  | 63% |
| 11 | Сети холодного водоснабжения с. Родники, ул. Заречная, соор. 2 | протяженность 727 м., ПНД , Ду 50. подземная прокладка |  |  | 65% |
| 12 | Сети холодного водоснабжения с. Родники, ул. Октябрьская, соор.3 | протяженность 209 м., ПНД Ду 50. подземная прокладка |  |  | 63% |
| 13 | Сети холодного водоснабжения с. Родники, ул. Советская, Никольская, Новоселов,Дальневосточная, Октябрьская, Юбилейная, Почтовая, Партизанская, Горького, Бытовая, сооружение №1 | протяженность 6400 м., сталь, чугун, ПНД Ду 100. подземная прокладка |  |  | 63% |
| 14 | Сети холодного водоснабжения с. Родники, ул. Солнечная | протяженность 300 м., ПНД, Ду 90, 63, 50. подземная прокладка |  |  | 60% |
|  | Водопроводные сети с.Холмогорское, сооружение № 1 | Протяженность 24882 м. Сталь/ ПЭ Подземная прокладка в лотках совместно с тепловыми сетями |  |  | 64% |
|  | Водопроводные сети с. Холмогорское, ул. Южная: от ВК б/н до ВК 133 по ул. Береговая; между ж.д. 1-5; между ж.д. 6-12; между ж.д. 15-19; между ж.д. 21-26; ул. Восточная: от ТК 4 до ВК 38 по ул. Центральная, от ВК б/н у ж.д. 13 до ВК 138 в пер. Школьный ; ул. Центральная: от ВК 35 до ВК по ул. Западная; от ТК вдоль ж.д. 68-62; от ТК вдоль ж.д. 73-69; ул. Молодёжная:от ПГ6 по ул. Центральная до ТК 57 (пер. Радужный); от ВК (УГ) по ул. Молодёжная до ВК по ул. Южная; между ж.д. 27– 23; между ж.д. 19-17; между ж.д. 15-13; между ж.д. 9-11 и 10; между ж.д. 6-8 и ТК 39; от ТК 42 до ТК 50 между ж.д. 5-7; от ТК 39 до ж.д. 6а; между ж.д. 2- 4 и 3; от ТК 44 до ж.д. 1; ул. Строителей: от ВК у ж.д. 1 до ВК 17**; от ВК 17** до ВК 17* по ул. Центральная; от ВК б/н у ж.д. 1 до ТК 6 у ж.д. 10; ул. Декабристов: от ТК 17 до ТК у ж.д. 30 по ул. Южная; от ВК 23 по ул. Центральная до до ВК б/н у ж.д. 21 по ул. Декабристов; между ж.д. 17-21; между ж.д. 19-20; между ж.д. 21-22; между ж.д. 22-24; между ж.д. 10-14; пер. Радужный; пер. Лесной: от ВК по ул. Спортивная до ВК по ул. Южная; Ул. Октябрьская: От ВК 15 по ул. Центральная до ВК 2 по ул. Спортивная; от ПГ 1 по ул. Спортивная до ВК по ул. Южная (ТК82); от ВК 15 по ул. Центральная до ж.д. 17 по ул. Октябрьская (РУС); от ТК 82 до ТК 70; пер. Садовый: от ТК190 по ул. Центральная до ВК б/н у ж.д.1 пер. Садовый; ул. Первомайская: от ВК 32 до ВК 39; между ж.д. 1-3 и 2-4; между ж.д. 5-7 и 6-8; между ж.д. 10 и ТК 1; между ВК 139 и ж.д. 11-9; ул. Кадатская: между ж.д. 2-9 от ТК 6 до ТК 10; между ж.д. 10-13 от ТК 11 до ТК 13; между ТК КНС и ТК у ж.д.15а; между ж.д. 15-18 от ТК 13* до ТК ЗЗ; между ж.д. 19-24 от ТК 34 до ТК 39; между ж.д. 25-27; от ПГ 20 до ж.д. 28; ул.40 лет Победы: между ж.д. 19 и 21; между ж.д. 13а и 15; пер. Широкий: между ж.д. 1-9 (от ПГ до ТК 18); пер. Цветочный: между ж.д. 1- 8; ул. Береговая: между ВК 1 и ж.д. 10-11; между ВК 2 и ж.д. 9-8; ул. Спортивная: от ТК 64 до ж.д. 1-5; между ж.д. 2 - 10 до ТК 115; между ж.д. 12- 18, между ж.д. 28 - 32 до ВК; ул. Подгорная: от ТК у ж.д. 10 до ТК у ж.д. 11; Магистральные сети: от КП 7 до пункта учёта (две нитки) | Протяженность 8555 м Сталь/ ПЭ Подземная прокладка в лотках совместно с тепловыми сетями |  |  | 64% |
|  | Водопроводные сети Холмогорское, ул. Юности | Протяженность 611 м ПЭ 90мм Подземная прокладка |  |  | 10 |
|  | Водопроводные сети с.Береш, ул. Конституции, ул. Центральная, ул. Подгорная, пер. Новый, пер. Школьный | Протяженность 3245 м ПЭ 63- 90мм Подземная прокладка |  |  | 100% 32% |
|  | Водопроводные сети с. Береш, ул. Конституции: от КП8 до угла поворота; от ВК (угл) у ж/д 21 ул.Подгорная до ВК15 у ж/д 47 ул.Конституции; ул. Подгорная: от ВК7 до ВК (угл) у ж/д 21; ул. Центральная: от КП1 до ВК28 | Протяженность 392 м ПЭ 90мм Подземная прокладка |  |  | 44% |
|  | Водопроводные сети с.Береш мн Элита |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети с.Береш мн Элитаот ВК 1 до ВК4 |  |  |  |  |
|  | Шушенское ТП |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня со скважиной с. Шушь ул Лесная,1а | Опорная часть (ствол башни, металлическая); Бак для воды 25м3; Лестницы; Смотровой люк, находящийся на крышке бака; Трубопровод, подающий воду; Прибор, контролирующий уровень воды в баке; Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои состояние надежное, производительность 6,3м3/час. Емкость в нормальном состоянии | 50 % |
| 2 | Водонапорная башня со скважиной с. Шушь ул Октябрьская,1а | Опорная часть (ствол башни, металлическая); Бак для воды 25 м3; Лестницы; Смотровой люк, находящийся на крышке бака; Трубопровод, подающий воду; Прибор, контролирующий уровень воды в баке; Насосная станция (глубинный насос ЭЦВ 6-10-110) 10м3/ч. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои состояние надежное, производительность 6,3м3/час. Емкость в нормальном состоянии | 50% |
| 3 | Сети холодного водоснабжения с. Шушь, ул. Лесная, соор.4 | протяженность 430 м., ПНД Ду 50, 60 % износа, подземная прокладка подземная |  |  | 60% |
| 4 | Сети холодного водоснабжения с. Шушь, соор.5 | протяженность 2348 м., ПНД Ду 50, подземная прокладка |  |  | 60% |

Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- надежные скважины и емкости в водонапорной башне.

- сети в удовлетворительном состоянии.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- эксплуатация возможна на 5 лет.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

- анализ условий работы водонапорной башни (скважины), сети ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками.

Рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

Водонапорная башня со скважиной:

- Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня).

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранениюи ликвидации аварий

- Ежегодно производить отбор проб воды на химический, бактериологический анализ воды;

- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;

- Ежегодно проводить промывку, дезинфекцию;

- Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом

полезного действия;

- Модернизация оборудования, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

Сети холодного водоснабжения:

- Ежегодно проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети;

- Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- При необходимости провести замену изношенных водопроводных сетей, колонок;

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В Шарыповском муниципальном округе изведаны и утверждены запасы по пяти месторождениям подземных вод для хоз.питьевого водоснабжения. Используются Кадатское и Южно-Шарыповское месторождение. Известны Белоозерское (в том числе участки: Прибрежный, Верхне-Косонгольский, Нижне-Косонгольский), Верхне-Урюпское, Ингольское, Кадатское, Южно-Шарыповское. Перспективный участок расположен рядом с Верхне-Урюпским месторождением на реке Урюп.

Гидрографическая сеть Холмогорского территориального подразделения представлена основными реками: Береш, Базыр, Кадат, Темра, Ожа и озерами: Цинголь, относящемуся к памятнику природы, Линево, Вязкое, Водопьяниха и Алабуга, а также другими озерами и многочисленными ручьями, протекающими по всей территории образования. Реки, протекающие по территории сельсовета, относятся к Обскому бассейну.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В настоящий момент на территории Холмогорского территориального подразделения централизованная система водоснабжения организована в с. Холмогорское, с. Береш, с. Береш м-н Элита, с. Ажинское, с. Темра и д. Гляден.

Обеспечение с.Холмогорское холодной водой осуществляется от магистрального трубопровода от насосной станции 2 подъема Южно- Шарыповского водозабора, находящегося в ведении ООО «Система водоснабжения региона».

Разделом границ эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения между администрацией Шарыповского муниципального округа, являющейся собственником сетей холодного водоснабжения, и ООО «Система водоснабжения региона», являющимся поставщиком холодной воды, установлен обратный фланец запорной арматуры находящейся в камере переключения КП-7, в которой 2 нитки стального магистрального трубопровода d 325 мм с. Холмогорское подключены к магистральному трубопроводу d 530 мм ООО «СВР».

В соответствии с техническими условиями, выданными ООО «СВР», располагаемое давление в точке подключения составляет 1,8 кгс/см2.

Диктующей точкой в схеме системы холодного водоснабжения с. Холмогорское является камера ТК18 по ул. Строителей.

Минимальное давление, необходимое для преодоления геодезического превышения трубопроводов, составляет Рмин. = 2,32 кгс/см2.

Согласно «Правил предоставления коммунальных услуг в РФ» давление в водоразборной точке должно быть 0,3-0,6 кгс/см2, следовательно, начальное давление в точке присоединения водоразборной сети к магистральному трубопроводу должно быть не менее Р = Рмин. + 0,6 = 2,32 + 0,6 = 2,92 кгс/см2.

По техническим условиям на присоединение ООО «СВР» может обеспечить в точке присоединения с. Холмогорское давление Р = 1,8 кгс/см2, в связи с чем обеспечить нормальное водоснабжение улиц, расположенных в районе диктующей точки, без повысительной насосной станции невозможно.

Между камерой переключения КП-7* и повысительной насосной станцией холодного водоснабжения с. Холмогорское существует отдельностоящее кирпичное здание пункта учета расхода холодной воды с. Холмогорское.

Повысительная насосная станция представляет собой отдельно стоящее кирпичное здание в двух уровнях. В цокольном этаже располагается машинное отделение. Повысительная насосная станция оснащена двумя центробежными насосами производительностью 100 м3/час каждый, укомплектованных электродвигателями мощностью 30 кВт.

Вода из магистрального трубопровода подается на вход насосного агрегата под давлением 1,1 – 1,8 кгс/см2, а затем насосным агрегатом нагнетается в распределительную сеть.

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения с. Холмогорское составляет 34 048,00 п.м., из которых стальных 19 125,00 п.м., полиэтиленовых 14 923,00 м.п. из них 10 711,50 п.м. проложены в лотках тепловой сети, находящейся в собственности филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

На водопроводной сети с. Холмогорское смонтирован 131 смотровой колодец (ВК) и 26 пожарных гидрантов (ПГ).

Село Береш расположено в 4 км от г. Шарыпово. Централизованная система водоснабжения с. Береш построена в 1985 году. Разделом границ эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения между администрацией Шарыповского муниципального округа, являющейся собственником сетей холодного водоснабжения, и ООО «Система водоснабжения региона», являющимся поставщиком холодной воды, установлены обратные фланцы запорной арматуры находящиеся в камере переключения КП-1 и КП-8, в каждой из которых полиэтиленовый трубопровод d 90 мм. Село Береш подключено к магистральному стальному трубопроводу d 530 мм ООО «СВР».

На водопроводной сети смонтировано 33 смотровых колодца (ВК) и 1 пожарный гидрант (ПГ), что нарушает требования по пожарной безопасности СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

В соответствии с техническими условиями, выданными ООО «СВР» располагаемое давление воды в точке подключения составляет 1,8 кгс/см².

Общая протяженность сетей водоснабжения с. Береш составляет 3636,5 п.м., сети выполнены из стальных труб протяженностью 350 п.м, и из полиэтиленовых труб, протяженностью 3286,50п.м. Уличные полиэтиленовые трубопроводы в с. Береш были смонтированы в период с 2008 по 2012 год разного диаметра и неизвестного качества. В качетстве соединения между полиэтиленовыми трубопроводами использовались стальные вставки из бывших в употреблении труб меньшего диаметра, которые по истечении длительного периода эксплуатации трубопровода имеют 100% износ и как правило в данных местах происходят утечки выявить которые не предоставляется возможным по причине отсутствия исполнительной схемы  с указанием данных стыковых соединений.

с.Береш микрорайон Элита.

Централизованная система водоснабжения имеется в с.Береш микрорайон Элита.

Для создания на земельном участке в микрорайоне Элита инженерного обеспечения , проектом предусмотрено развитие современных комфортных условий и подключение жилых домов , а также объектов инфраструктуры к основным централизованным сетям . Общая площадь проектируемой территории 14,682270 га включает в себя земельные участки под индивидуальное жилищное строительство с учетом размещения зон отдыха, транспортной и инженерной инфраструктуры,

Сведения об инженерном обеспечении земельного участка в мкр. Элита

Проектом предусмотрено строительство следующих инженерных сетей и сооружений :

1. Холодное водоснабжение застройки предусматривается - централизованное от городских сетей ;

2. Горячее водоснабжение застройки предусматривается - централизованное от городских сетей ;

3. Канализация предусматривается в проектируемые индивидуальные септики , с периодическим вывозом стоков на приемный пункт канализационных очистных сооружений в г . Шарыпово;

В соответствии с техническими условиями, выданными ООО «СВР», располагаемое давление в точке подключения составляет 3,6кг/см2.

Протяженность сетей водоснабжения в с.Береш микрорайон Элита  от точки подключения   ВК1 до ВК4 - 1003 пм (ПНД -110 мм), протяженность сетей внутриквартальных-1169 пм ПНД 63 мм) микрорайон расположен в 3,8 км на север от с.Береш.

Централизованное водоснабжение с. Ажинское, с. Темра и д. Гляден осуществляется подземными водами. Источниками централизованного водоснабжения являются артезианские скважины, подъем и подача воды до потребителей, производится без очистки и водоподготовки.. Необходимо в ближайшие сроки произвести полную реконструкцию систем централизованного холодного водоснабжения на территории с. Ажинское и выполнить капитальный ремонт изношенных сетей водоснабжения с. Темра, д. Гляден .

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Парнинского территориального подразделения Шарыповского МО являются подземные воды.

На территории Парнинского территориального подразделения Шарыповского МО системой централизованного водоснабжения не охвачен один поселок – д. Сартачуль. В Парнинском территоририальном подразделении Шарыповского МО единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. Централизованная система водоснабжения организована в с. Парная, с. Большое Озеро, с. Малое Озеро, с. Ораки и д. Косые Ложки, схема водоснабжения: артезианская скважина –– водонапорная башня –– водопроводная сеть. В д. Сартачуль источниками водоснабжения являются шахтные колодцы. Вода в колодцах – пресная. У существующих ферм, для поения животных, имеются свои скважины.

Наружное пожаротушение зданий осуществляется водой из открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп. Частично вода на наружное пожаротушение храниться в водонапорных башнях.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ 6-6,3-80.

Действующих водоочистных станций на территории поселения нет.

Техническое обслуживание централизованных систем водоснабжения в Парнинском территориальном подразделении Шарыповского МО осуществляет ООО «УЖКХ».

В качестве источников водоснабжения на территории Новоалтатского территориального подразделения используются подземные воды.

Централизованное водоснабжение населения осуществляется в с. Новоалтатка, д. Глинка, п. Крутоярский, д. Новокурск, д. Скрипачи. В д. Белоозёрка система централизованного водоснабжения не действует.

Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин подается через водонапорные башни в распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода. Население, проживающее в домах, не оборудованных внутренним водопроводом, осуществляет разбор воды из уличных водоразборных колонок.

Сооружений очистки воды на территории подразделения в настоящее время не имеется, водоподготовка не производится.

Техническое обслуживание систем централизованного водоснабжения на территории Новоалтатского территориального подразделения Шарыповского муниципального округа осуществляет ООО «АЭСТ».

Водоснабжение с. Ивановка и п. Инголь полностью осуществляется за счет подземных вод. На территории сельского поселения имеется 3 водозаборные скважины, две в с. Ивановка, одна из них резервная, и одна в п. Инголь.

Все скважины имеют деревянные, брусчатые павильоны. Обычно 4,0*4,0 и 2,0 м в высоту. В п. Инголь смонтирован кран для отбора проб.

По химическому составу воды скважин преимущественно пресные, гидрокарбонатные различного катионного состава.

Сети водопровода села проложены подземно, материал труб сталь, чугун, полиэтилен. Трубопроводы водоснабжения имеют до 96% износа, требуется частичный ремонт, замена сетей.

В качестве источников водоснабжения на территории Березовского территориального подразделения используются подземные воды. Централизованное водоснабжение осуществляется в с. Березовское, д. Александровка, д. Горбы, д. Гудково, д. Ершово.

Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин подается через водонапорные башни в распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода. Население, проживающее в домах, не оборудованных внутренним водопроводом, осуществляет разбор воды из уличных водоразборных колонок.

Сооружений очистки воды на территории подразделения в настоящее время не имеется, водоподготовка не производится.

Техническое обслуживание систем централизованного водоснабжения на территории Березовского территориального подразделения Шарыповского муниципального округа осуществляет ООО «АЭСТ».

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Родниковского территориального подразделения являются подземные воды.

Водоснабжение д. Скворцово, с. Родники, д. Росинка, с. Дубинино полностью осуществляется за счет подземных вод.

Все скважины имеют деревянные, брусчатые, ж/б павильоны. Обычно 4,0*4,0 и 2,0 м в высоту. В павильонах смонтированы краны для отбора проб.

По химическому составу воды скважин преимущественно пресные, гидрокарбонатные различного катионного состава. Превышение железа в 7 раз, аммиак и хлориды.

Сети водопровода села проложены подземно, материал труб сталь, чугун, полиэтилен. Трубопроводы водоснабжения имеют до 63% износа, требуется частичный ремонт, замена сетей.

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Шушенского территориального подразделения являются подземные воды.

Предоставляет услуги водоснабжения населению, предприятиям, организациям,, учреждениям, юридическим лицам.

Используются 2778 м сетей водоснабжения. На территории сельсовета находятся 2 водонапорные башни. Сооружений очистки воды на территории подразделения в настоящее время не имеется, водоподготовка не производится.

Таблица 1.1.4.1.1 - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Количество абонентов, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |
| с.Береш | ООО «ЦИТО» | 200 чел., (83) лицевых счета |
| с.Холмогорское | ООО «ЦИТО» | 1944 чел., (837) лицевых счета |
| с Дубинино | ООО «УЖКХ» | 59 |
| с.Родники | ООО «УЖКХ» | 91 |
| д Росинка | ООО «УЖКХ» | 14 |
| д Скворцово | ООО «УЖКХ» | 14 |
| с Шушь | ООО «УЖКХ» | 44 |
| с Ажинское | ООО «УЖКХ» | 69 |
| д Гляден | ООО «УЖКХ» | 72 |
| с Темра | ООО «УЖКХ» | 71 |
| с. Березовское | ООО «АЭСТ» | 1002 |
| д. Александровка | ООО «АЭСТ» | 74 |
| д. Горбы | ООО «АЭСТ» | 106 |
| д. Гудково | ООО «АЭСТ» | 72 |
| д. Ершово | ООО «АЭСТ» | 179 |
| с Ивановка | ООО «АЭСТ» | 351 |
| п Инголь | ООО «АЭСТ» | 445 |
| с Новоалтатка | ООО «АЭСТ» | 635 |
| д Белоозерка | ООО «АЭСТ» | 0 |
| д Глинка | ООО «АЭСТ» | 42 |
| п Крутоярский | ООО «АЭСТ» | 64 |
| д Новокурск | ООО «АЭСТ» | 31 |
| д Скрипачи | ООО «АЭСТ» | 182 |
| с Парная | ООО «УЖКХ» | 813 |
| с Большое Озеро | ООО «УЖКХ» | 199 |
| д Косые Ложки | ООО «УЖКХ» | 75 |
| с Малое Озеро | ООО «УЖКХ» | 271 |
| с Ораки | ООО «УЖКХ» | 195 |

Таблица 1.1.4.1.2 - Характеристики артезианских скважин по источникам водоснабжения и  Холмогорского тепрриториального подразделения

| № п/п | Наименование ВЗ | Месторасположение | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Проектная производительность, м³/сут | Фактическая производительность, м³/сут | Глубина скважин, м | Дебит скважины, л/с | Износ, % | Марка установленных насосов | Состав сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Магистральный трубопровод от насосной станции 2 подъема Южно-Шарыповского водозабора до насосной станции 3 подъема г. Шарыпово | с. Холмогорское |  | ООО «СВР» |  |  | - | - |  | - |  |
| 2 |  | с. Береш |  |  |  |  | - | - |  | - |  |
| 3 | Артезианская скважина, с. Ажинское | с. Ажинское, ул. Дружбы, д. 2 «Б» | 1974 | Администрация Шарыповского МО | н/д | 20,0 | 70 | н/д | 90 | ЭЦВ 6-10-110 | Артезианская скважина, водонапорная башня 60 м3 |
| 4 | Артезианская скважина, с. Темра | с. Темра, ул. Калинина, д. 108 «А» | 1962 | Администрация Шарыповского МО | н/д | 20,0 | 142 | н/д | 90 | ЭЦВ 6-10-110 | Артезианская скважина, водонапорная башня 48,1м3 |
| 5 | Артезианская скважина, д. Гляден | д. Гляден, ул. Чапаева, д. 80 «А» | 1974 | Администрация Шарыповского МО | н/д | 20,0 | 100 | н/д | 90 | ЭЦВ 6-10-110 | Артезианская скважина, водонапорная башня 48,1 м3 |

Таблица 1.1.4.1.3 - Характеристики артезианских скважин, расположенных на территории Березовского территориального подразделения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина с. Березовское ул. Советская , 1И | 120 | 1989 | 240 | Насос, бак стальной; Башня водонапорная – ствол стальной; Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 16м, Процент износа 70% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| Артезианская скважина с. Березовское ул. Советская, 2Е | 110 | 1989 | 240 | Насос, бак стальной; Башня водонапорная – ствол стальной; Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 14м, Процент износа 90% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| Артезианская скважина с. Березовское ул. Советская, 25Б | 110 | 1989 | 240 | Насос, бак стальной; Башня водонапорная – ствол стальной; Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 14м, Процент износа 70% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| Артезианская скважина с. Березовское ул. Больничная, 77 | 125 | 1980 | 240 | Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 65м, Процент износа 20% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| Артезианская скважина д. Александровка ул. Свободная, 35А | 110 | 1990 | 240 | Насос, бак стальной; Башня водонапорная – ствол стальной; Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 16м, Процент износа 90% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| Артезианская скважина д. Горбы ул. Центральная, 36А | 110 | 1988 | 240 | Насос, бак стальной; Башня водонапорная – ствол стальной; Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 14м, Процент износа 70% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| Артезианская скважина д. Горбы ул. Заречная, 1А | 110 | 1988 | 240 | Насос, бак стальной; Башня водонапорная – ствол стальной; Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 14м, Процент износа 90% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| Артезианская скважина д. Гудково ул. Центральная, 14А | 110 | 1990 | 240 | Насос, бак стальной; Башня водонапорная – ствол стальной; Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 14м, Процент износа 95% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| Артезианская скважина д. Ершово ул. Советская, 2Б | 115 | 1989 | 240 | Насос, бак стальной; Башня водонапорная – ствол стальной; Скважина – труба обсадная стальная. Значение основного параметра 25м, Процент износа 70% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |

Таблица 1.1.4.1.5 - Характеристики артезианских скважин, расположенных на территории Родниковского территориального подразделения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Глубина залегания, м | Год ввода в эксплуатацию | Состав сооружений | Производительность, тыс.куб.м/сут | Наличие приборов учета | Наличие зон ЗСО | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина с. Родники ул. Березовская | 56 | 1980 | Скважина – труба обсадная стальная Ø 0,2; насос; трубопровод – сталь Ø57; башня водонапорная H=20 м, V=27 м3. | 0,010 | отсутствует | нет | ООО "УЖКХ" | Шарыповский МО |
| 2 | Артезианская скважина с. Родники ул. Октябрьская | 82 | 1980 | Скважина – труба обсадная стальная Ø 0,2; насос; трубопровод – сталь Ø57; башня водонапорная H=18м, V=30 м3. | 0,010 | отсутствует | нет | ООО "УЖКХ" | Шарыповский МО |
| 3 | Артезианская скважина с. Родники ул. Гоголя | 54 | 2006 | Скважина – труба обсадная стальная Ø0,2; насос; трубопровод – сталь Ø57; башня водонапорная H=25 м, V=27 м3. Процент износа 60% | 0,010 | отсутствует | нет | ООО "УЖКХ" | Шарыповский МО |
| 4 | Артезианская скважина с. Дубинино ул. Советская | 73 | 1980 | Скважина – труба обсадная стальная Ø 0,2; насос; трубопровод – сталь Ø57; башня водонапорная H=10 м, V=15 м3 | 0,010 | отсутствует | нет | ООО "УЖКХ" | Шарыповский МО |
| 5 | Артезианская скважина д. Росинка ул. Центральная | 52 | 1987 | Скважина – труба обсадная стальная Ø168; насос; трубопровод – сталь Ø57; башня водонапорная V=4 м3 | 0,010 | отсутствует | нет | ООО "УЖКХ" | Шарыповский МО |
| 6 | Артезианская скважина д. Скворцово ул. Степная (затомпонирована) |  | - | - | - |  |  |  |  |

Таблица 1.1.4.1.6 - Характеристики артезианских скважин, расположенных на территории Новоалтатского территориального подразделения

| № п/п | Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина с. Новоалтатка (ул. Западная, сооружение 1) | 120 | 1992 | 240 | Насос, труба стальная водонапорная диаметр 1,0., износ 50% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 2 | Артезианская скважина с. Новоалтатка (ул. Советская, сооружение 2) | 120 | 1973 | 240 | Насос, труба водонапорная диаметром 0,5.,связи поддерживающие трубы, износ 80% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 3 | Артезианская скважина с. Новоалтатка (ул. Верхняя, сооружение 4) | 110 | 1991 | 240 | Насос, труба водонапорная диаметр 1,2м, износ 50% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 4 | Артезианская скважина д. Белоозёрка (ул. Центральная, сооружение 1) | 80 | 1977 | 240 | Насос, водонапорная башня, труба сталь диаметр 0,2 м., связи поддерживающие башню, износ 45% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 5 | Артезианская скважина д. Глинка (ул. Центральная, сооружение 1) | 65 | 1980 | 240 | Насос, труба сталь, износ 80% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 6 | Артезианская скважина п. Крутоярский (ул. Советская, сооружение 1) | 90 | 1984 | 240 | Насос, обсадная труба стальная, диаметр 0,2м, износ 50% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 7 | Артезианская скважина д. Новокурск (ул. Центральная, сооружение 1) | 80 | 1978 | 240 | Насос, стальная труба диаметр 0,2м, износ 70% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 8 | Артезианская скважина д. Скрипачи (ул. Верхняя, сооружение 2) | 80 | 1992 | 240 | насос, труба сталь диаметр 0,2 м., связи поддерживающие башню, износ 45% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 9 | Артезианская скважина д. Скрипачи (ул. Школьная, сооружение 1) | 80 | 2002 | 240 | Насос, колонка, труба сталь диаметр 0,2 м., износ 25% | отсутствует | отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |

Таблица 1.1.4.1.7 - Характеристики артезианских скважин, расположенных на территории Ивановского территориального подразделения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Глубина залегания, м | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, куб.м/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета | Наличие зон ЗСО | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скв. п. Инголь (водозаборный колодец) п. Инголь, кв-л Путейский, 33"А"/1, соор.1 | 8 | 1964 | 1080 | Погружной насос,труба стальная | отсутствует | Отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |
| 2 | Скв. с. Ивановка с. Ивановка,ул. Просвещения, д. 1"Б" | 63 | 1985 | 360 | Погружной насос,труба стальная | отсутствует | Отсутствует | ООО «АЭСТ» | Шарыповский МО |

Таблица 1.1.4.1.8 - Характеристики артезианских скважин, расположенных на территории Шушенского территориального подразделения

| № п/п | Наименование объекта | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета | Наличие зон ЗСО | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шушь, Артезианская скважина ул.Октябрьская | нд | 1985 | 240 | Насос, обсадная труба стальная, диаметр 0,2м Нежилое помещение, высота 5.2м | отсутствует | Отсутствует | ООО "УЖКХ" | Шарыповский МО |
| 2 | с. Шушь Артезианская скважина ул. Лесная | нд | 1988 | 240 | Нежилое помещение, высота 8 м Насос, обсадная труба стальная, диаметр 0,2м, | отсутствует | Отсутствует | ООО "УЖКХ" | Шарыповский МО |

Таблица 1.1.4.1.9 - Характеристики артезианских скважин, расположенных на территории Парнинского территориального подразделения

| № п/п | Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина 40 лет Победы 1 А | 100 | 1980 | 240 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы,( 1/60м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 2 | Артезианская скважина Гагарина 28 А | 60 | 1963 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/20 м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 3 | Артезианская скважина Совхозная 2 Б | 120 | 1972 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/20м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 4 | Артезианская скважина Гагарина,8а | 70 | 1962 | резерв | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/8м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 5 | Артезианская скважина пер. Школьный,зд.3д/3 | 100 | 1976 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/40м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 6 | Артезианская скважина Октябрьская 67 Б | 60 | 1975 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/40м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 7 | Артезианская скважина Зеленая 14А | 80 | 1967 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/30м3) | отсутствует | отсутствует |  | Шарыповский МО |
| 1 | с. Большое Озеро Артезианская скважина Советская 1 А | 100 | 1971 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/20м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
|  | с. Малое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина Центральная 14 А | 100 | 1971 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/30м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 2 | Артезианская скважина Центральная 55А | 80 | 1973 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/30м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 3 | Артезианская скважина Школьная 33 Б | 100 | 2004 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (2/15м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 4 | Артезианская скважина Лесная 5 А | 80 | 1992 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/30м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 1 | с. Ораки Артезианская скважина Белорусская 25 А | 100 | 1971 | 240 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/30м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |
| 1 | д. Косые Ложки Артезианская скважина Центральная 27 А | 80 | 2002 | 156 | Насос, труба водонапорная ,связи поддерживающие трубы (1/15м3) | отсутствует | отсутствует | ООО «УЖКХ» | Шарыповский МО |

Таблица 1.1.4.1.10 - Информация по насосному оборудованию ВЗУ и НС на территории Парнинского территориального подразделения

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
|  | с. Парная |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина 40 лет Победы 1 А | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 3650 |
| 2 | Артезианская скважина Гагарина 28 А | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2190 |
| 3 | Артезианская скважина Совхозная 2 Б | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2920 |
| 4 | Артезианская скважина Гагарина,8а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | резерв |
| 5 | Артезианская скважина пер. Школьный,зд.3д/3 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2920 |
| 6 | Артезианская скважина Октябрьская 67 Б | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2190 |
| 7 | Артезианская скважина Зеленая 14А | ЭЦВ 6-6,5-110 | 6,5 | 110 | 2,8 | 2555 |
| 1 | с. Большое Озеро Артезианская скважина Советская 1 А | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2190 |
|  | с. Малое Озеро |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина Центральная 14 А | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 3285 |
| 2 | Артезианская скважина Центральная 55А | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2190 |
| 3 | Артезианская скважина Школьная 33 Б | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 1825 |
| 4 | Артезианская скважина Лесная 5 А | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 1825 |
| 1 | с. Ораки Артезианская скважина Белорусская 25 А | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 5,5 | 3650 |
| 1 | д. Косые Ложки Артезианская скважина Центральная 27 А | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 1095 |

Таблица 1.1.4.1.11 - Информация по насосному оборудованию ВЗУ и НС на территории Родниковского территориального подразделения

|  | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | марка насоса | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | Артезианская скважина с. Родники ул. Березовская | Насос глубинный ЭЦВ6-10-110 | 10 | 100 | 5,5 |
| 2 | Артезианская скважина с. Родники ул. Октябрьская | Насос глубинный ЭЦВ6-10-110 | 10 | 100 | 5,5 |
| 3 | Артезианская скважина с. Родники ул. Гоголя | Насос глубинный ЭЦВ6-10-110 | 10 | 100 | 5,5 |
| 4 | Артезианская скважина с. Дубинино ул. Советская | Насос глубинный ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 5,5 |
| 5 | Артезианская скважина д. Росинка ул. Центральная | Насос глубинный ЭЦВ6-10-110 | 10 | 100 | 5,5 |
| 6 | Артезианская скважина д. Скворцово ул. Степная (затомпонирована | - | - | - | - |

Таблица 1.1.4.1.12 - Информация по насосному оборудованию ВЗУ и НС на территории Холмогорского территориального подразделения

| № п/п | Место установки | Марка насоса | Кол-во | Характеристика насоса |  | Год установки | Мощность электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинальная подача, м3/час. | Напор м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Артезианская скважина, с. Ажинское | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 1974 | 5,5 |
| 2 | Артезианская скважина, с. Темра | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 1962 | 5,5 |
| 3 | Артезианская скважина, д. Гляден | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 1974 | 5,5 |
| 4 | Повысительная насосная станция | К100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 8760 | 100 |

Таблица 1.1.4.1.13 - Информация по насосному оборудованию ВЗУ и НС на территории Шушенского территориального подразделения

| № п/п | Наименование объекта | Марка насоса | Кол-во | Номинальная подача, м3/час. | Напор м. | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина,с. Шушь ул.Октябрьская | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | Шарыповский МО |
| 2 | Артезианская скважина, с. Шушь ул. Лесная | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | Шарыповский МО |

Таблица 1.1.4.1.14 - Информация по насосному оборудованию ВЗУ и НС на территории Ивановского территориального подразделения

|  | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | марка насоса | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | Скв. п. Инголь | ЗК-9 | 45 | 30 | 7,5 |
| 2 | Скв. с. Ивановка | ЭЦВ 6-6,3-110 | 15 | 17 | 6 |

Таблица 1.1.4.1.15 - Информация по насосному оборудованию ВЗУ и НС на территории Новоалтатского территориального подразделения

|  | Наименование узла и его местоположение | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. ск156в.№04258002000170840 с. Новоалтатка (ул. Западная, сооружение 1) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 2 | Арт. скв.№04258002000 170850 с. Новоалтатка (ул. Советская, сооружение 2) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 3 | Арт.скв.№04258002000170870 с. Новоалтатка (ул. Верхняя, сооружение 4) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 4 | Арт.скв.№04258002000170920 д. Белоозёрка (ул. Центральная, сооружение 1) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 5 | Арт. скв.№04258002000170880 д. Глинка (ул. Центральная, сооружение 1) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 6 | Арт. скв.№04258002000170890 п. Крутоярский (ул. Советская, сооружение 1) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 7 | Арт. скв.№04258002000170930 д. Новокурск (ул. Центральная, сооружение 1) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 8 | Арт. скв.№04258002000170900 д. Скрипачи (ул. Верхняя, сооружение 2) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 9 | Арт. скв.№04258002000170910 д. Скрипачи (ул. Школьная, сооружение 1) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |

Таблица 1.1.4.1.16 - Информация по насосному оборудованию ВЗУ и НС на территории Березовского территориального подразделения

|  | Наименование узла и его местоположение | марка насоса | производительность, м3/ч | Напор,м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина №04:258:002:001108410:0001с. Березовское, ул. Советская , 1И | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 2 | Артезианская скважина №04:258:002:001108410:0001с. Березовское,ул. Советская, 2Е | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 300 |
| 3 | Артезианская скважина №04:258:002:001108820:0001, с.Березовское,ул. Советская, 25Б | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 4 | Артезианская скважина №04:258:002:001108820, с.Березовское, ул.Больничная, 77 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 5 | Артезианская скважина №04:258:002:001108400:0001 д.Александровка ул.Свободная, 35А | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 6 | Артезианская скважина №04:258:002:001108390:0001 д.Горбы ул.Центральная, 36А | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 7 | Артезианская скважина №04:258:002:001108480:0001 д. Горбы ул.Заречная, 1А | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 8 | Артезианская скважина №04:258:002:001237330:0001 д.Гудково ул.Центральная, 14А | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |
| 9 | Артезианская скважина №04:258:002:000170890 д. Ершово ул. Советская, 2Б | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | н/д |

Таблица 1.1.4.1.17 - Информация по водонапорным башням на территории Березовского, Новоалтатского, Ивановского территориальных подразделений

| № п/п | Наименование ВЗУ и его местоположение | Год ввода в эксплуатации | V м3 | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Березовское, ул. Советская , 1И | 1982 | 20 | н/д | разрабатывается проект | ООО "АЭСТ" |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Березовское, ул. Советская, 2Е | 1982 | 25 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 3 | с. Березовское, ул. Советская, 25Б | 1975 | 25 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 4 | с. Березовское, ул. Больничная, 77 | 1980 | 80 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 5 | д. Александровка, ул. Свободная, 35А | 1989 | 20 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 6 | д. Горбы, ул. Центральная, 36А | 1987 | 20 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 7 | д. Горбы ул. Заречная, 1А | 1979 | 0 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 8 | д. Гудково, ул.Центральная, 14А | 1980 | 15 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 9 | д. Ершово, ул. Советская, 2Б | 1989 | 30 | н/д | разрабатывается проект | ООО "АЭСТ" |
| 10 | п. Инголь квартал Путейский,33"А"/1 | 1964 | 60 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 11 | с. Ивановка, Просвещения,1б | 1985 | 24 | н/д | отсутствует |  |
| 12 | с. Новоалтатка, (ул. Западная, сооружение 3) | 1973 | 31 | н/д | разрабатывается проект | ООО "АЭСТ" |
| 13 | с. Новоалтатка (ул. Советская, сооружение 2) | 1992 | 33 | н/д | разрабатывается проект |  |
| 14 | с. Новоалтатка (ул. Верхняя, сооружение 4) | 1991 | 38 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 15 | д Глинка (ул. Центральная, сооружение 1). | 1980 | 25 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 16 | п. Крутоярский (ул. Советская, сооружение 1) | 1984 | 28 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ" |
| 17 | д. Новокурск ул. (Центральная, сооружение 1) | 1978 | 15 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ |
| 19 | Д.Белоозерка , |  |  |  |  |  |
| 19 | Скрипачи (ул. Верхняя, сооружение 2) | 1992 | 34 | н/д | разрабатывается проект | ООО "АЭСТ |
| 20 | д. Скрипачи (ул. Школьная, сооружение 1) | 2002 | 15 | н/д | отсутствует | ООО "АЭСТ |

Таблица 1.1.4.1.5 - Информация по водонапорным башням Родниковского, Холмогорского территориальных подразделений

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | V, м3 | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Родники ул. Березовская | 1980 | 27 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
| 2 | с. Родники ул. Октябрьская | 1980 | 30 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
| 3 | с. Родники ул. Гоголя | 2006 | 27 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
| 4 | Шушь ул.Лесная,1А(сооруж 2) | 1988 | 60 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
| 5 | Шушь улОктябрьская,1А (соАоруж 2) | 1985 | 5 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
| 6 | с. Дубинино ул. Советская | 1980 | 15 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
| 7 | д. Росинка ул. Центральная | 1987 | 4 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
|  | д. Скворцово ул. Степная (затомпонирована) | - |  |  |  |  |
| 8 | с. Ажинское, ул. Дружбы, д. 2 «Б» | 1974 | 60 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
| 9 | с. Темра, ул. Калинина, д. 108 «А» | 1962 | 27 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |
| 10 | д. Гляден, ул. Чапаева, д. 80 «А» | 1974 | 45 | н/д | отсутствует | ООО "УЖКХ" |

Таблица 1.1.4.16 - Информация по водонапорным башням Парнинского территориального подразделения

|  | Наименование ВЗУ и его местоположение | Год завершения строительства | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Парная |  | м3 |  |  |  |
| 1 | 40 лет Победы 1А | 1980 | 60 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 2 | Гагарина 28А | 1963 | 20 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 3 | Совхозная 2Б | 1972 | 20 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 4 | Октябрьская 67Б | 1975 | 10 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 5 | Зеленая 14 | 1967 | 30 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 6 | Гагарина,8а | 1962 | 8 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 7 | Пер. Школьный,зд3д/3 | 1976 | 40 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
|  | с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |
| 8 | Советская 1А | 1971 | 20 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
|  | с. Малое Озеро |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Лесная,5а | 1988 | 20 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 10 | ул.Школьная,33б | 1973 | 10 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
|  | ул.Школьная,33а | 1971 | 10 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 11 | ул.Центральная,55а | 2004 | 5 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
| 12 | ул.Центральная,14а | 1990 | 30 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
|  | с. Ораки |  |  |  |  |  |
| 13 | ул.Белорусская,25а | 1971 | 30 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |
|  | с.Косые Ложки |  |  |  |  |  |
| 14 | Центральная 27А | 1986 | 15 | н/д | нет | ООО «УЖКХ» |

Таблица 1.1.4.17 - Перечень противопожарных водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес объекта | Наименование противопожарного водозаборного сооружения | Наименование собственника противопожарного водозаборного сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Березовское | ул. Советская 2Е | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 2 |  | ул. Советская 1И | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 3 |  | ул. Больничная 77 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 4 |  | ул. Советская 25Б | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 5 | д. Ершово | ул. Советская 2Б | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 6 | д. Горбы | ул. Центральная 36А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 7 |  | ул. Заречная 1А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 8 | д. Гудково | ул. Центральная 14А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 9 | д. Александровка | ул. Свободная 35 А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 10 | с. Ивановка | Просвещения 1Б | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 11 | п. Инголь | кв. Путейский 33 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 11 | п. Инголь | кв. Путейский 42 | Насосная станция | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 12 | с. Новоалтатка | ул. Западная соор. 1 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 13 |  | ул. Советская соор 2 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 15 |  | ул. Верхняя соор. 4 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 16 | д. Белоозерка | ул. Центральная соор. 1 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 17 | д. Глинка | ул. Центральная соор. 1 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 18 | п. Крутоярский | ул. Советская соор. 1 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 19 | д. Новокурск | ул. Центральная соор. 1 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 20 | д. Скрипачи | ул. Школьная соор. 1 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 21 |  | ул. Верхняя соор. 2 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 22 | с. Парная | ул. 40 лет Победы 1А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 23 |  | пер. Школьный 3/3 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 24 |  | ул. Октябрьская 67Б | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 25 |  | ул. Совхозная 2Б | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 26 |  | ул. Гагарина 28А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 27 |  | ул. Гагарина 8А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 28 |  | ул. Зеленая 14 | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" |  |
| 29 | с. Большое Озеро | ул. Советская 1А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 30 | с. Ораки | ул. Белорусская 25А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 31 | с. Малое Озеро | ул. Школьная 33Б | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 32 |  | ул. Школьная 33А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 33 |  | ул. Центральная 14А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 34 |  | ул. Центральная 55А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 35 |  | ул. Лесная 1А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 36 | д. Косые Ложки | ул. Центральная 27А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 37 | с. Родники | ул. Березовская 12А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 38 |  | ул. Октябрьская 16А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 39 |  | ул. Гоголя 1А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 40 | с. Дубинино | ул. Советская 82А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 41 | д. Росинка | ул. Центральная 2А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 42 | с. Темра | ул. Калинина 108А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 43 | д. Гляден | ул. Чапаева 80А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 44 | с. Ажинское | ул. Дружбы 2Б | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 45 | с. Шушь | ул. Октябрьская 1А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |
| 46 |  | ул. Лесная 1А | Водонапорная башня | Муниципальное казенное учреждение "Управление службы заказчика" Шарыповского муниципального округа |  |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Таблица 1.1.4.2.1 - Информация о существующих источниках водоснабжения, наличии водоподготовительных установок

| № п/п | Населенный пункт | Источники существующего водоснабжения |  | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Березовское территориальное подразделение Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Березовское | с. Березовское, ул. Советская, 1 И |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  | с. Березовское, ул. Советская, 2Е |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  | с. Березовское, ул. Советская, 25Б |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  | с. Березовское, ул. Больничная, 77 |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 1.2 | д. Александровка | д. Александровка, ул. Свободная, 35 А |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
| 1.3 | д. Горбы | д. Горбы, ул. Центральная, 36А |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
|  |  | д. Горбы, ул. Заречная, 1А |  | Отсутствует | н/д |
| 1.4 | д. Гудково | д. Гудково, ул. Центральная, 14А |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
| 1.5 | д. Ершово | д. Ершово, ул. Советская, 2Б |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| Новоалтатское территориальное подразделение Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Новоалтатка | с. Новоалтатка, ул. Западная, сооружение 1 |  | есть | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: мутность, цветность (превышение) |
|  |  | с. Новоалтатка, ул. Советская, сооружение 2 |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность, цветность, окисляемость перманганатная (превышение) |
|  |  | с. Новоалтатка, ул. Верхняя, сооружение 4 |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: мутность, жесткость общая (превышение) |
| 2.2 | д. Белоозёрка | д. Белоозёрка, ул. Центральная, сооружение 1 |  | отсутствует | н/д |
| 2.3 | д. Глинка | д. Глинка, ул. Центральная, сооружение 1 |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность, жесткость общая (превышение) |
| 2.4 | п. Крутоярский | п. Крутоярский, ул. Советская, сооружение 1 |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
| 2.5 | д. Новокурск | д. Новокурск, ул. Центральная, сооружение 1 |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: мутность, жесткость общая (превышение) |
| 2.6 | д. Скрипачи | д. Скрипачи, ул. Верхняя, сооружение 2 |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  | д. Скрипачи, ул. Школьная, сооружение 1 |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
| Ивановское территориальное подразделение Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Просвещения, 1б |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 3.2 | п. Инголь | п. Инголь, квартал Путейский, 33 «А»/1, соор. 1 |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| Парнинского территориального подразделения Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Парная |  | ул. 40 лет Победы 1А | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  |  | пер. Школьный 3/3 | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  |  | ул. Октябрьская 67Б | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  |  | ул. Совхозная 2Б | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  |  | ул. Гагарина 28А | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  |  | 6. ул. Зеленая 14 | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 1.2 | с. Большое Озеро |  | ул. Советская 1А | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 1.3 | с. Ораки |  | ул. Белорусская 25А | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 1.4 | с. Малое Озеро |  | ул. Школьная 33А | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 1.5 | с. Малое Озеро |  | ул. Школьная 33Б | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 1.6 | с. Малое Озеро |  | ул. Центральная 14А | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 1.7 | д.Косые ложки |  | ул. Лесная 1А | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  |  |  | ул.Центральная 27А | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
|  | Шушенское территориальное подразделение Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Родники | ул. Березовская 12А |  | отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение)н/д |
| 2.2 | с. Родники | ул. Октябрьская 16А |  | есть | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
| 2.3 | с. Родники | ул. Гоголя 1А |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
| 2.4 | с. Дубинино | ул. Советская 82А |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
| 2.5 | д. Росинка | ул. Центральная 2А |  | Отсутствует | Не соответствует санитарным требованиям по сан.-хим. показателям: железо, мутность (превышение) |
| 2.6 | с. Темра | ул. Калинина 108А |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 2.7 | д. Гляден | ул. Чапаева 80А |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 2.8 | с. Ажинское | ул. Дружбы 2Б |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| Шушенское территориальное подразделение Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Шушь | ул. Октябрьская 1А |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |
| 3.2 | с. Шушь | ул. Лесная 1А |  | Отсутствует | Соответствует санитарным требованиям |

На территории Родниковского территориального подразделения сооружения очистки и подготовки воды находятся только в с. Родники на одной скважине на ул. Октябрьской. Год ввода в эксплуатацию 2011г., стоят угольные фильтры, производительность 400 куб.м/сут., смена фильтров производится раз в год.

Таблица 1.1.4.2.2 - Данные лабораторных анализов воды из артезианских скважин

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня,. | Результаты испытаний, единицы измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Родники ул. Березовская | с. Родники ул. Октябрьская | с. Родники ул. Гоголя | с. Дубинино ул. Советская | д. Росинка ул. Центральная | д. Скворцово ул. Степная |
| Цветность | градусы | не более 20 | - | - | - | - | - | - |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | - | - | - | - | - | - |
| Азот аммиака | мг/л | не более 1,5 | 0,1±0,03 | 0,05 | - | 0,18±0,05 | 0,24±0,05 | - |
| Нитраты | мг/л | не более 45 | 1,2±0,3 | 0,82±0,2 | - | 1,1±0,3 | 0,66±0,17 | - |
| Нитриты | мг/л | не более 3,3 | 0,003 | 0,003 | - | 0,003 | 0,03 | - |
| Железо | мг/л | не более 0,3 | 0,47±0,1 | 0,35±0,07 | - | 0,33±0,07 | 0,41±0,09 | - |
| Запах | баллы | не более 2 | - | - | - | - | - | - |
| Привкус | баллы | не более 2 | - | - | - | - | - | - |
| РН | един. рН | от 6(вкл) до 9{вкл) | - | - | - | - | - | - |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 7,4±0,9 | 7,3±0,9 |  | 7,4±0,9 | 7,4±0,9 | - |
| Кальций | мг/л | нет норматива | - | - | - | - | - | - |
| Магний | мг/л | не более 50 | - | - | - | - | - | - |
| Щелочность (гидрокарбонатная) | ммоль/дмЗ | нет норматива | - | - | - | - | - | - |
| Хлориды | мг/л | не более 350 | - | - | - | - | - | - |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | - | - | - | - | - | - |
| Сульфаты | мг/л | не более 500 | - | - | - | - | - | - |
| Фтор | мг/л | не более 1,5 | - | 0,32±0,05 | - | 0,33±0,05 | 0,35±0,05 | - |
| Бор | мг/л | не более 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0.5 | - | - | - | - | - | - |

Водопроводные очистные и водоподготовительные сооружения на территории Холмогорского территориального подразделения. Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и соответствует качеству «питьевая вода».

ООО «ЦИТО» на территории Холмогорского территориального подразделения в с. Холмогорское и с. Береш согласно требований СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на основании утвержденной Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды ежемесячно проводит отбор проб с предоставлением результатов исследований в администрацию Шарыповского муниципального округа и Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово и Шарыповском районе.

На территории Ивановского территориального подразделения сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Таблица 1.1.4.2.3 - Данные лабораторных анализов воды из артезианских скважин

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня,. | Результаты испытаний, единицы измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СКВ.№1 Инголь | СКВ.№2 Ивановка | СКВ.№3 | СКВ.№4 |
| Цветность | градусы | не более 20 | <1.0 | <1 |  |  |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | <0.5 | <0.5 |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 0.30+0.06 | 0.30+0.06 |  |  |
| Азот аммиака | мг/л | не более 1,5 | <0.05 | <0.05 |  |  |
| Нитраты | мг/л | не более 45 | 2.9 + 0.5 | 114.1+0.7 |  |  |
| Нитриты | мг/л | не более 3,3 | <0.003 | <0.003 |  |  |
| Железо | мг/л | не более 0,3 | <0.1 | <0.1 |  |  |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 | 0 |  |  |
| Привкус | баллы | не более 2 | 0 | 1 |  |  |
| РН | един. рН | от 6(вкл) до 9{вкл) | 7.6+0.2 | 7.6+0.2 |  |  |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 7.7+1.2 | 7.7+1.2 |  |  |
| Кальций | мг/л | нет норматива | 100+11 | 100+11 |  |  |
| Магний | мг/л | не более 50 |  |  |  |  |
| Щелочность (гидрокарбонатная) | ммоль/дмЗ | нет норматива | 0.8+0.19 | 0.8+0.19 |  |  |
| Хлориды | мг/л | не более 350 | 32.8+1.4 | 32.8+1.4 |  |  |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 616+9 | 616+9 |  |  |
| Сульфаты | мг/л | не более 500 | 70.3+7.7 | 70.3+7.7 |  |  |
| Фтор | мг/л | не более 1,5 | 0.17+0.03 | 0.17+0.03 |  |  |
| Бор | мг/л | не более 0,5 | 0.20+0.10 | 0.20+0.10 |  |  |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | <0.005 | <0.005 |  |  |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0.5 | <0.025 | <0.025 |  |  |

Таблица 1.1.4.2.3 - Меры по утилизации промывных вод и осадков, образующихся при работе ОСВ

| Наименование ОСВ, месторасположение | Меры по утилизации промывных вод и осадков |
| --- | --- |
| - | - |

Таблица 1.1.4.2.4. - Данные лабораторных анализов воды

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.3684-21, в случае несоответствия – указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть регулярно контролируется на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Парнинского территориального подразделения ШМО водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности. Для создания запаса и подпора воды в населенных пунктах установлены водонапорные башни. Удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды – 0,59 кВт/м3.

На территории Березовского территориального подразделения водоснабжение осуществляется из подземных источников. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов представлена в таблице.

На территории Родниковского территориального подразделения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Централизованное водоснабжение с. Ажинское, с. Темра и д. Гляден осуществляется подземными водами из артезианских скважин.

Водоснабжение с. Холмогорское осуществляется от Южно-Шарыповского магистрального водовода проходящего от насосной станции 2 подъема Южно-Шарыповского водозабора до насосной станции 3 подъема г. Шарыпово, находящегося в ведении ООО «Система водоснабжения региона».

На территории Ивановского подразделения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ, ЗК. Характеристика насосного оборудования представлена в пункте 1.1.4.2

На территории Новоалтатского территориального подразделения водоснабжение осуществляется из подземных источников. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов представлена в пункте 1.1.4.2

Таблица 1.1.4.3.21 - Характеристика повысительной насосной станции

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Назначение, краткая характеристика | Износа, % | Наименование насоса (тип, марка) | Количество насосов, шт. | Производительность, м³/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Повысительная насосная станция | н/д | Администрация ШМО | Подача воды из магистрального трубопровода в распределительную сеть с. Холмогорское | н/д | К-100-65-200 С УХЛЧ | 2 | 100 | 50 | 30 |

Сведения об удельном расходе электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) представлены в таблице

Насосы станции первого подъема имеют удовлетворительное техническое состояние, своевременно осуществляется текущий и капитальный ремонт.

На насосной станции второго подъема, при подаче населению давление изменяется по временному графику, два насоса оборудованы преобразователем частоты с уставками регулирования давления (16 уставок) по времени суток.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Для оптимизации энергопотребления возможно проведение мероприятий, приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Помимо насосных станций 1-го и 2-го подъема, в Шарыповском муниципальном округе других насосных станций не предусмотрено.

Оборудование ВНС находится в рабочем состоянии.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, подготовки и транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3) рассчитывается отдельно для каждого источника водоснабжения и считается как отношение потребленной водозаборными сооружениями совместно со станциями первого подъема и сооружениями водоподготовки и водоочистки электрической энергии к объему выработанной и поданной в сети водоснабжения воды за отчетный период.

Таблица 1.1.4.3.1 – Оценка энергоэффективности подачи воды на территории АШМО

| Наименование и местоположение | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем воды, переданный в сеть, тыс. м3/период | Суммарное электропотребление, тыс.кВт*ч/период | Оценка энергоэффективности подачи воды, тыс.кВт*ч/м3 |
| Шарыповский муниципальный округ | 215,16 | 338,94 | 0,63 |

Расчет текущего удельного потребления электроэнергии рассчитан как отношение потребленной всеми сооружениями ВЗУ (насосные станции, станции водоподготовки, иное) за отчетный период электроэнергии к объему поставленной воды в сети поселения. Свободный напор воды в системе водоснабжения принят 26 м для пятиэтажной застройки, согласно своду правил 31.13330.2021 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*).

Для расчета максимально возможной энергоэффективности ВЗУ, сооружений водоподготовки или транспортировки воды берутся затраты электроэнергии на подъем воды насосными станциями в составе ВЗУ (как основных потребителей электроэнергии) при максимально возможном КПД работы станции:

где Imax – максимальная теоретическая энергоэффективность ВЗУ, кВт·час/м3,

Hmin – минимальный среднегодовой требуемый напор, который должна развивать насосная станция, м вод.ст.,

ρ – плотность воды, кг/м3,

g – ускорение свободного падения у поверхности земли, м/с2,

ηmax – максимально возможное КПД насосной станции при средних режимах работы.

Максимальное КПД насосной станции рассчитывается как произведение среднего КПД насосных агрегатов на КПД электроприводов агрегатов и КПД системы частотного регулирования режимов работы насосных агрегатов. Применение системы частотного регулирования предусматривается даже в случае экономической нецелесообразности их установки (затраты на установку системы ЧР не окупаются из-за того, что рабочая точка насосной станции практически «идеально» совпадает с рабочей точкой насосных агрегатов).

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 1.1.4.3.2. - Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2% |

Насосы предназначены для подъема питьевой воды с целью осуществления, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения и понижения грунтовых и пластовых вод с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН = 6,5 — 9,5, с температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л.

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 1.1.4.3.3. - Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
|  | - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. |  |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение | Месяцы, годы |
|  | - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. |  |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. | Недели - годы |
|  | - Замена рабочего колеса. |  |
|  | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб | Недели, месяцы |
|  | - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. |  |
|  | - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием |  |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) | - Подрезка рабочего колеса. | Недели-годы |
| - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Собственником объектов системы водоснабжения в Парнинском территориальном подразделении ШМО является администрация Шарыповского муниципального округа. Организацией осуществляющей техническое обслуживание систем централизованного водоснабжения является ООО «УЖКХ». В частной собственности предприятий водопроводных сетей централизованного водоснабжения нет.

Общая протяженность водопроводных сетей в Парнинском территориальном подразделении 19 306,0 пм. Износ водопроводных сетей составляет 10- 70% , требуется замена ветхих стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН.

Централизованное водоснабжение на территории Холмогорского территориального подразделения организовано в с. Холмогорское, с. Береш, с. Береш м-н Элита, с. Ажинское, с. Темра и д. Гляден.

Общая протяженность водопроводных сетей в с. Холмогорское – 34 048,0п.м., протяженность сетей, переданных в аренду ООО «ЦИТО» составляет 29 536,25п.м. Протяженность трубопроводов передана в аренду без учёта вводов в жилые дома в количестве      5 064,3м.п. Средний износ водопроводных сетей превысил 64%, что ведет к необоснованным потерям холодной воды в сетях. Существующая схема инженерных сетей с. Холмогорское предусматривает метод как безканальной прокладки в грунте глубиной 2,7 – 3 метра так и прокладку в лотках трубопроводов холодного водоснабжения совместно с трубами теплоснабжения на глубине 1,2 – 1,5 метра. Общая протяженность труб холодного водоснабжения, уложенных в лотки теплосети, превышает 10 км. Существующая водопроводная сеть с. Холмогорское построена без гидравлического расчёта необходимых напоров и расходов, проект прокладки сетей отсутствует, в ряде улиц применены трубы несоответствующих диаметров и качества. Многие квартальные (уличные) сети выполнены без закольцовки, что создает сложности при ремонтных работах и эксплуатации особенно в зимний период.

Замечания по техническому состоянию сетей холодного водоснабжения с. Холмогорское.

При осмотре сетей на 15.11.2024 г. установлено, что муниципальные сети с. Холмогорское с износом 66%. При проведении испытаний сетей водоснабжения с. Холмогорское на герметичность были выявлены скрытые утечки, многократно превышающие нормативное потребление на данных участках в разы:

ул. Южная – 5,9 раз; м-н Энергетик – 3,6 раза; пер. Садовый – 40 раз; ул. Подгорная – 2,1 раза; ул. Спортивная – 5,1 раза; ул. Октябрьская – 1,8 раз; пер. Радужный – 3,75 раз; ул. Молодежная – 7,8 раз; ул. Декабристов – 2,4 раза; ул. Пограничников – 6,0 раз; пер. Песчаный – 10,5 раз; ул. Первомайская – 4,8 раза; ул. Первомайская - Береговая – 7,8 раза; магистраль от ТК0321 до ВК11 – 2,9 раза.

Часть сетей водоснабжения проложена в лотках совместно с теплотрассой. Глубина заложения водопровода в тепловых камерах в пределах 1 метра. В зимнее время происходит промерзание трубопроводов холодной воды в связи с разрушением плит перекрытия тепловых камер. На вводах в жилые дома 90% запорной арматуры требует замены.

Часть водопроводных колодцев выполнено из железобетонных труб (магистральный водовод по ул. Центральная), с отметкой верха колодца до 1 метра над поверхностью земли.

Более 80% водопроводных колодцев не оборудованы лестницами.

В систему холодного водоснабжения с. Холмогорское, кроме сетей, входит: пункт учета холодного водоснабжения находящийся на расстоянии 50 метров от камеры переключения КП-7, повысительная насосная станция, расположенная на границе с. Холмогорское, которая не передана в эксплуатацию ООО «ЦИТО». Насосная станция оснащена двумя центробежными насосами производительностью 100 м3/час каждый.

Часть тепловых сетей находится в собственности филиала «Тепловые сети БГРЭС» «Э.ОН Россия», в связи с чем, возникает проблема в проведении ремонта или устранения аварии на трубопроводе холодного водоснабжения.

Для решения этой проблемы необходима разработка проекта сетей, предусматривающая вынос труб холодного водоснабжения из лотков теплосети.

Существующая водопроводная сеть с. Холмогорское построена без гидравлического расчёта необходимых напоров и расходов, проект прокладки сетей отсутствует, в ряде улиц применены трубы несоответствующих диаметров.

Всё это создает проблемы с водоснабжением, особенно в летний период в часы максимального водоразбора.

Для решения этой проблемы необходимо проведение полного геодезического обследования сетей, заключение договора со специализированной организацией на проведение гидравлического расчета и разработки проекта.

Согласно акта технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения с. Холмогорское от 15.11.2024, необходимо заменить участки изношенного стального трубопровода с износом более 60% протяженостью 15113.55 м.п.. в том числе заменить магистральный трубопровод с износом более 90% от пункта учета до насосной станции в ВК4 - 1428.5 м.п. в том числе от KП7 до пункта учета (2 нитки) 113 м.п., заменить запорную арматуру на магистральных, квартальных (уличных) участках сетей.

О техническом состоянии объекта:

Возможность дальнейшей эксплуатации объекта: необходимо заменить изношенные участки стальных сетей протяженностью 14 615, 25 м.п. на трубопроводы из полимерных материалов с заменой сетевой арматуры до 2030 года.

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе:

надежность и бесперебойность подачи воды обеспечить проведением реконструкции и модернизации сетей согласно результатам технического обследования участков сетей по каждому направлению (улице)

Предлагаемые рекомендации:

По плановым значениям показателей надежности, энергетической эффективности, качества устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04. 04.2014 №162 пр).

По мероприятиям с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм - реконструкции сетей в составе концессионного соглашения в соответствии с ФЗ-115, проведение капитального ремонта и обновление ветхих трубопроводов — ежегодно уточняется на период планирования проведения работ.

Способы приведения объектов в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации - капитальный ремонт, реконструкция.

Возможные проектные решения для снижения степени износа и улучшения технологических свойств: Замена стального трубопровода на полиэтиленовый с заменой сетевой арматуры.

Общая протяженность водопроводных сетей в с. Береш – 3636,5п.м. Система холодного водоснабжения построена в период с 1985 по 2012 год. Износ водопроводных сетей составляет 44%.   Стальные трубопроводы холодного водоснабжения в селе построены в 1985 году и имеют износ более 95 % что ведет к необоснованным потерям холодной воды в сетях. Полиэтиленовые трубопроводы в с. Береш были смонтированы в период с 2008 по 2012 год. В качестве соединения между полиэтиленовыми трубопроводами использовались стальные вставки из бывших в употреблении труб меньшего диаметра, которые по истечении длительного периода эксплуатации трубопровода имеют 100% износ и как правило в данных местах происходят утечки выявить которые не предоставляется возможным по причине отсутствия исполнительной схемы  с указанием данных стыковых соединений, что также ведет к необоснованым потерям холодной воды в сетях. Объем потерь к объему реализации на период конца 2023 года  составляет 14,09 раза.

Согласно акта технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения с. Береш от 15.11.2024

Необходимо заменить участки изношенного стального трубопровода с износом 100% протяжен. 350.0 м.п., Участок от ВК 5А до В К11 переложить на глубину Зм. – 426.2 м.п.

Всего сетей по с. Береш Шарыповского муниципального округа — 3636,5 м.п.;

О техническом состоянии объекта:

Возможность дальнейшей эксплуатации объекта: необходимо заменить изношенные участки стальных сетей с. Береш протяженностью 350.0 м.п. до 2030 года. При эксплуатации сетей необходимо вести дополнительный контроль за состоянием изношенного участка трубопровода протяженностью 350.0 м.п.

Глубина заложения участка трубопровода ХВС от ВК 5А до ВК 11 выполнена менее 2-х метров, при больших отрицательных температурах данный участок перемерзает, для предотвращения замерзания и бесперебойного водоснабжения населения в зимний период, необходимо участок от ВК 5А до ВК 11 – 426.2 м.п. переложить на глубину 2.8 - 3 м.

Способы приведения объектов в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации - капитальный ремонт, реконструкция.

Возможные проектные решения для снижения степени износа и улучшения технологических свойств: Замена стального трубопровода на полиэтиленовый с заменой сетевой арматуры.

Замечания по техническому состоянию сетей холодного водоснабжения с. Береш.

При осмотре сетей на 15.11.2024 г. установлено, что муниципальные сети с. Береш с износом 44%. При проведении испытаний сетей водоснабжения с. Береш на герметичность были выявлены скрытые утечки, многократно превышающие нормативное потребление на данных участках:

1. На участке от ВК5 до ВК11 потери составляют 1,830 м3/час.

На данном участке проложен полиэтиленовый трубопровод Д 63 мм. Вероятные потери воды, предположительно связаны с перемерзанием трубопровода, глубина заложения которого составляет менее 2-х метров, что значительно выше глубины промерзания грунта.

2. На участке от ВК28 до ВК24 потери составляют 0,78 м3/час.

На данном участке проложен полиэтиленовый трубопровод Д 63 мм. Предположительно, потери воды связаны с утечками на металлических соединениях полиэтиленовых труб.

3. На участке от ВК19 до ВК18, ВК17 потери составляют 0,48 м3/час.

На данном участке от ВК 21 до ВК 17 проложен полиэтиленовый трубопровод Д 63 мм,  на участке от ВК 17 до ВК 19 проложен полиэтиленовый трубопровод Д 63 мм, на участке от ул. Центральная до ВК 18 по ул. Школьной проложен полиэтиленовый трубопровод Д 50 мм. Предположительно, потери воды связаны с утечками на металлических соединениях полиэтиленовых труб.

4. На участке от ВК2 до ВК5 потери составляют 0,420 м3/час.

На данном участке проложен металлический трубопровод Д 50 мм. Предположительно, потери связаны с износом стального трубопровода.

Глубина заложения части сетей водопровода в Береш проложена в пределах 2 метра. В связи с этим в зимнее время происходит промерзание трубопроводов холодной воды. На вводах в жилые дома 60% запорной арматуры требует замены.

Часть водопроводных колодцев выполнено из железобетонных лотков (прямоугольной формы) внутренний размер таких колодцев составляет 0,6 м.Х 1,2 м. что создает большие трудности при эксплуатации. Плиты перекрытия многих водопроводных колодцев разрушены и требуют полной замены.

Более 90% водопроводных колодцев не оборудованы лестницами.

Существующая водопроводная сеть с. Береш построена без гидравлического расчёта необходимых напоров и расходов, проект прокладки сетей отсутствует, в ряде улиц применены трубы несоответствующих диаметров и неизвестного качества.

Всё это создает проблемы с водоснабжением, особенно в летний период в часы максимального водоразбора.

Для решения этой проблемы необходимо проведение полного геодезического обследования сетей, заключение договора со специализированной организацией на проведение гидравлического расчета и разработки проекта.

Общая протяженность водопроводных сетей в с. Ажинское составляет – 3780 м., в с. Темра – 3500 м., в д. Гляден – 2650 м.

Износ водопроводных сетей в с. Ажинское составляет 28%, с. Темра 95% , д. Гляден 95%, требуется перекладка отдельных участков водопроводных сетей.

Рекомендуется при перекладке использование трубопроводов из полимерных материалов, которые не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.»

Таблица 1.1.4.4.1. - Характеристика существующих водопроводных сетей Парнинского ТП

| Наименование улиц населенного пункта |  | Протяженность, км | Диа- метр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Октябрьская ул.Прокопчика, ул.40 лет Победы, ул.Юбилейная, ул.Западная | 7 192,00 |  | 50 50 50 50 40 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2013 2011 2014 2012 2013 | 10 |
| ул.Совхозная | 1 220,00 |  | 100 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2024 | 0 |
| переулок Школьный, | 902,00 |  | 100 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2011-2012 | 10 |
| ул.Советская | 510,00 |  | 100 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 1980 | 50 |
| ул.Гагарина | 990,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2014 | 10 |
| Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная | 720,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2013 | 10 |
| ул.Школьная | 42,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2018 | 10 |
| ул.Юбилейная,Советская, Центральная | 1 280,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2012-2013 | 10 |
| с. Малое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Школьная | 480,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2009 | 10 |
| ул.Центральная,Советская | 1 200,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2017 | 5 |
| с. Ораки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Центральная, ул.Белорусская, ул. Болотная | 2 910,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,0 | 2012-2014 2014,2024 1986 | 10 10/0 70 |
| ул.Молодежная | 400,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 1988 | 70 |
| д. Косые Ложки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Центральная, ул.Загорная | 1 250,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,0 | 1980 1980 | 70 |
| ул.Молодежная | 210,00 |  | 50 | Полиэтиленовые трубы | Подземная | 2,7 | 2012 | 10 |
| ИТОГО | 19 306,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1.4.4.2. - Характеристика существующих водопроводных сетей Березовского ТП,Новоалтатского ТП

| № п/п | Местоположение | Протяженность, м | Материал труб | Тип Прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Фактический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Березовское территориальное подразделение Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Березовское, ул. Больничная, Просвещения, Гагарина, сооружение № 8 | 1905,0 | Полиэтилен, сталь | Подземная | 2,50 | 2002 | 15 |
| 1.2 | с. Березовское, ул. Лесная, сооружение № 3 | 1466,0 | Полиэтилен, сталь | Подземная | 2,50 | 1990 | 75 |
| 1.3 | с. Березовское, ул. Школьная, сооружение № 4 | 1078,0 | Полиэтилен, сталь | Подземная | 2,50 | 1991 | 75 |
| 1.4 | с. Березовское, ул. Советская, сооружение № 10 | 532,0 | Полиэтилен | Подземная | 2,50 | 2014 | 10 |
| 1.5 | с. Березовское, ул. Советская, Трактовая, Рабочая, Майская,сооружение № 9 | 6679,0 | Полиэтилен, сталь | Подземная | 2,70 | 1985 | 80 |
| 1.5.1 | с. Березовское, ул. Садовая | 400,0 | Полиэтилен | Подземная | 2,7 | 1991 | 80 |
| 1.6 | д. Александровка, ул. Свободная, сооружение № 1 | 1324,0 | Полиэтилен, сталь | Подземная | 2,70 | 1990 | 80 |
| 1.7 | д. Горбы, ул. Центральная, сооружение № 2 | 1890,0 | Полиэтилен | Подземная | 2,70 | 2006 | 10 |
| 1.8 | д. Гудково, ул. Центральная, Южная, сооружение № 1 | 2049,0 | Полиэтилен, сталь | Подземная | 2,7 | 1990 | 70 |
| 1.9 | д. Ершово, ул. Советская, Лесная, Садовая, сооружение № 1 | 2810,0 | Полиэтилен, сталь | Подземная | 2,20 2,50 | 2011 | 10 |
|  | ВСЕГО | 20133,00 |  |  |  |  |  |
| Новоалтатское территориальное подразделение Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Новоалтатка, ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Тупиковая, ул. Западная, ул. Кольцевая | 7251,0 | ПНД сталь | Подземная | н/д | 2014 1973 | 30 95 |
| 2.2 | д. Белоозерка, ул. Центральная-Зеленая, сооружение 1 | 800,0 | ПНД | Подземная | 2,20 | 2020 | 10 |
| 2.3 | д. Глинка, ул. Центральная, ул. Прудовая, сооружение 1 | 619,0 | Полиэтилен | Подземная | 2,70 | 1991 | 50 |
| 2.4 | п. Крутоярский, сооружение 1 | 869,0 | Полиэтилен | Подземная | 2,70 | 1991 | 40 |
| 2.5 | д. Новокурск, ул. Центральная, сооружение 1 | 464,0 | Полиэтилен | Подземная | 2,70 | 1991 | 55 |
| 2.6 | д. Скрипачи, ул. Полтавская-Черниговская, сооружение 3 | 2389,0 | Полиэтилен | Подземная | 2,20 | 2005 | 35 |
| 2.7 | д. Скрипачи, ул. Школьная, сооружение 4 | 278,0 | Полиэтилен, сталь | Подземная | 2,50 | 2014 | 30 |
|  | ВСЕГО | 12 670,0 |  |  |  |  |  |
| Ивановское территориальное подразделение Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | п. Инголь, кв-л Путейский | 4994,28 | Металл, ПВХ, чугун | Подземная | 3,00 | 1964-2016 | 90 |
| 3.2 | с. Ивановка, ул. Труда, Нагорная, Строителей, Просвещения, Школьная | 4640,00 | Металл, ПВХ | Подземная | 4115 м – гл.1,50 м; 245 м – гл.3,00 м | 1983 | 92 |
|  | ВСЕГО | 9 634,28 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1.4.4.3. - Характеристика существующих водопроводных сетей Родниковского ТП

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода (ул.) если нет улиц – нас. пункт | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Родники | Водопроводная сеть с. Родники ул. Березовская, ул. Школьная, ул. Зеленая | 1,8 50 | п/этилен | подземная | 2,80 | 1990 | 90 |
|  | Водопроводная сеть с. Родники ул. Советская, ул. Никольская, ул. Новоселов, ул. Дальневосточная, ул. Октябрьская, ул. Юбилейная, ул. Почтовая, ул. Партизанская, ул. Горького, ул. Бытовая | 6,4 100 | п/этилен, чугун, сталь | подземная | 2,80 | 1991 1985 | 60 |
|  | Водопроводная сеть с. Родники ул. Октябрьская, соор.3 | 0,209 50 | п/этилен | подземная | 2,80 | 1990 | 60 63 |
|  | ул.Целинная | 0,251 | п/этилен | подземная | 2,80 |  |  |
|  | ул. Никольская | 0,76 | п/этилен | подземная | 2,80 |  |  |
|  | Ул.Солнечная | 0,300 | п/этилен | подземная | 2,80 |  |  |
|  | Водопроводная сеть с. Родники ул. Заречная, соор.2 | 0,727 50 | п/этилен | подземная | 2,80 | 1990 | 60 65 |
| д. Росинка | Водопроводная сеть д. Росинка ул. Центральная, соор.1 | 0,800 50 | п/этилен | подземная | 2,80 | 1985 | 70 |
| с. Дубинино | Водопроводная сеть с. Дубинино ул. Советская, ул. Октябрьская, соор.1 | 2,400 100 | п/этилен | подземная | 2,80 | 1980 | 63 |
|  | Водопроводная сеть с. Дубинино ул. Советская, соор.2 | 0,143 100 | п/этилен | подземная | 2,80 | 1990 | 63 |
|  | Водопроводная сеть с. Дубинино ул. Советская, соор.3 | 0,506 100 | п/этилен | подземная | 2,80 | 1990 | 63 |
| д. Скворцово | Водопроводная сеть д. Скворцово ул. Животноводов, соор.1 | 0,600 0,469 50 | п/этилен | подземная | 2,80 | 1990 1989 | 65 |

Таблица 1.1.4.4.4. - Характеристика существующих водопроводных сетей с. Холмогорское

| № уч-ка | Наименование участка. Адрес расположения | Местоположение объекта | Един. изм. | Материал труб | Глубина | Диаметр, мм | Проектные параметры объекта (протяжен ность сетей), м.п. | Год ввода | Износ по состоянию на 01.01.2025г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ВК б/н до ВК 133 по ул.Береговая | с. Холмогорское | м.п. | сталь | 3 | 100 | 812 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 1-5 |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 149 | 1999 | 50 |
|  | между ж.д. 6-12 |  | м.п. | Сталь | 1 | 89 | 237 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 15 - 19 |  | м.п. | Сталь | 1 | 50 | 151 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 21-26 |  | м.п. | Сталь | 1 | 50 | 179 | 1991 | 100 |
|  | # От ТК 0321 вдоль ул. Южная |  | # м.п. | # Сталь | # 3 | # 150 | # 1660 | # 1991 | 100 |
| 2 | Ул. Восточная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК4 до ВК38 ул.Центральная |  | м.п. | п/ э | 1 | 90 | 186 | 1991 | 66 |
|  | от ВК б/н у ж/д № 13 до ВК138 пер. Школьный |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 116 | 1991 | 66 |
|  | # Вдоль ул. Восточная |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 56 | # 148,2 | # 1991 | 100 |
|  | # От ТК 11 к домам № 15,13 ул. Восточная |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 32 | # 20 | # 1991 | 100 |
| 3 | ул. Центральная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От ВК35 ул. Центральная до ВК на ул. Западная |  | м.п. | п /э | 3 | 90 | 120 | 2011 | 26 |
|  | от ТК вдоль ж.д. 68-62 |  | м.п. | Сталь | 1 | 50 | 106 | 1991 | 100 |
|  | от ТК вдоль ж.д.73-69 |  | м.п. | Сталь | 1 | 89 | 116 | 1991 | 100 |
|  | # ул. Центральная от ТК 0312 к домам № 67-53 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 222 | # 2022 | # 4 |
|  | # ул. Центральная от ТК 0312 вдоль домов №56-44 |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 100 | # 230 | # 1991 | # 100 |
|  | От ПГ6 ул. Центральная до ТК 75 (пер. Радужный) |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 168 | 2009 | 30 |
|  | от ВК (УГ) ул. Молодёжная до ВК ул. Южная |  | м.п. | Сталь | 3 | 100 | 282 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 27 - 23 |  | м.п. | п/э | 3 | 80 | 96 | 2019 | 10 |
|  | между ж.д. 19 -17 |  | м.п. | п/э | 1 | 40 | 40 | 2019 | 10 |
|  | между ж.д. 15-13 |  | м.п. | п/э | 1 | 40 | 33 | 2021 | 6 |
|  | между ж.д. 9-11 и 10 |  | м.п. | п/э | 1 | 40 | 114 | 2021 | 6 |
|  | между ж.д. 6-8 и ТК 39 |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 61 | 2021 | 6 |
|  | между ж.д. 5-7 - ТК39 до ж.д.6а |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 139 | 2021 | 6 |
|  | между ж.д. 2-4 и 3 |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 37 | 2021 | 6 |
|  | между ТК42 - ст. - ж.д. 1 |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 23 | 2021 | 6 |
|  | # От ТК40 до ТКЗЗ ул. Молодежная |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 40 | # 306 | # 2009 | # 30 |
|  | # К домам № 23-27 ул. Молодежная |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 136 | # 2017 | # 14 |
| 5 | Ул. Строителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ВК ж.д.1 до ВК17** |  | м.п. | Сталь | 3 | 100 | 81,5 | 1991 | 100 |
|  | от ВК 17** до ВК17* ул. Центральная |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 118,2 | 2010 | 28 |
|  | от ВК б/н у ж/д № 1 до ТК6 у ж/д № 10 |  | м.п. | Сталь | 3 | 90 | 248 | 1991 | 100 |
|  | # ул. Строителей от ПГ16 до ТК6 |  | # м.п. | # Сталь | # 3 | # 100 | # 187,7 | # 1991 | 100 |
|  | # От ТК 6 до ТК 11 ул. Строителей |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 76 | # 156 | # 1991 | 100 |
|  | # ул. Строителей от ТК 7 до ТК 18 |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 76 | # 196,2 | # 1991 | 100 |
| # 6 | # Пер. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК 75 до ж.д. 7 |  | м.п. | Сталь | 3 | 100 | 190 | 1991 | 100 |
| 7 | Пер. Лесной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ВК ул. Спортивная до ВК ул. Южная |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 289 | 2011 | 26 |
|  | # Пер. Лесной от ТК 96 до ТК 99 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 32 | # 196,9 | # 1991 | # 66 |
| 8 | Ул. Октябрьская: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ВК 15 ул. Центральная до ВК 2 ул. Спортивная |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 284 | 1991 | 66 |
|  | от ПГ1 ул. Спортивная до ВК ул. Южная (ТК 82) |  | м.п. | Сталь | 3 | 100 | 202 | 1991 | 100 |
|  | от ВК 15 ул. Центральная до ж.д.17 (РУС) |  | м.п. | Сталь | 3 | 50-120 | 207 | 1991 | 100 |
|  | от ТК82 до ТК70 |  | м.п. | Сталь | 1 | 50 | 99 | 1999 | 83 |
|  | # ПГ 1 - ул. Октябрьская к домам № 16-18 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 90 | # 120 | # 2021 | # 4 |
|  | # ПГ1 - ТК82 ул. Октябрьская |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 100 | # 202 | # 1991 | # 100 |
|  | # Ул. Октябрьская -пер. Тихий |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 152 | # 2021 | # 6 |
| 9 | Пер. Садовый: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК190 на ул. Центральная до ВК б/н у ж.д.1 пер.Садовый |  | м.п. | Сталь | 3 | 56 | 643 | 1991 | 110 |
| 10 | Ул. Первомайская: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ВК 32 до ВК 39 |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 157 | 1991 | 66 |
|  | между ж.д. 1-3 и 2-4 |  | м.п. | Сталь | 1 | 40 | 37 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 5-7 и 6-8 |  | м.п. | Сталь | 1 | 40 | 39 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 10 и ТК1 |  | м.п. | Сталь | 1 | 40 | 28 | 1991 | 100 |
|  | между ВК 139 и ж.д. 11-9 |  | м.п. | п/э | 1 | 32 | 64 | 2022 | 4 |
|  | по ул. Восточная и Первомайская |  | м.п. | Сталь | 3 | 90 | 236,7 | 1991 | 100 |
|  |  |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 90 | # 136 | # 2009 | # 30 |
|  | # по ул. Первомайская от ПГ31 до ТК20 |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 90 | # 244 | # 1991 | # 66 |
|  | # От ТК 24 к домам №7;5 ул. Первомайская |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 42 | # 40 | # 1991 | 100 |
|  | # От ТК 5 до домов №3,1 ул. Первомайская |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 42 | # 40 | # 1991 | 100 |
| 11 | Ул.Декабристов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | между ж.д. 17-21 |  | м.п. | Сталь | 1 | 50 | 73 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 19-20 |  | м.п. | Сталь | 1 | 50 | 26 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 21-22 |  | м.п. | Сталь | 1 | 40 | 24 | 1991 | 100 |
|  | между ж.д. 22-24 |  | м.п. | Сталь | 1 | 40 | 23 | 1991 | 100 |
|  | между ж. д. 10-14 |  | м.п. | п/э | 3 | 50 | 148 | 2010 | 28 |
|  | от ВК 23 ул. Центральная до ВК б/н у ж/д 21 |  | м.п. | п/э | 3 | 50 | 168 | 1991 | 66 |
|  | от ТК 17 до ТК у ж.д.30 ул. Южная |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 171 | 2024 | 0 |
|  | ул. Декабристов |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 194 | 2024 | 0 |
|  | # ул. Декабристов |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 50 | # 275,5 | # 1991 | # 100 |
| 12 | Ул. Кадатская: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | между домами 2-9 от ТК6 до ТК10 |  | м.п. | Сталь | 1 | 56 | 323 | 1991 | 100 |
|  | между домами 10-13 от ТК11 до ТК13 |  | м.п. | п/э | 1 | 40 | 105 | 2015 | 18 |
|  | между ТК КНС и ТК ж.д. 15а |  | м.п. | Сталь | 1 | 40 | 102 | 1991 | 100 |
|  | между домами 15-18 от ТК13* до ТК33 |  | м.п. | Сталь | 1 | 56 | 96 | 1991 | 100 |
|  | между домами 19-24 от ТК34 до ТК39 |  | м.п. | Сталь | 1 | 32 | 165 | 1991 | 100 |
|  | между домами 25-27 |  | м.п. | Сталь | 1 | 32 | 73 | 1991 | 100 |
|  | от ПГ20 до ж.д.28 |  | м.п. | Сталь | 3 | 32 | 21 | 1991 | 100 |
|  | # ул. Кадатская ВК 37-40 -ПГ42-ВК4 |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 90 | # 1213,4 | # 1991 | # 66 |
| 13 | Ул. 40 лет Победы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | между домами 19 и 21 |  | м.п. | п/э | 1 | 20 | 30 | 2010 | 28 |
|  | между ж.д. 13а и 15 |  | м.п. | Сталь | 1 | 56 | 65 | 1991 | 100 |
|  | # Между домами № 32 и № 30 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 32 | # 30 | # 2017 | # 14 |
|  | # Между домами № 28 и № 26 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 32 | # 30 | # 2017 | # 14 |
|  | # Между домами № 22 и № 20 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 32 | # 31 | # 2017 | # 14 |
|  | # От ВК40 до ТК6 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 200,9 | # 2023 | # 2 |
|  | # Вдоль ул. 40 лет Победы |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 90 | # 431,5 | # 2009 | # 30 |
| 14 | Пер. Широкий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | между домами 1-9 (от ПГ до ТК18) |  | м.п. | Сталь | 1 | 89 | 158 | 1991 | 100 |
| 15 | Пер. Цветочный: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | между ж.д. 1-8 |  | м.п. | Сталь | 1 | 40 | 103 | 1991 | 100 |
|  | # От ВК40 до ПГ пер. Цветочный |  |  | # п/э | # 3 | # 100 | # 791 | # 2012 | # 24 |
|  |  |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 50 | # 207 | # 1991 | # 100 |
| 16 | Ул. Береговая: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | между ВК1 и ж.д. 10-11 |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 22 | 2010 | 28 |
|  | между ВК2 и ж.д.9-8 |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 28 | 2010 | 28 |
| 17 | Ул. Спортивная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК64 до ж.д. 1-5 |  | м.п. | п/э | 1 | 90 | 168 | 2021 | 6 |
|  | между ж.д. 2 - 10 до ТК 115 |  | м.п. | п/э | 1 | 40 | 280 | 2011 | 26 |
|  | между ж.д. 12- 18 |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 115 | 2021 | 6 |
|  | между ж.д. 28 - 32 до ВК |  | м.п. | Сталь | 1 | 56 | 88 | 1991 | 100 |
|  | # От ТК 114 доТК 120 ул. Спортивная |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 50 | # 281 | # 2018 | # 12 |
|  | # От Вк 13 ло ПГ 6 ул. Спортивная |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 90 | # 1068,4 | # 2011 | # 26 |
|  | # Ул. Спортивная ТК 94 до ж.д. №20 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 92 | # 2021 | # 6 |
|  | # Ул. Спортивная от ПГ 3 к ж.д. №28-32 |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 56 | # 51,1 | # 1991 | # 100 |
|  |  |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 50 | # 30 | # 2022 | # 4 |
| # 18 | # пер. Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # По пер. Солнечный от ул.Спортивная до ТК99 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 75 | # 182 | # 2021 | # 6 |
| 19 | Ул. Подгорная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК у ж/д 10 до ТК у ж/д 11 |  | м.п. | Сталь | 1 | 57 | 15 | 1999 | 83 |
|  | # от ТК 5 до ТК 7 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 78 | # 2012 | # 24 |
|  | # ул. Подгорная - ул. Автодорожников от ТК7 до ТК 13 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 246 | # 2018 | # 12 |
|  | # ул. Подгорная -пер. Степной от ТК 5 до ТК 22 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 40 | # 284 | # 2009 | # 30 |
| 20 | ул. Юности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ВК сущ. по ул.Центральная до ВК 5 |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 256,5 | 2019 | 10 |
|  | от ВК5 до ВК нов по ул. Южная |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 320 | 2021 | 6 |
| 21 | ул. Светлая: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ВК сущ. по ул.Центральная до ВК 5 |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 264 | 2019 | 10 |
|  | от ВК 5 до ул. Южная |  | м.п. | п/э | 3 | 90 | 323 | 2020 | 8 |
| 22 | Ул. Автодорожников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # от ВК 190 до ТК15 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 90 | # 557,5 | # 2019 | # 10 |
|  | # ТК15 до ТК21 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 40 | # 329 | # 2018 | # 12 |
| 23 | Ул. Луговая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Новый, ул. Луговая от ТК 16 до ТК 32 |  | м.п. | п/э | 1 | 50 | 129,8 | 2024 | 0 |
|  |  |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 135 | # 2019 | # 10 |
| 24 | Пер. Песчаный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # По пер. Песчаному от ПГ 30 |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 56 | # 90 | # 1991 | # 100 |
| 25 | Ул. Пограничная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # От ВК 27 по ул. Пограничная |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 50 | # 168,2 | # 2022 | # 4 |
| 26 | Пер. Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # От ВК 46 по пер. Северный |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 89 | # 201 | # 1991 | # 100 |
| 27 | Ул. Западная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Вдоль ул. Западная |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 90 | # 407 | # 2012 | # 24 |
|  | # Вдоль ул. Западная (в лотках) |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 32 | # 88 | # 1991 | # 100 |
| 28 | Пер. Сосновый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # От ТК 33 до ТК 30 |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 89 | # 171,2 | # 1991 | # 100 |
|  | # От ТК 28 до ТК 30 |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 32 | # 98 | # 1991 | # 100 |
| 29 | Магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от КП7 до пункта учета (2 нитки) |  | м.п. | Сталь | 3 | 325 | 113 | 1991 | 100 |
|  | # От пункта учета до (.) А |  | # м.п. | # Сталь | # 3 | # 325 | # 1077 | # 1991 | # 100 |
|  |  |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 255 | # 1077 | # 2012 | # 24 |
|  | # От (.) А до ВК 4 |  | # м.п. | # Сталь | # 3 | # 377 | # 179,5 | # 1991 | # 100 |
|  |  |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 300 | # 179,5 | # 2011 | # 26 |
|  | # От ВК4 до ПГ16 |  | # м.п. | # Сталь | # 3 | # 200 | # 2394,85 | # 1991 | # 100 |
|  | # От ПГ 16 до ТК0321 |  | # м.п. | # п/э | # 3 | # 150 | # 469,2 | # 1991 | # 66 |
|  | # От ПГ 29 до ВК 4 |  | # м.п. | # Сталь | # 3 | # 150 | # 1133,8 | # 1991 | # 100 |
|  | # ТК 0321 до ТК«А» у д/с |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 150 | # 179 | # 1991 | # 100 |
|  | # От ВК 13, до ВК 190 |  | # м.п. | # п/э | # 1 | # 90 | # 180 | # 2018 | # 12 |
|  | # От ТК 0321 до ТК34 |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 100 | # 181 | # 1991 | # 100 |
|  | # От ТК33 до ТК26 |  | # м.п. | # Сталь | # 1 | # 56 | # 46 | # 1991 | # 100 |
|  | # ИТОГО |  |  |  |  |  | # 29 536,25 |  |  |

| № участка объекта | Наименование | Местоположение объекта | Единицы измерения | Материал конструкций | Глубина заложения, м | Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность, п.м. | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня-ВК12, по ул. Дружбы | Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Ажинское | м | п/этилен | 2,3 | 63 | 209,0 | 1989 | 35 |
| 2 | ВК12-ВК11-ВК10-ВК9, по ул. Дружбы |  | м | сталь | 2,3 | 89 | 559,0 | 1989 | 35 |
| 3 | ВК11-ВК13, по ул. Чкалова |  | м | сталь | 2,3 | 89 | 49,2 | 1989 | 35 |
| 1 | т.А-ВК4-ВК3-Уг.1-ВК2-ВК1 (ул. Комсомольская и ул. Чкалова) |  | м | п/этилен | 2,3 | 63 | 406,4 | 1989 | 35 |
| 2 | Водонапорная башня-Уг.3-ВК7-ВК8-Уг.10 (ул. Титова) |  | м | п/этилен | 2,3 | 63 | 295,0 | 1989 | 35 |
| 3 | Уг.3-т.А-Уг.2-ВК6-ВК5-т.1 (ул. Шоссейная) |  | м | п/этилен | 2,3 | 63 | 270,4 | 1989 | 35 |
| 4 | Ул. Мира, Дружбы,Чкалово, Шоссейная,Титова, Комсомольская |  | м | п/этилен | 2,3 | 63 | 1990 | 1991 | 35 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3780 |
| 1 | по ул. Калинина вдкч.-ВК10…-Уг.1 | Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Темра | м | сталь | 2,3 | 100 | 1910 | 1987 | 98 |
|  | по ул. Калинина от ВК-5 до ВК-1 |  | м | п/этилен | 2,7 | 100 | 250 | 2024 | 0 |
| 2 | пер. Солнечный, Уг.1-т.1 |  | м | чугун | 3,0 | 90 | 200,0 | 1987 | 98 |
| 3 | ул. Набережная, ВК8-ВК11-т.В |  | м | чугун | 3,0 | 90 | 620,0 | 1987 | 98 |
| 4 | ул. Совхозная, ВК7-Уг.3 |  | м | чугун | 3,0 | 90 | 120,0 | 1987 | 98 |
| 5 | ул. Молодёжная, ВК5-Уг.4 |  | м | чугун | 3,0 | 90 | 400,0 | 1987 | 98 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3500,0 |
| 1 | Водопроводная сеть | Красноярский край, Шарыповский р-н, д. Гляден, ул. ул.Чапаева, ,Новая,Гагарина | м | сталь, чугун |  | 50, 100 | 2650,0 | 1980 | 98 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2650,0 |

Таблица 1.1.4.4.5. - Сети с. Береш зарегистрированные в собственность Холмогорского территориального подразделения (Шарыповского муниципального округа)

| № уч- ка | Наименование участка | Материал труб | Диаметр, мм | Проектные параметры объекта (протяженность сетей), м.п. | Год ввода | Проведенные мероприятия по ремонту объекта, км | Износ по состоянию на 01.01.2024г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Береш муниципального образования Шарыповский округ Красноярского края . | сталь/ПЭ | 63-108 | 3636,5 | 1985- 2008 | Заменено на ПЭ в году - 2895м.п. в году - 343,5м.п. в 2012 году - 48м.н. Стальной тр-д - 350м.п. Полиэтиленовый - 3286,5м.п. Протяженность всего 3636,5 м.п. | 49 |
| 1 | От КП8 до ВК1 | п/э | 90 | 122 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 2 | От ВК1 до ВК2 | п/э | 90 | 140 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 3 | От ВК2 до ВКЗ | ст. | 108 | 120 | 1985 |  | 100 |
| 4 | Or ВКЗ до ВК4 | ст | 108 | 60 | 1985 |  | 100 |
| 5 | От ВК4 до ВК5 | ст | 108 | 150 | 1985 |  | 100 |
| 6 | От ВК5 до ВК5А | ст | 108 | 20 | 1985 |  | 100 |
| 7 | От ВК5А до ВК8 | п/э | 63 | 183 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 8 | От ВК8 до ВК10 | п/э | 63 | 205 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| У | От ВК10 до BK10 | п/э | 63 | 50 | 2008 | замена па полиэтилен 2008г | 30 |
| 10 | От КП8 до угла поворота | п/э | 90 | 48 | 2009 | 2012 | 28 |
| II | от ВК (угд I _\ ж/д 21 до В К15 \ ж/д 47 | п/э | 63 | 101.2 | 2009 | 2009 | 28 |
| 12 | От ВК11 до ВК13 | п/э | 63 | 115 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 13 | От ВК13 до ВК15 | п/э | 63 | 200 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 14 | От ВК7 до ВК (угл) у ж/д 21 | п/э | 63 | 138 | 2009 | 2009 | 28 |
| 15 | От ВК15 до ВК 17 | п/э | 63 | 50 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 16 | От ВК17 до В К19 | п/э | 63 | 380 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 17 | От В К19 до ВК22 | п/э | 63 | 250 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 1,8 | От ВК22 до ВК24 | п/э | 63 | 200 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 19 | От ВК24 до ВК28 – KП1 | п/э | 63 | 430 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 | 30 |
| 20 | От КП1 до ВК28 | п/э | 90 | 104.3 | 2009 | 2009 | 28 |
| 21 | От ВК19 до ВК5А | п/э | 63 | 380 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 г | 30 |
| 79 | От ВК 15 ул. Подгорная до ВК10 уд. Конституции | п/э | 63 | 190 | 2008 | замена на полиэтилен 2008 г | 30 |
| 80 | Водопроводные сети с.Береш мн Элита | п/э | 63 | 1169 | 2022 |  | 5 |
| 81 | Водопроводные сети с.Береш мн Элитаот ВК 1 до ВК4 | п/э | 110 | 1003 | 2022 |  | 5 |

Таблица 1.1.4.4.6. - Характеристика существующих водопроводных сетей Шушенское ТП

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность, м | Ду мм | Материал | Коло дед, шт. | Задвижка, шт. | Вентиль, шт. | Пож. гидрант | Фактический % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Шарыповский район с.Шушь., ул.Октябрьская | 1985 | 2348 | 63- 100 | Полиэтиленовая труба | 24 | 4 | 11 | 0 | 60 |
| 2 | Водопроводная сеть | Шарыповский район с.Шушь Ул.Лесная | 1988 | 430 | 50- 100 4 | Полиэтиленовая труба | 3 | 1 | 5 | 0 | 60 |

Таблица 1.1.4.4.7. - Данные об инцидентах на водопроводных сетях

| № п/п | Наименование | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023год | 2024 год |
| 1 | Инциденты на водопроводных сетях (ед) | - | - |
| 2 | Удельное количество отказов на сетях водопровода (ед/км в год) | - | - |

На магистральных и квартальных сетях обслуживаемой организации расположены сооружения сетей водопровода: колодцы, камеры, пожарные гидранты и т.п.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей всех вышеуказанных систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, рассчитываются из учета срока эксплуатации:

срок службы стальных труб принимается 30 лет,

срок службы чугунных и пластиковых труб – 50 лет,

бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.

Для улучшения работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть замену всех изношенных и аварийных трубопроводов с использование полиэтиленовых труб. Также для снижения аварийности, стабилизации давления в трубопроводе и уменьшения затрат на электроэнергию возможно рассмотреть установку воздушных клапанов (вантузов) с целью устранения излишнего воздуха в системе транспортировки воды в местах его предполагаемого скопления.

Наличие воздушных «карманов» приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов и увеличению затрат электроэнергии на транспортировку воды. Также возрастает опасность возникновения гидравлических ударов и как следствие увеличение аварийности на сетях. Через воздушные клапаны удаляется накопившийся в трубопроводе воздух, воздушные «карманы», препятствующие движению воды, ликвидируются, и подача воды в системе стабилизируется.

В местах избыточного давления воды необходимо предусмотреть установку клапанов понижения давления, что также позволит улучшить водоснабжение и уменьшить количество аварийных ситуаций.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ, но из-за большой протяженности ветхих и аварийных сетей работ по замене сетей за счет средств предприятий и местного бюджета недостаточно.

Чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, связанные с эксплуатацией металлических трубопроводов.

На трубопроводах из полимерных материалов не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики трубопроводов из таких материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Используемая при этом запорно-регулирующая арматура (задвижки и пожарные гидранты) также отвечает стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»..

Установленный режим негативно влияет не только на состояние водовода, но и на работоспособность и долговечность эксплуатации насосов и на качество воды.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов МО Шарыповский муниципальный округ, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Парнинского территориального подразделения являются:

значительный износ источников водоснабжения, что обусловливает загрязнение водопроводной воды.

преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Березовского муниципального образования являются:

старение сетей водоснабжения, износ составляет 67-90%, который непрерывно возрастает, что обусловливает рост аварий и как следствие — утечки и загрязнение водопроводной воды;

отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах и одиночных скважинах;

территории первого пояса зон санитарной охраны водозаборов не имеют ограждений, также отсутствуют проекты зон санитарной охраны питьевых водозаборов с заключением центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

неполная оснащенность приборами учета водозаборных узлов и абонентов, имеющих техническую возможность их установки.

По факту проверки Роспотребнадзора имеются предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в соответствии с которыми необходимо:

устранить несоответствие качества воды в д. Александровка, д. Горбы, д. Гудково по санитарно-химическим показателям (превышение уровня железа и мутности);

организовать зоны санитарной охраны на всех источниках и сетях водоснабжения Березовского территориального подразделения;

обеспечить установку приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников в с. Березовское (4 ВБ), д. Гудково (1 ВБ), д. Горбы (1 ВБ), д. Ершово (1 ВБ), д. Александровка (1 ВБ).

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Родниковского муниципального образования поселения являются:

значительный износ сетей водоснабжения, который составляет до 85 % и непрерывно возрастает, что обусловливается авариями и как следствие – загрязнение водопроводной воды;

недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Выдавалось предписание Управление Роспотребнадзора по несоответствию качества питьевой воды, подаваемой через центральный водопровод в с. Родники (ул. Никольская, 27), д. Дубинино (ул. Советская), д. Росинка (ул. Центральная), несоответствие по содержанию железа. По бактериологическим показателям пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Холмогорского муниципального образования являются:

средний износ водопроводных сетей в с. Холмогорское превышает 66%, в с. Береш 49%, износ водопроводных сетей в с. Ажинское, с. Темра и д. Гляден – составляет от 28% до 98%, что ведет к необоснованным потерям холодной воды в сетях;

часть сетей холодного водоснабжения проложена в лотках совместно с тепловыми сетями, находящимися в собственности «Тепловые сети БГРЭС» «Э.ОН Россия», в связи с чем, возникает проблема в проведении ремонта и устранения аварии на трубопроводах холодного водоснабжения;

водопроводная сеть с. Холмогорское построена без гидравлического расчета необходимых напоров и расходов, проект прокладки сетей отсутствует, в ряде улиц применены трубы несоответствующих диаметров;

при проведении испытаний сетей водоснабжения с. Холмогорское на герметичность были выявлены скрытые утечки, многократно превышающие нормативное потребление на данных участках в разы;

глубина заложения части сетей водоснабжения, проложенных в лотках совместно с теплотрассой, находится в пределах 1 метра, в связи с чем, в зимнее время происходит промерзание трубопроводов холодной воды из-за разрушения плит перекрытия тепловых камер;

на вводах в жилые дома 90% запорной арматуры требует замены;

высокая степень физического износа насосного оборудования и запорной арматуры;

отсутствие современных систем диспетчеризации и телемеханизации, автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах, осуществляющих водоснабжение;

отсутствие приборов учета воды на водозаборных сооружениях;

несоответствие технологической схемы подачи воды потребителям на территории с. Ажинское, с. Темра, д. Гляден установленным в ФЗ и других нормативных актах требованиям;

действующие в с. Ажинское, с. Темра, д. Гляден водозаборные скважины малодебитные, заиленные, необходима полная реконструкция, а также проведение геолого-разведочных работ, для поиска оптимальных источников централизованного водоснабжения;

отсутствие станций водоподготовки и очистных сооружений питьевой воды на территории Холмогорского сельсовета, с. Ажинское, с. Темра, д. Гляден;

большое количество жалоб от абонентов с. Ажинское, с. Темра, д. Гляден на качество питьевой воды;

средняя обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения;

высокий показатель утечек и неучтенных расходов воды на территории муниципального образования

В настоящее время разработан проект по прокладке сетей водоснабжения протяженностью 9860 м сетей водоснабжения в с.Ажинском с учетом вновь построенных жилых домов. Система водоснабжения состоит из наружных сетей подземной прокладки. Водоснабжение с. Ажинское, предусматривается с подачей воды одного водовода переменным диаметром диаметром 50-200 мм по ГОСТ 18599-2001 с врезкой в существующие сети водопровода диаметром 200мм. Система обеспечивает потребности в воде на хозяйственно-бытовые, противопожарные и технологические нужды. Сеть хозяйственно-противопожарного водопровода прокладывается в одну нитку (одна труба), и обеспечивает бесперебойную подачу воды, даже в случае аварии на каком-либо участке. В данном проекте сеть состоит из 161 колодца на основном трубопроводе. Один колодец на сети предназначен для распределения потоков воды в емкости перед ПНС. Один колодец на сети предназначен для подачи воды в ПНС. Остальные колодцы устраиваются на проектируемой сети водопровода для распределения потоков воды по сети. Пропускная способность водопровода рассчитана с учетом подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и технологические нужды. Расход воды составляет – 1704,0 м3/сут, 71,0 м3/час, 19,72 л/с. Полиэтиленовый трубопровод диаметром 200х11,9 мм, пропускают общий расход воды 19,72 л/с, при этом скорость в трубопроводе не превышает нормальный скоростной режим 0,95 м/с. Для обеспечения резервирования и регулирования объема потребления водоснабжения, перед ПНС предусматривается устройство накопительных емкостей 4 шт объемом 150м3 каждый. Повысительная насосная станция располагается не далеко от камеры врезки проектируемого водопровода в существующую сеть. Расчетная производительность ПНС принята 71 м3/ч с напором 47 м. Приняты 4 насоса, 3 из них рабочих и 1 резервный.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Ивановского муниципального образования являются:

значительный износ сетей водоснабжения, который составляет до 96 % и непрерывно возрастает, что обусловливается авариями и как следствие – большой процент потерь водопроводной воды;

оснащенность потребителей приборами учета – 93 % в 2022 году. Установка современных приборов учета позволяет не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Новоалтатовского муниципального образования являются:

старение сетей водоснабжения, износ составляет 50-100%, который непрерывно возрастает, что обусловливает рост аварий и как следствие — утечки и загрязнение водопроводной воды.

отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах и одиночных скважинах.

территории первого пояса зон санитарной охраны водозаборов не имеют ограждений, также отсутствуют проекты зон санитарной охраны питьевых водозаборов с заключением центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

неполная оснащенность приборами учета водозаборных узлов и абонентов, имеющих техническую возможность их установки.

По факту проверки Роспотребнадзора имеются предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в соответствии с которыми необходимо:

устранить несоответствие качества воды в с. Новоалтатка, д. Скрипачи, д. Новокурск, д. Глинка, п. Крутоярский по санитарно-химическим показателям (частичное превышение уровня железа, мутности, жесткости, окисляемости);

организовать зоны санитарной охраны на всех источниках и сетях водоснабжения Новоалтатского территориального подразделения;

обеспечить установку приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников в с. Новоалтатка (3 ВБ), д. Глинка (1 ВБ), д. Новокурск (1 ВБ), д. Белоозерка (1 ВБ), д. Скрипачи (2 ВБ), п. Крутоярский (1 ВБ).

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Холмогорского территориального подразделения централизованное горячее водоснабжение имеется только в с. Холмогорское. Система горячего водоснабжения открытая (теплообменники не используются). Производство и передачу тепловой энергии в селе Холмогорское осуществляет - филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», которая является единой теплоснабжающей организацией на территории с. Холмогорское.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя из географического положения территория муниципального образования относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов.

Для предотвращения замерзания воды применяется способ, при котором укладка водопроводных труб производится в одном пакете с системой теплоснабжения.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах в зонах распространения вечномерзлых грунтов проводятся следующие мероприятия:

в основной части водоводов - организация закольцовок водоводов

в тупиковых участках - организация контролируемых спусков воды из системы.

прокладка сетей водоснабжения в одном канале с сетями теплоснабжения.

Территория Холмогорского территориального подразделения не приурочена к зоне развития вечномерзлых грунтов. Однако в зимнее время водопроводные сети промерзают. Глубина промерзания грунта в различные периоды может достигать 3,0-3,4 м. На текущий момент отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Водопроводные сети от границы эксплуатационной ответственности – камера КП7, пункт учета холодного водоснабжения, повысительная насосная станция, находятся в собственности Администрации Шарыповского муниципального округа. Техническое обслуживание сетей водоснабжения в с. Холмогорское и с. Береш осуществляет ООО «ЦИТО».

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все сооружения водоснабжения, объекты централизованной системы водоснабжения. находятся в собственности Администрация Шарыповского муниципального округа.

ООО «СВР» является собственником насосных станций I подъема (артезианские скважины) Южно-Шарыповского и Кадатского водозаборов. Насосные станции II подъема Южно-Шарыповского и Кадатского водозаборов, Южно-Шарыповский и Кадатский водоводы принадлежат ООО «СВР» на праве аренды.

Таблица 1.1.6.1 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснабжения

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- |
| С.Береш | ООО «ЦИТО» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с.Холмогорское | ООО «ЦИТО» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Дубинино | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Росинка | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Скворцово | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Шушь | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Ажинское | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Гляден | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Темра | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Родники | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Березовское | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Александровка | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Горбы | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Гудково | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Ершово | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Ивановка | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| п Инголь | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Новоалтатка | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Белоозерка | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Глинка | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| п Крутоярский | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Новокурск | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Скрипачи | ООО «АЭСТ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Парная | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Большое Озеро | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| д Косые Ложки | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Малое Озеро | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |
| с Ораки | ООО «УЖКХ» | Администрация Шарыповского муниципального округа |

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения муниципального образования разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Шарыповского муниципального округа являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

улучшение экологической обстановки;

повышение надежности водоснабжения;

экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

постоянный контроль качества воды после водоподготовки;

своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

внедрение системы диспетчеризации

Показатели качества обслуживания абонентов:

реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

сокращение времени устранения аварий

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

замена изношенных и аварийных участков водопровода;

использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

В таблице отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Шарыповского муниципального округа.

Таблица 1.2.1.1 - Целевые и базовые показатели системы водоснабжения Парнинского территориального подразделения

| Группа | Целевые показатели на 2023год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 9,89 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 25% |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 1 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 76,56% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | 13 % |
|  | население | 12% |
|  | прочие | 1% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи % | 45% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км | 36 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения,% | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | 0,86 |
|  |  | кВт*ч/куб.м |

Таблица 1.2.1.2 - Целевые и базовые показатели системы водоснабжения Родниковского ,Холмогорского территориальных подразделений

| Группа | Целевые показатели на 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 14,9653 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 0,06 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | с.Береш-49% с.Холмогорское-64% |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 85 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | 97 |
|  | промышленные объекты |  | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | 1,68 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 4,51 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | - |
|  |  | на подачу –кВтч/м3 | - |

Таблица 1.2.1.3 - Целевые и базовые показатели системы водоснабжения Ивановского, Березовского, Новоалтатского территориальных подразделений

| Группа | Целевые показатели на 2023 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 23,51 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,11 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 50 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. |  |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 90 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), % | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | 39,64 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс.кВтч/год | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на подачу 1 куб. м питьевой воды | 0,69 кВт*ч/куб.м |

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Водоснабжение МО Шарыповский муниципальный округ имеет сложившуюся структуру. Источник водоснабжения- подземный имеет достаточный объем для обеспечения водой населения и промышленности.

Согласно информации предоставленной ресурсоснабжающей организацией, основной проблемой эксплуатации объектов ВКХ является сооружений, оборудования, магистральных трубопроводов. Исходя из сложившейся ситуации в данной сфере имеет место определения приоритетного сценария развития как модернизация объектов ВКХ с проведением капитальных ремонтов и реконструкций.

При проведение работ по реконструкции объектов ВКХ следует учитывать:

для магистральных и разводящих трубопроводов, замена материала труб на ПНД или стеклопластик;

для насосных станций замена двигателей насосных агрегатов на более энергоемкие аналоги, использование регуляторов частоты;

для резервуаров и накопителей чистой воды, покрытие внутренней поверхности композитными эпоксидными составами для защиты от коррозии и вторичного загрязнения питьевой воды;

организация диспетчерского пункта с контролем работы приборов учета абонентов, работы всех насосных агрегатов системы ВКХ, автоматическая регистрация показателей давления, температуры, остаточного хлора в подаваемой потребителям воде.

Развитие систем водоснабжения Холмогорского территориального подразделения на период до 2036 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории, улучшение качества жизни населения и предусматривает:

строительство новых участков магистральных и разводящих водопроводных сетей с врезкой в существующие для водоснабжения новой застройки;

реконструкция водопроводных сетей с большим процентом физического износа;

строительство станции водоподготовки и очистных сооружений питьевой воды на территории Холмогорского территориального подразделения;

полная реконструкция централизованных систем водоснабжения на территории с. Темра, д. Гляден;

на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа строительство 9860 м сетей водоснабжения

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата;

основные мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения:

обеспечение производительности водопроводных сооружений до необходимых потребностей;

обследование состояния источников питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, соблюдение границ и режимов трех поясов ЗСО источников водоснабжения;

внедрение современных технологий очистки воды;

проектирование и строительство магистральных и внутриквартальных сетей для территорий нового строительства и реконструкции, а также для улучшения и повышения надежности водоснабжения;

проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления, установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

основные мероприятия для улучшения технического состояния системы водоснабжения:

поэтапная замена насосного оборудования на водозаборных узлах;

замена насосного оборудования на повысительной насосной станции;

замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы, продолжение капитального ремонта водоводов;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений;

оборудование всех действующих водозаборных сооружений приборами учета.

На данный момент выполнен проект «Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа.»

Сведения о линейном объекте

Наименование объекта капитального строительства: Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа.

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства.

Местоположение начального пункта: Красноярский край, Шарыповский, Ажинское, Дружбы, 2б

Местоположение конечного пункта: Красноярский край, Шарыповский, Ажинское, Титова, Луговая, Линейная, пер. Сиреневый, Дружбы, Березовая, Полевая, Труда, Степная, Лесная, пер. Степной. Сети водоснабжения протяженностью 9860 м, в соответствии с генеральным планом размещения участков и прохождения автомобильных проездов вдоль улиц: Титова, Луговая, Линейная, пер. Сиреневый, Дружбы, Березовая, Полевая, Труда, Степная, Лесная, пер. Степной в с. Ажинское.

Таблица 1.2.2.1. - Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду200мм | м | 3455,0 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду110мм | м | 5598,0 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду63мм | м | 121,0 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду50мм | м | 49,5 |
| Протяженность проектируемой трассы в две трубы по профилю: Ду200мм | м | 87,7 |
| Площадь повысительной насосной станции | м2 | 64,32 |
| Площадь застройки здания ПНС | м2 | 39,6 |
| Площадь земельного участка ПНС | м2 | 2285,0 |
| Производственная мощность | л; дм3 | 19,72 |
| Этажность | шт | 1 |
| Площадь застройки под емкости | м2 | 473,34 |
| Строительный объем здания ПНС | м3 | 290,43 |
| Строительный объем выше отм. 0.000 | м3 | 139,14 |
| Строительный объем ниже отм. 0.000 | м3 | 151,29 |

Сведения о категории линейного объекта Данным проектом предусматривается устройство линейного объекта «Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа» По степени обеспеченности подачи воды централизованная система объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения относится к II категории. Для систем II категории допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 10 суток, перерыв в подаче воды не более 6 часов. По виду обслуживаемого объекта система водоснабжения относится к производственным системам. По способу подачи воды водопровод является напорным.

Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства, обоснование выбранного варианта трассы

Трассировка прохождения сетей водоснабжения принята вдоль существующих дорог с. Ажинское. Трассировка принималась с учетом обеспечения подключения ПНС к сетям электроснабжения, с учетом обеспечения подъезда к ПНС, а так же с учетом сложности рельефа.

с.Береш Шарыповского МО

Для создания условий обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг водоснабжения с.Береш Шарыповского МО необходимо предусмотреть развитие и реконструкцию сетей водоснабжения, внести в схему водоснабжения Шарыповского МО Красноярского края реконструкцию сетей с.Береш со строительством подкачивающей насосной станции и увеличением диаметра существующих сетей водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В связи с выполнением замены водопроводных колодцев в с.Береш с лотков и их частичным разрушением необходима замена на колодцы по образцу ГОСТ

Для предотвращения замерзания и бесперебойного водоснабжения населения в зимний период, участок ХВС от ВК5а до ВК11 необходимо переложить на глубину 2,8-3 метра.

с. Береш микрорайон малоэтажной застройки «Элита»

Проект планировки земельного участка по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, в 3,8 км на север от с. Береш, микрорайон малоэтажной застройки «Элита» разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 15 апреля 1998г., СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», территориальных строительных норм ТСН ПМС-97 МО «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации строительства» и другой действующей нормативной документацией.

Проект планировки направлен на реализацию принципиальных решений проекта планировки (застройки) территории, с целью более рационального использования земельных ресурсов, регулирования застройки с учетом местных условий, а также выделения элементов планировочной структуры, архитектурных и конструктивных решений, инженерного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей и максимального сохранения природного ландшафта и охраны окружающей природной среды.

Застройка индивидуального земельного участка является составной частью градостроительного процесса организации территории.

Территории малоэтажной застройки граждан входят в единую структуру микрорайона и предоставляются органами местного самоуправления.

Рассматриваемая территория находится в Шарыповском районе Красноярского края, в 3,8 км на север от с. Береш.

Земельный участок с кадастровым номером 24:41:0701008:56 от 01.07.2015г. – 473657,0м2 и земельный участок, имеющий кадастровый номер 24:41:07:01:008:56 от 25.06.2015г. – 146822,70м2, включают в себя земельные участки под индивидуальное жилищное строительство с учетом размещения административных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Участок расположен по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, в 3,8 км на север от с. Береш, микрорайон малоэтажной застройки «Элита».

Проектируемая территория, общей площадью 620 479,7 м2 граничит:

с юга и запада с участками для сельскохозяйственного производства и улично-дорожной сетью.

с севера и востока с индивидуальным жилищным строительством и зем- лями сельскохозяйственного производства.

Проектируемая территория расположена в южной части г. Шарыпово. Территория проектирования по комплексу планировочных факторов имеет значительный градостроительный потенциал и благоприятные условия для формирования нового жилого микрорайона в связи:

с близким расположением к существующей застройке;

возможностью выхода на общегородские транспортные магистрали, транспортной доступностью в центральную часть г. Шарыпово;

благоприятными инженерно-геологическими и экологическими условиями.

Анализ современного использования территории проектируемого участка показывает следующие существующие планировочные ограничения:

прохождение по территории общего пользования линии электропереда- чи 0,4 кВ, расположение трансформаторной подстанции;

прохождение по территории общего пользования сети канализации, расположение канализационной насосной станции.

Главный въезд на территорию микрорайона запроектирован с восточной стороны.

.Основной задачей пространственного развития данной территории является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития данной территории на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, основными из которых являются следующие:

увеличение инвестиционной привлекательности населенного пункта, что повлечет за собой повышение уровня жизни населения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие уличнодорожной сети.

На участках в соответствии с функциональными зонами предполагается размещение жилых домов высотой 1-2 этажа, детские площадки, администра тивное здание, магазин, остановка и детский сад.

Объем и композиция застройки жилого образования видоизменяется, что позволяет максимально использовать существующие особенности рельефа местности, изменяющиеся градостроительные условия, обеспечить выполне ние требований по инсоляции и добиться наибольшего экономического эффекта от нового строительства на осваиваемой территории.

Застройка предполагается с просторными дворами, позволяющими вы полнить полный набор благоустройства с размещением площадок, озеленения, парковок. Внутри дворовые пространства благоустраиваются площадками для отдыха детей и взрослых, занятий спортом и тихого отдыха, хозяйственных целей. Территории, не занятые застройкой, используются для детской площад ки и максимально озеленяются посадкой деревьев, кустарников, цветников и газонов. Все это позволит сформировать запоминающийся облик и создать благоприятные условия для проживания печения, необходимого для развития территории

Проектом предлагается развитие инженерного обеспечения. Для создания в микрорайоне Элита современных комфортабельных условий предусмотрено подключение жилых домов и объектов инфраструктуры к основным централизованным сетям инженерного обеспечения. Для этого в микрорайоне предусмотрено строительство следующих инженерных сетей и сооружений:

Холодное водоснабжение застройки предусматривается  централизованное от городских сетей;

Горячее водоснабжение застройки предусматривается  централизованное от городских сетей;

Канализация проектируемого микрорайона от жилых домов и объектов инфраструктуры предусматривается в проектируемые индивидуальные септики, с периодическим вывозом стоков на приемный пункт канализацион ных очистных сооружений в г. Шарыпово;

# 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 140-180 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека).

Действующие нормативы удельного водопотребления населения: Постановление Правительства Красноярского края от 11.02.2013 № 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Красноярского края, при отсутствии приборов учета".

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки муниципального образования;

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Шарыповского муниципального округа составляют:

для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды не выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс потребления холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 237330,00 | 650,22 | 780,26 | 45,52 | 18,06 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс потребления холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ООО «ЦИТО» | 61850,00 |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 57880,00 | 158,58 | 190,29 | 11,10 | 4,40 |
| 8 | Бюджетные организации | 3160,00 | 8,66 | 10,39 | 0,61 | 0,24 |
| 9 | Прочие потребители | 810,00 | 2,22 | 2,66 | 0,16 | 0,06 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 |
|  | ООО "УЖКХ" | 28000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 28000,00 | 76,71 | 92,05 | 5,37 | 2,13 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 28000,00 | 76,71 | 92,05 | 5,37 | 2,13 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 25900,00 | 70,96 | 85,15 | 4,97 | 1,97 |
| 8 | Бюджетные организации | 2100,00 | 5,75 | 6,90 | 0,40 | 0,16 |
| 9 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого | 28000,00 | 76,71 | 92,05 | 5,37 | 2,13 |
|  | ООО «АЭСТ» | 90180,00 |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 90180,00 | 247,07 | 296,48 | 17,29 | 6,86 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 90180,00 | 247,07 | 296,48 | 17,29 | 6,86 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 79870,00 | 218,82 | 262,59 | 15,32 | 6,08 |
| 8 | Бюджетные организации | 4740,00 | 12,99 | 15,58 | 0,91 | 0,36 |
| 9 | Прочие потребители | 1010,00 | 2,77 | 3,32 | 0,19 | 0,08 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 4560,00 | 12,49 | 14,99 | 0,87 | 0,35 |
| 13 | Итого | 90180,00 | 247,07 | 296,48 | 17,29 | 6,86 |
|  | ООО "Родник" | 57300,00 |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 57300,00 | 156,99 | 188,38 | 10,99 | 4,36 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 57300,00 | 156,99 | 188,38 | 10,99 | 4,36 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 53870,00 | 147,59 | 177,11 | 10,33 | 4,10 |
| 8 | Бюджетные организации | 2730,00 | 7,48 | 8,98 | 0,52 | 0,21 |
| 9 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 700,00 | 1,92 | 2,30 | 0,13 | 0,05 |
| 13 | Итого | 57300,00 | 156,99 | 188,38 | 10,99 | 4,36 |

Рисунок 1.3.3.1 - Территориальный баланс потребления холодной воды

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов МО Шарыповский муниципальный округ (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 1.3.3.1 - Структурный баланс потребление холодной воды МО «Шарыповский муниципальный округ

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 217520,00 | 595,95 | 715,13 | 41,72 | 16,55 |
| 8 | Бюджетные организации | 12730,00 | 34,88 | 41,85 | 2,44 | 0,97 |
| 9 | Прочие потребители | 1820,00 | 4,99 | 5,98 | 0,35 | 0,14 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 5260,00 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 |
| 13 | Итого | 237330,00 | 650,22 | 780,26 | 45,52 | 18,06 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Техническая вода |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Из подземных источников | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Получено воды со стороны | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 |
| 4 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Население | 217520,00 | 595,95 | 715,13 | 41,72 | 16,55 |
| 7 | Бюджетные организации | 12730,00 | 34,88 | 41,85 | 2,44 | 0,97 |
| 8 | Прочие потребители | 1820,00 | 4,99 | 5,98 | 0,35 | 0,14 |
| 9 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Потери | 5260,00 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 |
| 8 | Итого | 237330,00 | 650,22 | 780,26 | 45,52 | 18,06 |

Рисунок 1.3.3.2 - Структура годового расхода воды МО «Шарыповский муниципальный округ» ХВС

Рисунок 1.3.3.3 – Способ добычи воды МО «Шарыповский муниципальный округ» ХВС

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение организаций, противопожарные нужды МО Шарыповский муниципальный округ, полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Таблица 1.3.3.3 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Потери ХВС | 5260,00 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 |
| Потери ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери техн. вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды не выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в муниципальном округе действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, утвержденные приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 29.12.2021 № 14-46н «О внесении изменения в приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края».

Таблица 1.3.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенные расчетным методом

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,5821 | 7,9259 | 13,508 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 13,508 | 13,508 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,3594 | 7,7486 | 13,108 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 13,108 | 13,108 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,1368 | 7,5712 | 12,708 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 12,708 | 12,708 |
| 7 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,5802 | 7,1278 | 11,708 |
| 8 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 11,708 | 11,708 |
| 9 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,4808 | 4,5872 | 7,068 |
| 10 | Общежития коридорного типа без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 7,068 | 7,068 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,0235 | 6,6845 | 10,708 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 10,708 | 10,708 |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,9102 | 5,7978 | 8,708 |
| 14 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 8,708 | 8,708 |
| 15 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,9102 | 4,7058 | 7,616 |
| 16 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 0 | 7,616 | 7,616 |
| 17 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | 1,0234 | 1,8846 | 2,908 |
| 18 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | 0 | 2,908 | 2,908 |
| 19 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | 1,0234 | 0,7926 | 0 |
| 20 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | 0 | 1,816 | 0 |
| 21 | Жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок | 0 | 1,2 | 0 |
| 22 | Жилые помещения с привозной водой | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 23 | Жилые помещения (в том числе общежития) с горячим водоснабжением, холодным водоснабжением от уличных колонок, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,9102 | 1,2 | 4,1102 |

Таблица 1.3.4.2 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| МО Шарыповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| Население ХВС | 217 520,00 | 595,95 | 715,13 | 41,72 | 16,55 |
| Население ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население тех. вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

В Шарыповском муниципальном округе учет воды ведется по приборам учета и расчетным методом по нормативам.

Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды (100%), в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу рекомендуется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

Полностью приборами учета холодной воды Березовского ТП оснащены объекты МБОУ Березовская СОШ № 1, МБДОУ ДС «Семицветик», МБУК «МБ» Шарыповского МО, ЗАО «Авангард», ИП Ахмедов Г.Я.о., ИП Ахмедзянова И.В., ИП Пичугина О.В., Мельник Л.В., Храм с. Березовское.

Жилые дома потребителей оснащены приборами учета холодной воды на 65 %. Постоянно ведется работа с населением на предмет установки приборов учета холодной воды.

Для исполнения предписания Роспотребнадзора на 2025-2026 г.г. запланирована установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников на всех скважинах Березовского территориального подразделения.

В населенных пунктах Новоалтатского ТП полностью приборами учета холодной воды оснащены: МБОУ Новоалтатская СОШ, КГБУЗ «Шарыповская районная больница», МБУК «ЦКС» Шарыповского района, АО «Алтатское», ИП Самойлова Л.А.

Жилые дома потребителей оснащены приборами учета холодной воды на 45 %. Постоянно ведется работа с населением на предмет установки приборов учета холодной воды.

Для исполнения предписания Роспотребнадзора на 2022-2023 г.г. запланирована установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников на всех скважинах Новоалтатского территориального подразделения.

Оснащенность потребителей Ивановского ТП приборами учета – 93 % в 2023 году. Установка современных приборов учета позволяет не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Полностью приборами учета воды оснащены объекты Администрации Шарыповского МО (Ивановское ТП), МБОУ Ивановская СОШ, МБУК «ЦКС» Шарыповского МО, КГБУЗ «ШРБ», КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД» магазины индивидуальных предпринимателей Андросова К.В., Васютиной Л.В., Стукаловой Н.А

На территории подразделения планируется проведение организационных мероприятий, обеспечивающих создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Оснащенность приборами учета проживающего населения Холмогорского ТП составляет 70%, бюджетнофинансируемые объекты оборудованы приборами учета на 99%. К ним относятся Школа Холмогорская, Детский сад « Домовенок», МБУК «ЦКС»,  ШМО МКУ ЕДДС, Спортивная школа ,Детско- юношеский центр, Администрация ТП, Музыкальная школа, Центр соц.помощи семье и детям «Шарыповский», Архив ШМО, КГБУЗ Больница, в том числе   Юр.лица с.Холмогорское: Михайлов И.С. пекарня,  Полозюков Н.В. магазин, ООО «УЖКХ»,  Войтенко Е.Г, Войтенко В.И магазин, Полозюкова С.А  магазин, Бобриков Е.С  пункт выдачи Валберис., ИП Годлевская Ю.С, Рудак И.В. Бюджетные учреждения Береш -  Шарыповская ЦРБ КГБУЗ

Таблица 1.3.5.2 - Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения.

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| с. Холмогорское пункт учета | прибор учета отсутствует |
| с. Береш КП1 | ВСХН-80 |
| с. Береш КП8 | ВСХН-80 |
| с Береш м-н Элита ВК-4 (5 сущ) | СТВУ-50 |

Таблица 1.3.5.3 - Планы по установке приборов учета воды на ВЗУ

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Шарыповского муниципального округа

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. водоснабжение. наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

на хозяйственно-питьевые нужды;

на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

на производственно-технические цели;

на пожаротушение.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Таблица 1.3.6.2 - Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2028 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 | 183938,40 | 503,94 | 604,73 | 35,28 | 14,00 | 201551,13 | 552,19 | 662,63 | 38,65 | 15,34 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 | 183938,40 | 503,94 | 604,73 | 35,28 | 14,00 | 201551,13 | 552,19 | 662,63 | 38,65 | 15,34 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 | 64942,50 | 177,92 | 213,51 | 12,45 | 4,94 | 71436,75 | 195,72 | 234,86 | 13,70 | 5,44 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 747,91 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],

где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 747,91= 897,49 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 897,49/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 40,21 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 40,21 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения потребителей МО Шарыповский муниципальный округ отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды по типам абонентов

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2028 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 | 183938,40 | 503,94 | 604,73 | 35,28 | 14,00 | 201551,13 | 552,19 | 662,63 | 38,65 | 15,34 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 | 183938,40 | 503,94 | 604,73 | 35,28 | 14,00 | 201551,13 | 552,19 | 662,63 | 38,65 | 15,34 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 | 64942,50 | 177,92 | 213,51 | 12,45 | 4,94 | 71436,75 | 195,72 | 234,86 | 13,70 | 5,44 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 217520,00 | 595,95 | 715,13 | 41,72 | 16,55 | 228396,00 | 625,74 | 750,89 | 43,80 | 17,38 | 251235,60 | 688,32 | 825,98 | 48,18 | 19,12 |
| 8 | Бюджетные организации | 12730,00 | 34,88 | 41,85 | 2,44 | 0,97 | 13366,50 | 36,62 | 43,94 | 2,56 | 1,02 | 14703,15 | 40,28 | 48,34 | 2,82 | 1,12 |
| 9 | Прочие потребители | 1820,00 | 4,99 | 5,98 | 0,35 | 0,14 | 1911,00 | 5,24 | 6,28 | 0,37 | 0,15 | 2102,10 | 5,76 | 6,91 | 0,40 | 0,16 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 5260,00 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 | 5207,40 | 14,27 | 17,12 | 1,00 | 0,40 | 4947,03 | 13,55 | 16,26 | 0,95 | 0,38 |
| 13 | Итого | 237330,00 | 650,22 | 780,26 | 45,52 | 18,06 | 248880,90 | 681,87 | 818,24 | 47,73 | 18,94 | 272987,88 | 747,91 | 897,49 | 52,35 | 20,78 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 | 183938,40 | 503,94 | 604,73 | 35,28 | 14,00 | 201551,13 | 552,19 | 662,63 | 38,65 | 15,34 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Из подземных источников | 175480,00 | 480,77 | 576,92 | 33,65 | 13,35 | 183938,40 | 503,94 | 604,73 | 35,28 | 14,00 | 201551,13 | 552,19 | 662,63 | 38,65 | 15,34 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Получено воды со стороны | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 | 64942,50 | 177,92 | 213,51 | 12,45 | 4,94 | 71436,75 | 195,72 | 234,86 | 13,70 | 5,44 |
| 4 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Население | 217520,00 | 595,95 | 715,13 | 41,72 | 16,55 | 228396,00 | 625,74 | 750,89 | 43,80 | 17,38 | 251235,60 | 688,32 | 825,98 | 48,18 | 19,12 |
| 7 | Бюджетные организации | 12730,00 | 34,88 | 41,85 | 2,44 | 0,97 | 13366,50 | 36,62 | 43,94 | 2,56 | 1,02 | 14703,15 | 40,28 | 48,34 | 2,82 | 1,12 |
| 8 | Прочие потребители | 1820,00 | 4,99 | 5,98 | 0,35 | 0,14 | 1911,00 | 5,24 | 6,28 | 0,37 | 0,15 | 2102,10 | 5,76 | 6,91 | 0,40 | 0,16 |
| 9 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Потери | 5260,00 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 | 5207,40 | 14,27 | 17,12 | 1,00 | 0,40 | 4947,03 | 13,55 | 16,26 | 0,95 | 0,38 |
| 8 | Итого | 237330,00 | 650,22 | 780,26 | 45,52 | 18,06 | 248880,90 | 681,87 | 818,24 | 47,73 | 18,94 | 272987,88 | 747,91 | 897,49 | 52,35 | 20,78 |

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.10.1 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по РСО

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2028 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ООО «ЦИТО» | 61850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 | 64942,50 | 177,92 | 213,51 | 12,45 | 4,94 | 71436,75 | 195,72 | 234,86 | 13,70 | 5,44 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 57880,00 | 158,58 | 190,29 | 11,10 | 4,40 | 60774,00 | 166,50 | 199,80 | 11,66 | 4,63 | 66851,40 | 183,15 | 219,79 | 12,82 | 5,09 |
| 8 | Бюджетные организации | 3160,00 | 8,66 | 10,39 | 0,61 | 0,24 | 3318,00 | 9,09 | 10,91 | 0,64 | 0,25 | 3649,80 | 10,00 | 12,00 | 0,70 | 0,28 |
| 9 | Прочие потребители | 810,00 | 2,22 | 2,66 | 0,16 | 0,06 | 850,50 | 2,33 | 2,80 | 0,16 | 0,06 | 935,55 | 2,56 | 3,08 | 0,18 | 0,07 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого | 61850,00 | 169,45 | 203,34 | 11,86 | 4,71 | 64942,50 | 177,92 | 213,51 | 12,45 | 4,94 | 71436,75 | 195,72 | 234,86 | 13,70 | 5,44 |
|  | ООО "УЖКХ" | 28000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 28000,00 | 76,71 | 92,05 | 5,37 | 2,13 | 29400,00 | 80,55 | 96,66 | 5,64 | 2,24 | 32340,00 | 88,60 | 106,32 | 6,20 | 2,46 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 28000,00 | 76,71 | 92,05 | 5,37 | 2,13 | 29400,00 | 80,55 | 96,66 | 5,64 | 2,24 | 32340,00 | 88,60 | 106,32 | 6,20 | 2,46 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 25900,00 | 70,96 | 85,15 | 4,97 | 1,97 | 27195,00 | 74,51 | 89,41 | 5,22 | 2,07 | 29914,50 | 81,96 | 98,35 | 5,74 | 2,28 |
| 8 | Бюджетные организации | 2100,00 | 5,75 | 6,90 | 0,40 | 0,16 | 2205,00 | 6,04 | 7,25 | 0,42 | 0,17 | 2425,50 | 6,65 | 7,97 | 0,47 | 0,18 |
| 9 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого | 28000,00 | 76,71 | 92,05 | 5,37 | 2,13 | 29400,00 | 80,55 | 96,66 | 5,64 | 2,24 | 32340,00 | 88,60 | 106,32 | 6,20 | 2,46 |
|  | ООО «АЭСТ» | 90180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 90180,00 | 247,07 | 296,48 | 17,29 | 6,86 | 94415,40 | 258,67 | 310,41 | 18,11 | 7,19 | 103179,78 | 282,68 | 339,22 | 19,79 | 7,85 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 90180,00 | 247,07 | 296,48 | 17,29 | 6,86 | 94415,40 | 258,67 | 310,41 | 18,11 | 7,19 | 103179,78 | 282,68 | 339,22 | 19,79 | 7,85 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 79870,00 | 218,82 | 262,59 | 15,32 | 6,08 | 83863,50 | 229,76 | 275,72 | 16,08 | 6,38 | 92249,85 | 252,74 | 303,29 | 17,69 | 7,02 |
| 8 | Бюджетные организации | 4740,00 | 12,99 | 15,58 | 0,91 | 0,36 | 4977,00 | 13,64 | 16,36 | 0,95 | 0,38 | 5474,70 | 15,00 | 18,00 | 1,05 | 0,42 |
| 9 | Прочие потребители | 1010,00 | 2,77 | 3,32 | 0,19 | 0,08 | 1060,50 | 2,91 | 3,49 | 0,20 | 0,08 | 1166,55 | 3,20 | 3,84 | 0,22 | 0,09 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 4560,00 | 12,49 | 14,99 | 0,87 | 0,35 | 4514,40 | 12,37 | 14,84 | 0,87 | 0,34 | 4288,68 | 11,75 | 14,10 | 0,82 | 0,33 |
| 13 | Итого | 90180,00 | 247,07 | 296,48 | 17,29 | 6,86 | 94415,40 | 258,67 | 310,41 | 18,11 | 7,19 | 103179,78 | 282,68 | 339,22 | 19,79 | 7,85 |
|  | ООО "Родник" | 57300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 57300,00 | 156,99 | 188,38 | 10,99 | 4,36 | 60123,00 | 164,72 | 197,66 | 11,53 | 4,58 | 66031,35 | 180,91 | 217,09 | 12,66 | 5,03 |
| 2 | Из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Из подземных источников | 57300,00 | 156,99 | 188,38 | 10,99 | 4,36 | 60123,00 | 164,72 | 197,66 | 11,53 | 4,58 | 66031,35 | 180,91 | 217,09 | 12,66 | 5,03 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получено воды со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Население | 53870,00 | 147,59 | 177,11 | 10,33 | 4,10 | 56563,50 | 154,97 | 185,96 | 10,85 | 4,30 | 62219,85 | 170,47 | 204,56 | 11,93 | 4,74 |
| 8 | Бюджетные организации | 2730,00 | 7,48 | 8,98 | 0,52 | 0,21 | 2866,50 | 7,85 | 9,42 | 0,55 | 0,22 | 3153,15 | 8,64 | 10,37 | 0,60 | 0,24 |
| 9 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Собственное потребление организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Потери | 700,00 | 1,92 | 2,30 | 0,13 | 0,05 | 693,00 | 1,90 | 2,28 | 0,13 | 0,05 | 658,35 | 1,80 | 2,16 | 0,13 | 0,05 |
| 13 | Итого | 57300,00 | 156,99 | 188,38 | 10,99 | 4,36 | 60123,00 | 164,72 | 197,66 | 11,53 | 4,58 | 66031,35 | 180,91 | 217,09 | 12,66 | 5,03 |

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2028 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потери | 5260,00 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 | 5207,40 | 14,27 | 17,12 | 1,00 | 0,40 | 4947,03 | 13,55 | 16,26 | 0,95 | 0,38 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потери | 5260,00 | 14,41 | 17,29 | 1,01 | 0,40 | 5207,40 | 14,27 | 17,12 | 1,00 | 0,40 | 4947,03 | 13,55 | 16,26 | 0,95 | 0,38 |

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой, технической воды в МО Шарыповский муниципальный округ отображена в п.1.3.10.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных сооружений удовлетворяет потребности муниципального образования в хозяйственно-питьевой, горячей и технической воде. Из расчёта п. 1.3.7 получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 40,21 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”, органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”, статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

Согласно Правилам и критериям определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 01.07.2021) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральноым законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”. Редакция от 11.06.2021,

Для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения наделены статусом гарантирующей организацией:

ООО «СВР»

ООО «АЭСТ»

ООО «ЦИТО»

Рисунок 1.3.14.1

Рисунок 1.3.14.2

Рисунок 1.3.14.3

Рисунок 1.3.14.4

# 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями)

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Согласно инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023 – 2036 г.г.» ООО «АЭСТ»

Суть мероприятий.

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю 27.01.2022 в адрес Администрации Шарыповского муниципального округа и ООО «АЭСТ» были направлены уведомления о несоответствии качества воды за исх. № 24-07-01/02-65-2022, № 24-07-01/02-66-2022, № 24-07-01/02-67-2022, № 24-07-01/02-68-2022, № 24-07-01/02-69-2022, № 24-07-01/02-70-2022, № 24-07-01/02-73-2022, № 24-07-01/02-74-2022. Также по результатам проверки Роспотребнадзора, проведенной в 2021 году, ООО «АЭСТ» выданы Предписание от 30.07.2021 № 22182 со сроком исполнения до 04.07.2022 и Предписание от 30.11.2021 № 36735 со сроком исполнения до 05.09.2022.

Ввиду того, что вода источников водоснабжения Березовского, Новоалтатского и Ивановского территориальных подразделений Шарыповского муниципального округа подвергается только обеззараживанию (для поддержания микробиологических показателей в норме), вода в распределительной сети и источниках водоснабжения не соответствует требованиям ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ, ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, таб.3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 по некоторым санитарно-химическим показателям.

Для устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления контрольных мероприятий Роспотребнадзором, а также для приведения качества воды в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, ООО «АЭСТ» предлагает реализацию ниже обозначенных мероприятий.

Приведение в соответствие качества воды на объектах централизованных систем водоснабжения Березовского ТП ШМО.

Место расположения объектов: Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, д. Александровка, д. Горбы, д. Гудково, д. Ершово.

Перечень мероприятий:

установка систем очистки воды на скважинах в д. Александровка, д. Горбы, д. Гудково (очистка воды по показателям - железо, мутность);

разработка проектов зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в с. Березовское, д. Александровка, д. Горбы, д. Гудково, д. Ершово;

устройство ограждения 1 пояса ЗСО всех источников водоснабжения Березовского ТП ШМО;

устройство дорожек с твердым покрытием ко всем водозаборным сооружениям в Березовском ТП ШМО; Приобретение, установка и пусконаладка озоно-фильтровальной станции очистки воды с. Гудково, ул. Центральная,14

установка приборов систематического контроля фактического дебита всех подземных источников Березовского ТП ШМО;

замена водонапорных башен в с. Березовское ул. Советская, 1И, в д. Гудково Центральная, Южная(1).

Приведение в соответствие качества воды на объектах централизованных систем водоснабжения Новоалтатского ТП ШМО.

Место расположения объектов: Красноярский край, Шарыповский район, с. Новоалтатка, д. Глинка, д. Новокурск, д. Белоозерка, д. Скрипачи, п. Крутоярский.

Перечень мероприятий:

установка систем очистки воды на скважинах в с. Новоалтатка, д. Скрипачи, д. Новокурск, д. Глинка, п. Крутоярский (очистка воды по показателям - железо, мутность, жесткость общая, цветность, окисляемость перманганатная);

Приобретение, установка и пусконаладка озоно-фильтровальной станции очистки воды с. Новоалтатка, ул. Западная

разработка проектов ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в с. Новоалтатка, д. Скрипачи, д. Глинка, д. Новокурск, д. Белоозерка, п. Крутоярский;

устройство ограждения 1 пояса ЗСО всех источников водоснабжения Новоалтатского ТП ШМО;

устройство дорожек с твердым покрытием ко всем водозаборным сооружениям в Новоалтатском ТП ШМО;

установка приборов систематического контроля фактического дебита всех подземных источников Новоалтатского ТП ШМО.

Приведение в соответствие качества воды на объектах централизованных систем водоснабжения Ивановского ТП ШМО.

Место расположения объектов: Красноярский край, Шарыповский район, с. Ивановка, п. Инголь.

Перечень мероприятий:

строительство пункта водоочистки с внедрением установок по очистке и обеззараживанию воды в с. Ивановка;

разработка проектов ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения на источниках водоснабжения в с. Ивановка и п. Инголь;

устройство ограждения 1 пояса ЗСО источников водоснабжения в с. Ивановка и п. Инголь;

устройство дорожек с твердым покрытием к водозаборным сооружениям в с. Ивановка и п. Инголь;

установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников в с. Ивановка и п. Инголь.

Результатом исполнения указанных выше мероприятий станет 100% соответствие качества питьевой воды в распределительной сети и источниках водоснабжения Березовского, Новоалтатского, Ивановского территориальных подразделений Шарыповского муниципального округа требованиям СанПиН, а также соблюдение санитарного законодательства в части организации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и учет объемов поднятых подземных вод.

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 02.10.2023 в адрес Администрации Шарыповского муниципального округа и ООО «УЖКХ» было направлено предписания  о проведении контрольно надзорного мероприятия № 2797 от 14.09.2023г.  на объектах водоснабжения ООО «УЖКХ» , выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 02.10.2023 г. № 16613)

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248.-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро ле в Российской Федерации».; абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю ООО «УЖКХ»:

Устранить нарушения обязательных требований ч. 1, ч. 2 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», табл. 3.1,	3.13 раздела III С.анПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в не соответствии качества питьевой воды установленным гигиеническим нормативам: из водонапорной башни  по адресу: Красноярский край, Шарыповский М.О., Родники с, Гоголя ул, 1 А - пр содержанию железа и мутности; из водонапорной башни по адресу: Красноярский край, Шарыповский М.О., Родники с, Октябрьская ул, 16 А - по содержанию железа и мутности; из водонапорной башни по  адресу: Красноярский край, Шарыповский М.О., Росинка д, Центральная ул, 2 А - по содержанию железа и мутности; из водонапорной башни по адресу: Красноярский край, Шарыповский М.О., Дубинине с,Советская ул, 82 А - по содержанию железа и мутности; из водонапорной башни по адресу: Красноярский край, Шарыповский M.О., Ажинское с, Дружбы ул, 2Б - по содержанию нитрат- ионы. .

Устранить нарушения обязательных требований ст.. И, ст. 29, ст. 32 Федерального- закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», ч. 5 ст. 25 Федерального закона от 07.12.20114. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; п. 77 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», выразившиеся в не проведении производственного контроля за качеством питьевой воды из водозаборных сооружений в соответствии с требованиями санитарного законодательства по микробиологическим, органолептическим, радиационным показателям и вредным химическим веществам (обобщенным, органическим и неорганическим), в не согласовании территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю) программы производственного контроля качества питьевой воды.

Приведение в соответствие качества воды на объектах централизованных систем водоснабжения Родниковского ТП ШМО.

Перечень мероприятий:

строительство пунктов водоочистки с внедрением установок по очистке и обеззараживанию воды Красноярский край, Шарыповский М.О., Родники с, Гоголя ул, 1 А - пр содержанию железа и мутности; из водонапорной башни по адресу: Красноярский край, Шарыповский М.О., Родники с, Октябрьская ул, 16 А - по содержанию железа и мутности  ;

разработка проектов ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения на источниках водоснабжения;

устройство ограждения 1 пояса ЗСО источников водоснабжения;у стройство дорожек с твердым покрытием к водозаборным сооружениям;

установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников.

Приобретение,  установка и пусконаладка озоно- фильтровальной станции очистки воды с. Родники ул. Гоголя

Приведение в соответствие качества воды на объектах централизованных систем водоснабжения Холмогорского ТП ШМО.

разработка проектов ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения на источниках водоснабжения;

устройство ограждения 1 пояса ЗСО источников водоснабжения; устройство дорожек с твердым покрытием к водозаборным сооружениям;

установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников.

Перечень мероприятий по осуществлению контроля качества воды на объектах Парнинского ТП :

- «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 4.2 СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в части осуществления производственного контроля за качеством питьевой воды из источника, водонапорной башни и разводящей сети по микробиологическим, органолептическим, по радиационным показателям и вредным химическим веществам (обобщенным, органическим и неорганическим).

строительство пунктов водоочистки с внедрением установок по очистке и обеззараживанию воды;

разработка проектов ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения на источниках водоснабжения  согласно п. З.2.1.1., п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в части планирования территории первого пояса ЗСО скважины для отвода поверхностного стока за её пределы, устройства ограждения территории первого пояса ЗСО скважины, устройства дорожек к сооружениям, недопущения захламления территории 1-го пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, восстановления павильона на водозаборных сооружениях, недопущения размещения хозяйственно - бытовых зданий, содержания домашнего скота и птицы;

установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников согласно ст. 11. Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.2.1.5. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в части оборудования скважины аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Строительство объекта расположенного на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа.»

На данный момент выполнен проект «Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа.»

Сведения о линейном объекте

Наименование объекта капитального строительства: Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа.

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства.

Местоположение начального пункта: Красноярский край, Шарыповский, Ажинское, Дружбы, 2б Местоположение конечного пункта: Красноярский край, Шарыповский, Ажинское, Титова, Луговая, Линейная, пер. Сиреневый, Дружбы, Березовая, Полевая, Труда, Степная, Лесная, пер. Степной. Сети водоснабжения протяженностью 9860 м, в соответствии с генеральным планом размещения участков и прохождения автомобильных проездов вдоль улиц: Титова, Луговая, Линейная, пер. Сиреневый, Дружбы, Березовая, Полевая, Труда, Степная, Лесная, пер. Степной в с. Ажинское.

Таблица 1.4.1.1. - Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду200мм | м | 3455,0 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду110мм | м | 5598,0 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду63мм | м | 121,0 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду50мм | м | 49,5 |
| Протяженность проектируемой трассы в две трубы по профилю: Ду200мм | м | 87,7 |
| Площадь повысительной насосной станции | м2 | 64,32 |
| Площадь застройки здания ПНС | м2 | 39,6 |
| Площадь земельного участка ПНС | м2 | 2285,0 |
| Производственная мощность | л; дм3 | 19,72 |
| Этажность | шт | 1 |
| Площадь застройки под емкости | м2 | 473,34 |
| Строительный объем здания ПНС | м3 | 290,43 |
| Строительный объем выше отм. 0.000 | м3 | 139,14 |
| Строительный объем ниже отм. 0.000 | м3 | 151,29 |

Сведения о категории линейного объекта Данным проектом предусматривается устройство линейного объекта «Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа» По степени обеспеченности подачи воды централизованная система объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения относится к II категории. Для систем II категории допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 10 суток, перерыв в подаче воды не более 6 часов. По виду обслуживаемого объекта система водоснабжения относится к производственным системам. По способу подачи воды водопровод является напорным.

Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства, обоснование выбранного варианта трассы

Трассировка прохождения сетей водоснабжения принята вдоль существующих дорог с. Ажинское. Трассировка принималась с учетом обеспечения подключения ПНС к сетям электроснабжения, с учетом обеспечения подъезда к ПНС, а также с учетом сложности рельефа.

В связи с планируемым увеличением водопотребления для комфортного и безопасного проживания населения необходимо обеспечения жителей планируемой и новой жилой застройки питьевой водой, для этого необходимо предусмотреть строительство новых разводящих водопроводных сетей.

От ВК в переулке Садовый у жилого дома 1 до ВК на улице Автодорожников у жилого дома 12 L = 91 м.п. Ду 50мм;

От ВК на улице Автодорожников у жилого дома 12 до ВК на улице Строителей у жилого дома 1 L = 1000 м.п. Ду 90мм;

От жилого дома 25 по улице Первомайская до жилого дома 2 по улице Автодорожников L = 1190 м.п. Ду 90мм;

От участка проектируемого строительства № 686 по улице Центральная до участка проектируемого строительства № 680 по улице Центральная  L = 200 м.п. Ду 90мм;

От ВК 4 у повысительной насосной стенции холодного водоснабжения по ул. Парковая до переулка Школьный, L = 960 м.п. Ду 90 мм.

с. Холмогорское

Существующие стальные водопроводные сети для обеспечения надежной работы системы водоснабжения, должны быть заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.

Таблица 1.4.1.2. Планируемый перечень сетей ХВС для проведения капитального ремонта в с. Холмогорское на 2024-2036гг.

| № п/п | Наименование сетей | Количество (м.п.) | Наличие дефектной ведомости | Сметная стоимость (начальная) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год. |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кадатская между ж/д 2-9 от ТК6-ТК10 | 323 |  | 2 676 010 |
| 2 | ул. Восточная | 148,2 |  | 1 227 820 |
| 3 | ул. Первомайская между ж-д 10 и ТК1 | 28 |  | 231 970 |
| 4 | ул. Центральная от вдоль ж-д 68-62 | 106 |  | 862 250 |
| 5 | ул.Центральная от ВК 31 до ВК 6 | 913 |  | 16 729 700 |
|  | ИТОГО: | 1518,2 |  | 21 727 750 |
| 2026 год. |  |  |  |  |
|  |  | с. Холмогорское |  |  |
| 1 | ул. Центральная от ВК 4 до ВК 31 | 682 |  | 9 640 110 |
|  | ИТОГО: | 682 |  | 9 640 110 |
| 2028 год. |  |  |  |  |
| 1 | ул. Строителей от ВК б.н до ж.д 1 до ТК 6 у ж.д 10 | 248 |  | 2 054 640 |
| 2 | ул. Строителей ВК17 до ж.д 1 | 81,5 |  | 675 200 |
| 3 | ул. Строителей ПГ16 до ТК 6 | 187,7 |  | 1 555 050 |
| 4 | ул. Строителей ТК6 до ТК1 | 156 |  | 1 292 430 |
| 5 | ул. Строителей ТК7 до ТК18 | 196,2 |  | 1 625 470 |
| 6 | пер. Песчаный от ПГ30 | 90 |  | 745 630 |
| 7 | ул. Декабристов между ж/д 17-21 | 71 |  | 588 210 |
| 8 | ул. Декабристов между ж/д 19-20 | 26 |  | 215 410 |
| 9 | ул. Декабристов между ж/д 21-22 | 24 |  | 198 820 |
| 10 | ул. Декабристов между ж/д 22-24 | 23 |  | 190 550 |
| 11 | Водовод от КП7 до ВК4 | 1428,5 | в наличии | 8 824 520 |
| 12 | ул. Декабристов | 469,5 |  | 3 889 740 |
|  | ИТОГО: | 3001,4 |  | 21 855 670 |
| 2029 год. |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская от ул. Спортивная до ул. Южная | 375 | в наличии | 1 648 802 |
| 2 | ул. Центральная от вдоль ж-д 73-69 | 116 |  | 961 040 |
| 3 | ул. Центральная от ТК0312-вдоль ж-д 56-44 | 230 |  | 1 905 520 |
| 4 | ул. Первомайская между ж-д 1-3 и 2-4 | 37 |  | 306 540 |
| 5 | ул. Первомайская между ж-д 5-7 и 6-8 | 39 |  | 323 110 |
| 6 | ул. Береговая от ВК4 на повысительной насосной станции до ВК 99 на ул. Первомайская | 498 | в наличии | 2 275 670 |
| 7 | ул. Береговая от ВК133 на пер. Школьный до ВК б/н у ж.д. 33 по ул. Южная | 725 | в наличии | 2 828 090 |
| 8 | ул. Восточная от ТК11 до ж-д 15;13 | 20 |  | 165 700 |
| 9 | пер. Цветочный между ж/д 1-8 | 103 |  | 853 330 |
| 10 | пер. Цветочный от ВК 40 до ПГ | 207 |  | 1 714 970 |
| 11 | пер. Северный от ВК 40 | 204 |  | 1 690 100 |
| 12 | ул. Западная | 88 |  | 729 070 |
| 13 | ул. Южная от ТК 0321 до ВК б/н у ж.д. 33 по ул. Южная | 1570 | в наличии | 9 285 420 |
|  | ИТОГО: | 4212 |  | 23 834 032 |
| 2030 -2036год. |  |  |  |  |
| 1 | пер. Сосновый от ТК28 до ТК30 | 98 |  | 811 900 |
| 2 | пер. Сосновый от ТК33 до ТК30 | 171,2 |  | 1 418 360 |
| 3 | ул. Спортивная от ТК 33 до ТК 26 | 46 |  | 381 090 |
| 4 | ул. Спортивная ж/д 28-32 | 88 |  | 729 060 |
| 5 | ул. Октябрьская у ж/д 16-18 (подвал) | 120 |  | 994 190 |
| 6 | пер. Радужный | 190 |  | 1 574 120 |
| 7 | ул. Кадатская от ТК13 до ТК33 | 96 |  | 795 360 |
| 8 | ул. 40 лет Победы от ВК б/н до ВК 40 на пер. Широкий | 220 | в наличии | 1 165 840 |
| 9 | ул. Строителей от ВК6 до ВКб/н у ж.д.1 | 335 |  | 3 766 640 |
| 10 | ул. Октябрьская от ВК14 на ул. Центральная до ж.д. 17 | 230 | в наличии | 729 550 |
| 11 | ул. Центральная от ВК14 до ВК6 (магистральный водовод) | 310 | в наличии | 2 934 480 |
| 12 | пер. Садовый от ул. Автодорожников от ТК у ж.д.11 до до ТК 190 на ул. Первомайская | 648 | в наличии | 1 803 060 |
| 13 | мкр. Энергетик от ТК35 до детского сада "Домовёнок" | 116 | в наличии | 1 304 270 |
| 14 | ул. Кадатская между ж-д 19-24 от ТК34 - ТК39 | 165 |  | 1 367 000 |
| 15 | ул. Кадатская между ж-д 25-27 | 73 |  | 604 800 |
| 16 | ул. Кадатская от ПГ 20 до ж/д 28 | 21 |  | 173 980 |
| 17 | ул. 40 лет Победы между ж/д 13а-15 | 65 |  | 538 510 |
| 18 | пер. Широкий между домами 1-9 длиной | 158 |  | 1 309 000 |
|  | ИТОГО: | 3165,2 |  | 22 525 480 |
|  | ВСЕГО: | 15685,8 |  | 135 343 532 |

с. Береш.

Для обеспечения питьевой водой жителей с. Береш на выделяемых под застройку участках, а также подключение водоснабжения потребителям, объектов и вновь построенных жилых домов необходимо предусмотреть проектирование и новое строительство водопровода:

Новое строительство:

1.  улица Береш

От ВК 32 на ул. Центральная у жилого дома 46 до ВК сущ на ул. Центральная у жилого дома 34, L = 395 м.п.;

2. улица Школьная

От ВК проектн. на ул. Школьная до ВК проектн. на ул. Дорожная, L = 640 м.п.;

От ВК проектн. у жилого дома 17 на ул. Школьная до ВК проектн. на ул. Школьная, L = 455 м.п.;

3. улица Дорожная

От ВК проектн. на ул. Дорожная до ВК проектн. на ул. Луговая, L = 400 м.п.;

4. улица Луговая

От ВК проектн. на ул. Дорожная до ВК проектн. на ул. Школьная, L = 210 м.п.;

| Таблица 1.4.1.3. Планируемый перечень сетей ХВС для проведения капитального ремонта с. Береш на 2023-2030 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сетей |  | Количество (м.п.) | Сметная стоимость (начальная) руб. |
| 2026 год. |  |  |  |  |
|  |  | с. Береш |  |  |
| 1 | ул. Конституции от КП 8 до ВК 13 на ул. Подгорная | 1165 | 13 306 380 |  |
|  | ИТОГО: | 1165 | 13 306 380 |  |
| 2027 год. |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная от КП 1 до ВК 13 на ул. Подгорная | 1942 | 22 454 110 |  |
|  | ИТОГО: | 1942 | 22 454 110 |  |
| 2030 год. |  |  |  |  |
| 1 | ул. Подгорная у ж/д 10 до ТК ж/д 11 | 15 | 124 270 |  |
|  | ИТОГО: | 15 | 124 270 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

Реконструкция сетей водоснабжения

Водоснабжение с.Береш Шарыповского муниципального округа осуществляется от Южно-Шарыповского водовода с гарантированным давлением на разделе границ в КП-8 1,2 кг/см2. Данный уровень давления предусматривал водоснабжение с.Береш от водопроводных колонок. Из-за близкого расположения с. Береш от г. Шарыпово в последние годы наблюдается тенденция увеличения числа жителей с. Береш Шарыповского муниципального округа. В связи с этим возрастает число желающих подключиться к централизованной сети водоснабжения, а также наблюдается увеличение домовладений, а также возможным размещением поселка для работников Завода по глубокой переработке зерна АО «СибагроБиотех».

Число домов, подключенных к водопроводной сети с.Береш в настоящее время составляет 27% от общего числа домовладений и продолжает расти. В домах, подключенных к сети водоснабжения используется бытовая техника: стиральные машины, бойлеры для нагрева воды, посудомоющие машины, требующие определенного уровня давления воды.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что для создания условий обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг водоснабжения развивающейся территории с.Береш Шарыповского муниципального округа, необходимо предусмотреть развитие и реконструкцию сетей водоснабжения.

На основании вышеизложенного предлагается выполнить реконструкцию сетей с.Береш с строительством подкачивающей насосной станции и увеличением диаметра существующих сетей водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

ул. Центральная от КП 1 до ВК15 у жилого дома 58 на ул. Центральная, Ду 90 мм, L = 1330 м.п.;

ул. Подгорная от ВК15 у жилого дома 58 на ул. Центральная до ВК11 на ул. Конституции, Ду 90 мм, L = 426 м.п.;

от ВК11 на ул. Конституции до ВК 2 на ул. Конституции, Ду 90 мм, L = 826 м.п.;

переулок Новый, от ВК15 у жилого дома 58 на ул. Центральная до ВК проектн. на ул. Конституции, Ду 90 мм, L = 230 м.п.;

от ВК18 у жилого дома 7 по ул. Школьная до ВК проектн. на ул. Центральная, Ду 90 мм, L = 135 м.п.

Таблица 1.4.1.4. - Предложения по строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, эксплуатируемой ООО «СВР» на 2025 – 2036 г.г.

| № п/п | Наименование работ | Объем, м | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |
| 1 | Строительство 2-й нитки Южно-Шарыповского водовода на участке от КП-19 до КП-11, Ø500 мм, средняя глубина заложения 3,0 м. в.т.ч. по Шарыповскому муниципальному округу | 4002 583 | 117 312,94 |
| Модернизация |  |  |  |
| 2 | Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции 2-го подъема Кадатского водозабора. | 1 шт | 10 044,56 |
| Реконструкция |  |  |  |
| 3 | Реконструкция Кадатского водовода - устройство камеры подключения к сетям водоснабжения объекта: «Завод по глубокой переработке зерна мощностью 250 000 тонн пшеницы в год», расположенный по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, 3,4 км к северо-западу от г. Шарыпово. | 1 шт | 3 523,95 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| Технологические сети Южно-Шарыповского водозабора |  |  |  |
| 4 | Скв. 1-ВК10 - Ø250 мм | 108,0 | 1117,80 |
| 5 | Скв. 2-уг. 1- Ø250 мм | 21,0 | 217,35 |
| 6 | Скв. 3—ВК 10- Ø400 мм | 110,0 | 1827,10 |
| 7 | Скв. 5-уг. 2 - Ø250 мм | 84,0 | 869,40 |
| 8 | Скв. 4-уг. 4 - Ø250 мм | 179,5 | 1857,83 |
| 9 | Скв. 6-уг. 5 - Ø250 мм | 56,0 | 579,60 |
| 10 | ВК 10-уг. 5 - Ø400 мм | 615,0 | 10215,15 |
| 11 | уг. 5-уг. 6-ВК 13 – Ø500 мм | 320,0 | 7302,40 |
| 12 | ВК 13-резервуар №1– Ø500 мм | 13,0 | 296,66 |
| 13 | Резервуар №1-насосная станция 2-го подъема – Ø600 мм | 13,0 | 377,52 |
| 14 | Скв.7-ВК 12 – Ø250 мм | 49,0 | 506,66 |
| 15 | Скв.11-ВК – Ø200 мм | 135,0 | 1217,70 |
| 16 | Скв.10-ВК – Ø200 мм | 113,0 | 1019,26 |
| 17 | Скв.9-ВК – Ø200 мм | 8,0 | 72,16 |
| 18 | ВК-ВК 1 – Ø300 мм | 169,0 | 2100,67 |
| 19 | ВК 12-ВК 1 – Ø400 мм | 416,0 | 6909,76 |
| 20 | ВК 1-ВК 13 – Ø500 мм | 134,0 | 3057,88 |
| 21 | ВК 13-резервуар №2 – Ø500 мм | 11,0 | 251,02 |
| 22 | Резервуар №2-насосная станция 2-го подъема – Ø600 мм | 13,0 | 377,52 |
| 23 | Насосная станция 2-го подъема-КПО – Ø500 мм | 59,0 | 1346,38 |
|  | Итого: | 2626,5 | 41 519,82 |
| Технологические сети Кадатского водозабора |  |  |  |
| 24 | Скв. 4-т. Е – Ø200 мм | 244,0 | 2200,88 |
| 25 | Т. Е-уг. 4-ВКП – Ø400 мм | 146,0 | 2425,06 |
| 26 | ВКП-резервуар – Ø400 мм | 11,0 | 182,71 |
| 27 | Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм | 11,2 | 186,03 |
| 28 | Скв. 11-т. А – Ø200 мм | 102,0 | 920,04 |
| 29 | Скв. 13- ВК1 – Ø200 мм | 156,0 | 1407,12 |
| 30 | Скв. 10-т. Б – Ø200 мм | 70,0 | 631,40 |
| 31 | Скв. 9-ВК 2 – Ø200 мм | 135,0 | 1217,70 |
| 32 | Скв. 8-т. В – Ø200 мм | 68,0 | 613,36 |
| 33 | Скв. 12-ВК 3 – Ø200 мм | 303,0 | 2733,06 |
| 34 | Скв. 7-ВК 4 – Ø200 мм | 55,0 | 496,10 |
| 35 | Скв. 6-т. Г – Ø200 мм | 64,0 | 577,28 |
| 36 | Скв. 5-т. Д– Ø200 мм | 66,0 | 595,32 |
| 37 | Т. А-уг. 5-ВКП – Ø400 мм | 2422,0 | 40229,42 |
| 38 | ВКП-резервуар – Ø400 мм | 11,0 | 182,71 |
| 39 | Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм | 13,3 | 220,91 |
|  | Итого: | 3877,5 | 54 819,11 |
| Кадатский водовод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема |  |  |  |
| 40 | Уг.1- КП 27 - ∅500 | 250,0 | 5705,00 |
| 41 | 2 нитка насосная станция 2-го подъема – ВК 11- ∅500 | 3,6 | 82,15 |
| 42 | ВК 11-ВК 8 - ∅500 мм | 26,0 | 593,32 |
| 43 | ВК – ВК-9 - ∅500 мм | 51,5 | 1175,23 |
| 44 | ВК 9- уг. Д - ∅500 мм | 154,0 | 3514,28 |
| 45 | Уг.Д – уг. В - ∅500 мм | 451,0 | 10291,82 |
| 46 | Уг. В – ВК 13 - ∅500 мм | 1372,0 | 31309,04 |
| 47 | ВК 13 – ВК 14 - ∅500 мм | 227,0 | 5180,14 |
| 48 | ВК 14- ВК 16 - ∅500 мм | 530,0 | 12094,60 |
| 49 | ВК 16 – КП 139 - ∅500 мм | 597,5 | 13634,95 |
| 50 | КП 139 – Т. И - ∅500 мм | 500,0 | 11410,00 |
| 51 | Т. И- -уг. 1 - ∅500 мм | 396,3 | 9043,57 |
| 52 | Уг. 1 – уг. 2 - ∅500 мм | 45,9 | 1047,44 |
| 53 | Уг. 2- ВК 19 - ∅500 мм | 545,0 | 12436,90 |
| 54 | ВК 19 – КП 20 - ∅500 мм | 15,0 | 342,30 |
| 55 | КП 20 – уг. 5 - ∅500 мм | 25,0 | 570,50 |
| 56 | Уг. 5- уг. 6 - ∅500 мм | 189,0 | 4312,98 |
| 57 | Уг.6 – КП 21 - ∅500 мм | 10,0 | 228,20 |
| 58 | КП 21 – ВК 22 - ∅500 мм | 12,0 | 273,84 |
| 59 | ВК 22 – уг. 9 - ∅500 мм | 297,2 | 6782,10 |
| 60 | Уг. 9 – уг. 10 - ∅500 мм | 612,0 | 13965,84 |
| 61 | Уг. 10- ВК 23 - ∅500 мм | 17,0 | 387,94 |
| 62 | ВК 23 – уг. 11 - ∅500 мм | 258,0 | 5887,56 |
| 63 | Уг. 11 – уг. 12 - ∅500 мм | 790,0 | 18027,80 |
| 64 | Уг. 12- уг. 13 - ∅500 мм | 665,0 | 15175,30 |
| 65 | Уг.13 – уг. 14 - ∅500 мм | 77,0 | 1757,14 |
| 66 | Уг. 14 – уг. 15 - ∅500 мм | 850,0 | 19397,00 |
| 67 | Уг. 15 – ВК 25 - ∅500 мм | 170,0 | 3879,40 |
| 68 | ВК 25 – ВК 26 - ∅500 мм | 10,0 | 228,20 |
| 69 | ВК 26 – уг. 17 - ∅500 мм | 78,1 | 1782,24 |
| 70 | Уг. 17 – КП 27 - ∅500 мм | 3,0 | 68,46 |
|  | Итого: | 9228,1 | 210 585,24 |
| Южно-Шарыповский водовод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водозабора до ВК-26 |  |  |  |
| 71 | ВК 0 – уг. 1 - ∅500 мм | 357,0 | 8146,74 |
| 72 | Уг. 1 – ВК 1 - ∅500 мм | 241,0 | 5499,62 |
| 73 | ВК 1 – ВК 2 - ∅500 мм | 2449,2 | 55890,74 |
| 74 | ВК 2 – ВК 3 - ∅500 мм | 265,66 | 6062,36 |
| 75 | ВК 3 – ВК -4 - ∅500 мм | 1063,68 | 24273,18 |
| 76 | ВК 4 – уг. 4 - ∅500 мм | 1480,60 | 33787,29 |
| 77 | Уг. 4 – уг. 4’ - ∅500 мм | 337,14 | 7693,53 |
| 78 | Уг. 4’ – уг. 6 - ∅500 мм | 201,0 | 4586,82 |
| 79 | Уг. 6 – ВК 6 - ∅500 мм | 305,2 | 6964,66 |
| 80 | ВК 6 – уг. 8 - ∅500 мм | 2027,68 | 46271,66 |
| 81 | Уг. 8 – уг. 9 - ∅500 мм | 807,94 | 18437,19 |
| 82 | Уг. 9 – ВК 7 - ∅500 мм | 815,32 | 18605,60 |
| 83 | ВК 7 – уг. 11 - ∅500 мм | 539,68 | 12315,50 |
| 84 | Уг. 11 – уг. 12 - ∅500 мм | 231,66 | 5286,48 |
| 85 | Уг. 12 – уг. 13 - ∅500 мм | 1788,70 | 40818,13 |
| 86 | Уг. 13 – ВК 8 - ∅500 мм | 236,52 | 5397,39 |
| 87 | ВК 8 – уг. 15 - ∅500 мм | 565,56 | 12906,08 |
| 88 | Уг. 15 – уг. 16 - ∅500 мм | 187,96 | 4289,25 |
| 89 | Уг. 16 – ВК 9 - ∅500 мм | 253,90 | 5794,00 |
| 90 | ВК 9 – уг. 18 - ∅500 мм | 2222,28 | 50712,43 |
| 91 | Уг. 18 – КП 19 - ∅500 мм | 4822,24 | 110043,52 |
| 92 | ВК 19 – уг. 17’ - ∅500 мм | 322,83 | 7366,98 |
| 93 | Уг. 17’ – уг. 18’ - ∅500 мм | 581,00 | 13258,42 |
| 94 | Уг. 18’ – уг. 19’ - ∅500 мм | 1630,00 | 37196,60 |
| 95 | Уг. 19’ – уг. 20’ - ∅500 мм | 472,79 | 10789,07 |
| 96 | Уг. 20’ – уг. 21’ - ∅500 мм | 72,00 | 1643,04 |
| 97 | Уг. 21’ – уг. 22’ - ∅500 мм | 394,00 | 8991,08 |
| 98 | Уг. 22’ – уг. 23’ - ∅500 мм | 48,00 | 1095,36 |
| 99 | Уг. 23’ – уг. 24’ - ∅500 мм | 452,00 | 10314,64 |
| 100 | Уг. 24’ – уг. 25’ - ∅500 мм | 30,3 | 691,45 |
| 101 | Уг. 25’ – уг. 26’- ∅500 мм | 101,0 | 2304,82 |
|  | Итого: | 25303,84 | 577 433,63 |

Таблица 1.4.1.5 – Перечень мероприятий реконструкции, модернизации существующих сетей и сооружений водоснабжения с ожидаемым эффектом от их реализации

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Наименование работ, основные характеристики | Сроки реализации | Ориентировочный объем капиталовложений*, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Доля капиталовложений других уровней (краевой, федеральный бюджет) | Доля капиталовложений местного уровня (бюджет ШМО) | Доля капиталовложений ресурсоснабж. организации (ООО «АЭСТ») ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция, модернизация существующих сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Шарыповского муниципального округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорные башни в с. Березовское ул. Советская 1И | Реконструкция | Замена конструкций и оборудования водонапорных башен; 1 ед. | 2026-2027 г.г. | 2 892,0 | Повышение надежности поставки и качества воды до 100 % |  |  | 173,6 |
| 1.2 | Водонапорная башня в д. Гудково | Реконструкция | Замена конструкций и оборудования водонапорной башни; 1 ед. | 2026-2027г.г. | 2 892,0 |  |  |  | 84,9 |
| Оснащение существующих источников водоснабжения системами водоочистки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Скважины в д. Александровка, д. Горбы, д. Гудково | Установка систем водоочистки (с разработкой проекта) | 3 ед. | 2026-2029г.г | 9 136,98 | Соответствие качества питьевой воды требованиям санитарного законода-тельства 100 % Исполнение предписаний Роспотреб-надзора |  |  | 0 |
| 2.2 | Скважины в с. Новоалтатка, д. Глинка, д. Новокурск, п. Крутоярский, д. Скрипачи | Установка систем водоочистки (с разработкой проекта) | 7 ед. | 2025-2029 г.г | 21 319,62 |  |  |  | 0 |
| 2.3 | Скважина в с. Ивановка | Строительство пункта водоочистки с внедрением установок по очистке и обеззараживанию воды | 1 ед. | 2027 г. | 1 012,4 |  |  |  | 30,4 |
| Организация зон санитарной охраны объектов водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Системы центр. водоснабжения в с. Березовское, д. Ершово, с. Новоалтатка-2 д. Скрипачи | Разработка проектов ЗСО | 5 шт. | 2025 г. | 1224,00 | Соблюдение требований санитарного законода-тельства 100 % Исполнение предписаний Роспотреб-надзора |  |  | 67,5 |
| 3.2 |  | Устройство ограждения 1 пояса ЗСО источников водоснабжения | 5 ист. | 2025 г. | 1825,65 |  |  |  | 0 |
| 3.3 |  | Устройство дорожек с твердым покрытием к водозаборным сооружениям | 5 ист. | 2025 г. | 128,2 |  |  |  | 0 |
| 3.4 | Скважины в с.Ажинское с.Большое Озеро д.Гляден д. Косые Ложки с.Малое Озеро с.Ораки с.Парная с.Парная | Разработка проектов ЗСО | 8 | 2026 | 2720,0 | Соблюдение требований санитарного законода-тельства 100 % Исполнение предписаний Роспотреб-надзора |  |  | 0 |
| 3.5 |  | Устройство ограждения 1 пояса ЗСО источников водоснабжения | 8 | 2027 | 2921,04 |  |  |  | 0 |
| 3.6 |  | Устройство дорожек с твердым покрытием к водозаборным сооружениям | 8 | 2027 | 205 |  |  |  | 0 |
| 3.7 | Системы центр. водоснабжения в с. Березовское -2 д. Александровка д. Глинка, д. Новокурск, п. Крутоярский, д. Горбы, д. Гудково, с.Белоозерка | Разработка проектов ЗСО | 9 шт. | 2027 г. | 2 632,2 | Соблюдение требований санитарного законода-тельства 100 % Исполнение предписаний Роспотреб-надзора |  |  | 0 |
| 3.8 |  | Устройство ограждения 1 пояса ЗСО источников водоснабжения | 9 ист. | 2028 г. | 1 244,9 |  |  |  | 0 |
| 3.9 |  | Устройство дорожек с твердым покрытием к водозаборным сооружениям | 9 ист. | 2028 г. | 144,2 |  |  |  | 0 |
| 3.10 | Системы центр. водоснабжения в с. Ивановка и п. Инголь | Разработка проектов ЗСО | 2 шт. | 2026 г. | 608,3 | Соблюдение требований санитарного законода-тельства 100 % Исполнение предписаний Роспотреб-надзора |  |  | 18,2 |
| 3.11 |  | Устройство ограждения 1 пояса ЗСО источников водоснабжения | 2 ист. | 2026 г. | 287,7 |  |  |  | 8,6 |
| 3.12 |  | Устройство дорожек с твердым покрытием к водозаборным сооружениям | 2 ист. | 2026 г. | 33,3 |  |  |  | 1,0 |
| Оснащение источников водоснабжения приборами учета ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Скважины в с. Березовское, д. Александровка д. Горбы, д. Гудково, д. Ершово | Установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников | 8 ед. | 2027-2029г.г. | 243,8 | Соблюдение требований санитарного законода-тельства 100 % Исполнение предписаний Роспотреб-надзора |  |  | 0 |
| 4.2 | Скважины в с. Новоалтатка, д. Глинка, д. Новокурск, п. Крутоярский, д. Скрипачи, д. Белоозерка | Установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников | 9 ед. | 2030-2032 г.г. | 274,2 |  |  |  | 0 |
| 4.3 | Скважины в с. Ивановка и п. Инголь | Установка приборов систематического контроля фактического дебита подземных источников | 2 ед. | 2033-2036 г.г. | 65,9 |  |  |  | 2,0 |

Таблица 1.4.1.6 – Субсидирование по Программе: Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности". Постановление Правительства Красноярского края.

Перечень мероприятий с ожидаемым эффектом от их реализации на 2025год

| № п/п | Наименование работ | Потребность средств на 2025 год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Березовское территориальное подразделение |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВНБ ул.Советская 1и до ж/д по ул.Советская 2д, протяжённостью 517 м.п, с.Березовское | 4 337 007,74 |  |
|  | Новоалтатское территориальное подразделение |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВНБ ул. Советская 1и до ж.д.1а-1м; от ж.д.25-27 с.Березовское | 4 337 007,74 |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ( совместно с сетями водоснабжения) от ТК2 до УП3, УП2 ул. Восточная с. Новоалтатка | 9 999 826,46 |  |
|  | Ивановское территориальное подразделение |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ( совместно с сетями водоснабжения) от ТК-24 до ТК-46 ул. Просвещения с. Ивановка | 5 354 018,89 |  |
| 5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 3-2 до ж.д.7 кв. Путейский, п. Инголь | 2 515 310,63 |  |
|  | Родниковское территориальное подразделение |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Родники ул.Никольская , | 4 945 536,58 |  |
|  | Холмогорское территориальное подразделение |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Темра ул. Калинина ( 2010 м) | 7 287 931,16 |  |
| 8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Восточная от ВК- 38 до ТК-1 с. Холмогорское | 1 099 550,16 |  |
| 9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Кадатская от ТК-1 до ТК-6 с. Холмогорское | 716 918,21 |  |
| 10 | Капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС-1 ул. Декабристов 28а до КК-1 сХолмогорское | 617 458,08 |  |

Таблица 1.4.1.7 – Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной  программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2025-2036г.

| № п/п | Наименование работ | Потребность средств | Краевой бюджет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руб. |  |  |
| 1 | Березовское территориальное подразделение |  |  |  |
|  | Разработка проектно- сметной документации на установку системы очистки воды на водозаборе питьевого водоснабжения в д. Горбы ул. Центральная | 3 164 666,67 | 3 126 690,00 |  |
|  | Обеспечить качество поставляемой питьевой воды по санитарно-химическим показателям (железо, мутность, жесткость общая) в д.Александровка, д.Горбы, д.Гудково, Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин | 8 882 390,00 | 8 704 742,2 | 3 шт |
| 2 | Новоалтатское территориальное подразделение |  |  |  |
|  | Приобретение и установка и пусконаладка озоно-фильтровальной станции очистки воды, Новоалтатка ул Западная ВНБ | 8 882 390,00 | 8 704 742,2 | 1 шт |
|  | Разработка проектно- сметной документации на установку системы очистки воды на водозаборе питьевого водоснабжения в д. Скрипачи ул. Школьная | 3 164 666,67 | 3 126 690, 00 |  |
|  | Разработка проектно- сметной документации на установку системы очистки воды на водозаборе питьевого водоснабжения в д. Новокурск ул. Центральная | 3 164 666,67 | 3 126 690, 00 |  |
|  | Обеспечить качество поставляемой питьевой воды по санитарно-химическим показателям (железо, мутность, жесткость общая) д.Скрипачи, п.Крутоярский, с.Новоалтатка, д.Новокурск, д.Глинка. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин | 8 882 390,00 1 224 000,0 | 8 704 742,2 | 5 шт местный бюджет |
| 3 | Ивановское территориальное подразделение |  |  |  |
|  | Разработка проекта зон санитарной охраны д.Ивановка,п.Инголь | 1 224 000,0 |  | местный бюджет |
| 4 | Парнинское территориальное подразделение |  |  |  |
|  | Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин с.Большое Озеро, с.Парная, с.Малое Озеро, с.Ораки, д.Косые Ложки. | 1 224 000,0 |  |  |
| 5 | Родниковское территориальное подразделение |  |  |  |
|  | Приобретение и установка и пусконаладка озоно-фильтровальной станции очистки воды, Родники ул. Гоголя ВНБ. | 6 993 234,00 | 6 853369,32 | 1 шт |
|  | Обеспечить качество поставляемой питьевой воды по санитарно-химическим показателям (железо, мутность, жесткость общая) с.Дубинино, с.Родники, д.Росинка | 6 993 234,00 | 6 853369,32 | 3 шт |
| 6 | Холмогорское территориальное подразделение |  |  |  |
|  | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения д.Гляден, с.Темра. | 1 224 000,0 |  |  |
| 7 | Шушенское территориальное подразделение |  |  |  |
|  | Разработка проекта зон санитарной охраны с.Шушь | 1 224 000,0 |  |  |

Таблица 1.4.1.8 – Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности " на 2025-2027г.

| Наименование работ | Потребность средств на 2025 год. | Потребность средств на 2026 год. | Потребность средств на 2027 год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс.Руб. | руб |  |
| Холмогорское территориальное подразделение |  |  |  |
| Строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа. | 154 910,01 | - | - |

Таблица 1.4.1.9 – Потребность в резерве средств на 2025-2036гг год на осуществление расходов капитального характера и решение социально-значимых вопросов

| Наименование работ | Потребность средств | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Руб. |  |
| Березовское территориальное подразделение |  |  |
| Капитальный ремонт запорной арматуры на циркуляционных насосах Ду-150 мм в количестве 6 шт., в нежилом здании котельной по ул.Советская, 61/1 пом.1 с.Березовское | 347 318,00 |  |
| Капитальный ремонт насоса циркуляционного К 150-125-250, в количестве 1 шт. нежилое здание котельной, ул.Советская, 61/1 пом.1 с.Березовское | 187 148,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-35 до ТК б/н, ул.Трактовая протяжённостью 100 м.п., на сумму 762,055 тыс. Рублей | 762 055,00 |  |
| Изготовление склада (хранилище) для хранения отходов сжигания угля (летучая зола) с котельной, в количестве 1 шт., по ул.Советская, 61/1 с.Березовское, на сумму 692,237 тыс. рублей. | 692 237,00 |  |
| Новоалтатское территориальное подразделение |  |  |
| Текущий ремонт железобетонного фундамента под циклон дымососа в количестве 1 шт., в нежилом здании котельной по ул. Школьной, 29 | 407 330,38 |  |
| Изготовление склада (хранилище) для хранения отходов сжигания угля (летучая зола) с котельной, в количестве 1 шт., по ул.Школьная, 29 в с.Новоалтатка | 574 430,64 |  |
| Ивановское территориальное подразделение |  |  |
| Текущий ремонт запорной арматуры на циркуляционных насосах Ду-150 мм в количестве 6 шт., в нежилом здании котельной по ул. Труда 1Б, с.Ивановка | 423 738,00 |  |
| Замена циклона в нежилом здании котельной по ул. Труда 1Б, с.Ивановка, в количестве 1 шт. | 363 752,00 |  |
| Текущий ремонт сетей холодного водоснабжения от скважины № 1 до котельной по ул. Труда 1Б, с.Ивановка, протяжённостью 390 м.п. | 801 420,00 |  |
| Устройство компенсатора на сетях теплоснабжения между тепловыми камерами ТК12 -ТК10 Ду-250 мм в количестве 2 шт., по ул. Строителей, ул.Труда в с.Ивановка | 246 337,00 |  |
| Устройство компенсатора на сетях теплоснабжения между тепловыми камерами ТК12 -ТК22 Ду-200 мм в количестве 2 шт., по ул. Строителей в с.Ивановка. | 199 155,00 |  |
| Устройство компенсатора на сетях теплоснабжения между тепловыми камерами ТК12 -ТК67 Ду-80 мм в количестве 2 шт., по ул. Строителей в с.Ивановка. | 57 651,00 |  |
| Изготовление склада (хранилище) для хранения отходов сжигания угля (летучая зола) с котельной, в количестве 1 шт., по ул.Труда, строение 1Б.ю | 785 132,00 |  |
| Текущий ремонт центробежного насоса для перекачки воды ЗК-9, в количестве 2 шт. нежилое насосной станции, квартал Путейский, 42 п.Инголь | 103 370,00 |  |
| Изготовление склада (хранилище) для хранения отходов сжигания угля (летучая зола) с котельной, в количестве 1 шт., квартал Путейский, 41 п.Инголь. | 785 132,00 |  |
| Текущий ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК 7 ж./д. № 33 до ж./д. № 18-13 (протяжённостью 455 м.п.) квартала Путейский п. Инголь. | 889 960,00 |  |
| Текущий ремонт насоса циркуляционного К 150-125-250, в количестве 1 шт. нежилое здание котельной, квартал Путейский, 41 п.Инголь | 187 148,00 |  |
| Парнинское территориальное подразделение |  |  |
| Текущий ремонт сетей холодного водоснабжения с. Парная, ул. Зеленая-340м | 500 000,00 |  |
| Текущий ремонт сетей холодного водоснабжения с. Парная, ул. Советская -170м | 250 000,00 |  |
| Родниковское территориальное подразделение |  |  |
| приобретение насоса глубинного ЭЦВ 6-10-110 с Родники | 125 000,00 |  |
| Текущий ремонт и замена оборудования ВНБ, сетей водоснабжения, Ремонт запорной арматуры - с.Родники | 125 000,00 |  |
| Текущий ремонт водопроводных колодцев с. Родники ул Целинная,ул. Горького,ул.Бытовая, ул. Партизанская ( 15 шт) | 225 000,00 |  |
| Текущий ремонт технических помещений водонапорных башен с.Родники ул.Гоголя , ул. Березовская |  |  |
| Холмогорское территориальное подразделение |  |  |
| Текущий ремонт и замена сетей водоснабжения, Ремонт запорной арматуры - с.Холмогоское | 350 000,00 |  |
| Текущий ремонт сетей водоотведения с. Холмогорское м-н Энергетик протяженность 200 м.п. | 600 000,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Холмогорское ул. Декабристов протяженность 500 м.п. | 1 500 000,00 |  |
| Капитальный ремонт КНС1 с. Холмогорское ул. Декабристов,28а | 980 000,00 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети с Темра протяженность 250 м | 975 000,00 |  |
| Замена фильра на систему очистки воды на водозаборе питьевого водоснабжения с. Родники, ул.Октябрьская | 500 000,00 |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения с Гляден ул. Новая протяженность 250 м | 875 000,00 |  |
| Замена запорной арматуры Ду 200 мм - 3 шт. в ВК 36, ВК 28, ВК 14 на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения в с. Холмогорское. | 595 000,00 |  |
| Шушенское территориальное подразделение |  |  |
|  | 15 413 314,02 |  |

Таблица 1.4.1.10 – Капитальные вложения в реконструкцию сооружений водоснабжения 2025-2036г

| Наименование работ | Потребность средств | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Руб. | руб |
| Березовское территориальное подразделение |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной башни с.Березовское, ул. Советская, 2е, в количестве 1 шт., площадью 66,2 м2. | 4 605 506,70 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной башни д.Гудково, ул. Центральная, 14а, в количестве 1 шт., площадью 18,2 м2 | 2 916 910,00 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной башни д.Горбы, ул. Центральная, 36а, в количестве 1 шт., площадью 18,2 м2 | 2 916 910,00 |  |
| Капитальный ремонт котла водогрейного твердотопливного КВр 0,8 на КВр 1,6, в количестве 1 шт., совместно с капитальным ремонтом дымососа Дн-6,3/1500 в количестве 1 шт., нежилое здание котельной, ул.Советская, 61/1 пом.1 с.Березовское. | 1 812 990,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Садовая (д/с «Семицветик») протяжённостью 200 м.п,, ул.Трактовая, протяжённостью 360 м.п | 2 515 550,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Советская ж./д. № 23 - 37, протяжённостью 350 м.п. | 1 349 500,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВНБ ул.Советская 1и до ж/д по ул.Советская 2д, протяжённостью 517 м.п, | 1 498 977,00 |  |
| Капитальный ремонт запорной арматуры на циркуляционных насосах Ду-150 мм в количестве 6 шт., в нежилом здании котельной по ул.Советская, 61/1 пом.1 с.Березовское | 347 318,00 |  |
| Капитальный ремонт насоса циркуляционного К 150-125-250, в количестве 1 шт. нежилое здание котельной, ул.Советская, 61/1 пом.1 с.Березовское | 187 148,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-35 до ТК б/н, ул.Трактовая протяжённостью 100 м.п., на сумму 762,055 тыс. Рублей | 762 055,00 |  |
| Изготовление склада (хранилище) для хранения отходов сжигания угля (летучая зола) с котельной, в количестве 1 шт., по ул.Советская, 61/1 с.Березовское, на сумму 692,237 тыс. рублей. | 692 237,00 |  |
| Новоалтатское территориальное подразделение |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной башни с.Новоалтатка, ул. Советская, 2, в количестве 1 шт., площадью 66,2 м2 | 4 605 506,70 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной башни д.Скрипачи ул.Верхняя, 2 в количестве 1 шт, площадью 12,8 м2 | 1 897 651, 00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями холодного водоснабжения) от ТК-11 ч/з ТК-12, до УП 18-УП 19 (протяжённостью 974 м.п.) и от ВК 12 до УП7:УП6 (протяжённостью 445 м.п.) по ул. Кольцевая | 6 840 470,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями холодного водоснабжения) от ТК-2 ч/з ТК-3, до УП3:УП2 (протяжённостью 1796 м.п.) и сети водоснабжения (протяжённостью 835 м.п.) по ул. Восточная | 13 897 960,00 |  |
| Капитальный ремонт железобетонного фундамента под циклон дымососа в количестве 1 шт., в нежилом здании котельной по ул. Школьной, 29 | 407 330,38 |  |
| Изготовление склада (хранилище) для хранения отходов сжигания угля (летучая зола) с котельной, в количестве 1 шт., по ул.Школьная, 29 в с.Новоалтатка | 574 430,64 |  |
|  | 26 325 697,72 |  |
| Ивановское территориальное подразделение |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной башни п.Инголь, квартал Путейский, 33 А/соор.1 в количестве 1 шт., площадью 18,2 м. | 2 916 910,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями холодного водоснабжения) от ТК-24 до ТК-46 (протяжённостью 908 м.п.) и водопроводная сеть (протяжённостью 536 м.п.) по ул. Просвещения в с.Ивановка | 6 563 320,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями холодного водоснабжения) от ТК-12 – ТК-56 - ТК-63 (протяжённостью 1920 м.п.) и водопроводная сеть (протяжённостью 1000 м.п.) по ул. Строителей в с.Ивановка | 11 854 720,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-3-2 до ж./д. № 7 (протяжённостью 346 м.п.) квартал Путейский в п. Инголь | 3 010 950,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями холодного водоснабжения) от ТК-12 – ТК-56 - ТК-63 (протяжённостью 1920 м.п.) и водопроводная сеть (протяжённостью 1000 м.п.) по ул. Строителей в с.Ивановка. | 10 399 888,57 |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями холодного водоснабжения) от ТК-10 до ж./д. 21 (протяжённостью 932 м.п.) и водопроводная сеть (протяжённостью 566 м.п.) квартал Путейский п.Инголь | 5 934 170,00 |  |
| Капитальный ремонт запорной арматуры на циркуляционных насосах Ду-150 мм в количестве 6 шт., в нежилом здании котельной по ул. Труда 1Б, с.Ивановка | 423 738,00 |  |
| Замена циклона в нежилом здании котельной по ул. Труда 1Б, с.Ивановка, в количестве 1 шт. | 363 752,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от скважины № 1 до котельной по ул. Труда 1Б, с.Ивановка, протяжённостью 390 м.п. | 801 420,00 |  |
| Устройство компенсатора на сетях теплоснабжения между тепловыми камерами ТК12 -ТК10 Ду-250 мм в количестве 2 шт., по ул. Строителей, ул.Труда в с.Ивановка | 246 337,00 |  |
| Устройство компенсатора на сетях теплоснабжения между тепловыми камерами ТК12 -ТК22 Ду-200 мм в количестве 2 шт., по ул. Строителей в с.Ивановка. | 199 155,00 |  |
| Устройство компенсатора на сетях теплоснабжения между тепловыми камерами ТК12 -ТК67 Ду-80 мм в количестве 2 шт., по ул. Строителей в с.Ивановка. | 57 651,00 |  |
| Изготовление склада (хранилище) для хранения отходов сжигания угля (летучая зола) с котельной, в количестве 1 шт., по ул.Труда, строение 1Б.ю | 785 132,00 |  |
| Капитальный ремонт центробежного насоса для перекачки воды ЗК-9, в количестве 2 шт. нежилое насосной станции, квартал Путейский, 42 п.Инголь | 103 370,00 |  |
| Изготовление склада (хранилище) для хранения отходов сжигания угля (летучая зола) с котельной, в количестве 1 шт., квартал Путейский, 41 п.Инголь. | 785 132,00 |  |
| Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК 7 ж./д. № 33 до ж./д. № 18-13 (протяжённостью 455 м.п.) квартала Путейский п. Инголь. | 889 960,00 |  |
| Капитальный ремонт насоса циркуляционного К 150-125-250, в количестве 1 шт. нежилое здание котельной, квартал Путейский, 41 п.Инголь | 187 148,00 |  |
| Замена колодцев с.Береш -9 шт.**. Капитальный ремонт сетей ХВС в с.Береш***. | 1573. 3088. |  |

Таблица 1.4.1.11 – реализация мероприятий региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2024 – 2030 годы, утв. Постановлением Правительства Красноярского края от 15.05.2023 №385

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ, руб. | КБС, руб. | ВБ, руб. | Начало работ | Завершение работ | Протяженность, м | Мощность, куб.м./сут | Объем, куб.м |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Гляден ул. Чапаева, ул. Гагарина, ул. Советская | 17 088 190,00 | 10 109 373,20 | 6 978 816,80 |  | 01.07.2027 | 01.10.2027 | 2 950 |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Инголь кв. Путейский, от ВКА-7 до ж.д. 33, от ТК10 до ж.д.21, от ВНБ до ПГ у школы, от насосной до ВНБ, от НС кв. Путейский до пожарной комнаты | 7 232 090,00 | 4 278 504,44 | 2 953 585,56 |  | 01.07.2026 | 15.10.2026 | 2331 |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Холмогорское ул. Южная от ТК-0321 до ВК-6 б/н у ж.д. 33, пер. Садовый от ул. Автодорожников от ТК у ж.д. 11 до ТК-190 на ул.первомайской, ул. Октябрьская от К-14 на ул. центральная до ж.д.17, ул. Центральная от ВК-14 до ВК-6 ( магистральный трубопровод) | 19 784 250,00 | 11 704 362,30 | 8 079 887,70 |  | 01.06.2028 | 01.09.2028 | 2756 |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Холмогорское ул. Центральная | 17 350 670,00 | 10 264 656,37 | 7 086 013,63 |  | 01.08.2025 | 15.09.2025 | 1380 |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с.Новоалтатка ул. Восточная, ул. Западная | 3 399 270,00 | 2 011 008,13 | 1 388 261,87 |  | 01.08.2025 | 15.09.2025 | 1109 |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Холмогорское ул. Береговая, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, пер. Школьный, ул. Южная | 14 814 820,00 | 8 764 447,51 | 6 050 372,49 |  | 01.06.2026 | 01.08.2026 | 2651 |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Ораки ул. Белорусская | 1 890 180,00 | 1 118 230,49 | 771 949,51 |  | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 500 |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Парная. Ул.Прокопчука, ул. Зеленая, ул. Советская | 4 668 460,00 | 2 761 860,94 | 1 906 599,06 |  | 01.06.2027 | 01.09.2027 | 3190 |  |  |
| Капитальный ремонт по замене накопительной емкости в водонапорной башне с. Горбы по ул. Центральная,36А | 2 136 440,00 |  | 2 136 440,00 |  | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 1 | 10 | 20 |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Согласно положительного заключения государственной экспертизы проектная документация по объекту « Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Результаты инженерных изысканий соответствует требованиям технических регламентов. Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства определена достоверно

Наименование объекта капитального строительства: Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа.

Таблица 1.4.2.1. - Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду200мм | метр | 3455,0 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду110мм | метр | 5598,0 |
| Протяженность сетей водопровода | метр | 9400 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду63мм | метр | 121,0 |
| Протяженность проектируемой трассы в одну трубу по профилю: Ду50мм | метр | 49,5 |
| Протяженность проектируемой трассы в две трубы по профилю: Ду200мм | метр | 87,7 |
| Категория системы водоснабжения | - | II |
| Площадь повысительной насосной станции | квадратный метр | 36 |
| Площадь застройки здания ПНС | квадратный метр | 39,6 |
| Электрические нагрузки: | - | - |
| Строительный объем здания ПНС | кубический метр | 240,48 |
| Площадь земельного участка ПНС | квадратный метр | 2285,0 |
| Количество этажей | этаж | 1 |
| - отопление | киловатт | 6 |
| Производственная мощность | л/с | 19,72 |
| Этажность | этаж | 1 |
| - вентиляция | киловатт | 4 |
| Протяженность внутриплощадочных сетей видеонаблюдения | метр | 170 |
| Расчетная электрическая мощность | киловатт | 33,60 |
| Класс напряжения | киловольт | 0,4/0,22 |
| Категория электроснабжения | - | III |
| Длина кабельной линии (ввод 1) | метр | 60,00 |
| Длина кабельной линии (ввод 2) | метр | 33,00 |
| ДГУ второй степени автоматизации: мощность | киловольт-ампер | 100 |
| Продолжительность строительства | месяц | 6,64 |

Наименование объекта капитального строительства: Повысительная насосная станция

Адрес объекта капитального строительства: Шарыповский МО, с. Ажинское

Таблица 1.4.2.2. - Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество этажей | этаж | 2 |
| Общая производительность | кубический метр в час | 70,87 |
| Количество насосов | штук | 4 |
| Потребляемая мощность | киловатт | 13,17 |
| Напор | метр | 47,00 |
| Этажность | этаж | 1 |
| Площадь ПНС | квадратный метр | 64,32 |
| Строительный объем: | кубический метр | 290,43 |
| в том числе ниже отм. 0,000 | кубический метр | 151,29 |
| Площадь застройки здания ПНС | квадратный метр | 39,60 |

Наименование объекта капитального строительства: Резервуары чистой воды

Адрес объекта капитального строительства: Шарыповский МО, с. Ажинское

Таблица 1.4.2.3. - Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество резервуаров | штук | 4 |
| Емкость | кубический метр | 150 |

Основные мероприятия по схеме водоснабжения необходимы:

- для выяснения ситуаций с существующей системой в МО Шарыповский муниципальный округ;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения;

- для надежного и качественного обеспечения бесперебойной работы всей системы водоснабжения с соблюдением всех санитарных и экологических норм.

Строительство новых и капитальный ремонт существующих водопроводных сооружений, водоводов и разводящих сетей необходимо для водоснабжения объектов Шарыповского муниципального округа.

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 - потери напора на 1 этаже, м; 4 - потери напора на каждом последующем этаже, м; n - число этажей.

Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называют гарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

Наиболее совершенными являются системы, имеющие повысительные насосы и гидропневмобаки, которые сегодня применяются при новом строительстве жилых комплексов, с вновь вводимыми очистными сооружениями на основе новейшего оборудования. Наличие гидропневмобака в составе автоматических насосных установок позволяет значительно уменьшить энергопотребление за счет сокращения числа включений насоса или группы насосов. По материалу изготовления для системы водоснабжения трубы делятся на:

металлические трубы;

неметаллические трубы.

Для системы водоснабжения из металлических труб применяются трубы стальные сварные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы.

Для системы водоснабжения из неметаллических применяются трубы пластиковые. В зависимости от типа материала пластиковые трубы подразделяются на:

полиэтиленовые РЕ, П;

полипропиленовые РР, ПП;

полибутиленовые РВ, ПБ;

поливинилхлоридные РVС, ПВХ;

композитные.

Для системы водоснабжения из пластиковых труб применяются напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83. (напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения с максимальной постоянной рабочей температурой до 60 °С).

Напорные полипропиленовые трубы ТУ применяются для внутреннего горячего и холодного водоснабжения. Преимущество полипропиленовых труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса.

Трубы из полипропилена марки «Рандом Сополимер» РРRС применяются при монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.

Для защиты подземных стальных трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод применяются защитные покрытия весьма усиленного и усиленного типа:

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа:

двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,5мм.); - комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,0мм.);

ленточное полимерное (грунтовка полимерная, лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм., обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой) с толщиной покрытия 1,8мм.);

ленточное полимерно-битумное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. с толщиной покрытия от 4,0 до 4,6мм.);

ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное (грунтовка битумная или асмольная, лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой), обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем с толщиной покрытия от 2,6 до 3,2мм.);

мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из крафт-бумаги с толщиной покрытия от 7,5 до 9,0мм.);

комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 3,3 до 4,0мм.);

на основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой) с толщиной покрытия от 1,8 до 2,2мм.;

на основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем с толщиной покрытия от 2,3 до 2,8мм.

2. Защитные покрытия усиленного типа:

двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 1,8 до 2,5мм.);

комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 2,5мм.);

мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм с толщиной покрытия 6,0мм.);

селикатно-эмалевое (в два слоя) с толщиной покрытия 0,4мм.;

на основе эпоксидных красок с толщиной покрытия 0,35мм.;

на основе полиуретановых смол с толщиной покрытия от 1,5 до 2,0мм.

Коррозия стальных трубопроводов в системах горячего водоснабжения может протекать очень быстро вследствие окисления стали под воздействием кислорода, содержащегося в воде. Интенсивность коррозионных процессов резко возрастает с повышением температуры воды более 60°С. Поэтому для горячего водоснабжения допускается применять стальные трубы только с антикоррозионной защитой. Наиболее широко используют оцинкованные трубы. Обычная сварка трубопроводов в этих случаях недопустима, так как в процессе сварки выгорает защитное цинковое покрытие. Поэтому трубы соединяют оцинкованными фитингами или сваркой в среде углекислого газа. Более совершенной, чем оцинковка, является антикоррозионная защита стальных труб футеровкой изнутри полиэтиленом.

Уменьшает коррозию труб специальная предварительная обработка воды перед подачей в систему в целях сокращения содержания в ней кислорода. Для этого воду предварительно пропускают через сталестружечный фильтр — цилиндр, заполненный стальной стружкой. Кислород, содержащийся в воде, расходуется на окисление стружки, которую периодически заменяют неокисленной. Для уменьшения коррозии прибегают также к искусственному повышению жесткости воды. При этом соли, выпадающие из горячей воды, оседают тонкой защитной пленкой на внутренней поверхности труб.

Для выполнения работ по водоснабжению целесообразно применить полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 или полипропиленовые трубы ТУ Преимущество данных труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса, не требуется дополнительных мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней среды.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья.

Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

эффективно функционировали водопроводные системы.

Важно, чтобы обслуживающий персонал имел соответствующую квалификацию, мог проводить необходимую установку и обслуживание водопроводных систем с обеспечением соответствия местным регулирующим положениям и использовать лишь утвержденные материалы, безопасные для питьевой воды. Конструкция водопроводных систем жилых зданий должна утверждаться до строительства и проверяться соответствующим регулирующим органом во время строительства и до введения в эксплуатацию жилых зданий.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды регламентируется СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

максимальное допустимое содержание вредных веществ;

мутность;

цветность;

запах;

вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Мероприятия по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения: · организация учета воды (установка водосчетчиков);

оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

правильный выбор оборудования и наладка насосного, бройлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа "Компакт" и др.);

своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Санитарно-охранные мероприятия по первому, второму ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежании случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить два пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй пояс:

Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

Все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения.

Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

- оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

- снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

- сократить потери воды при транспортировке;

- сократить затраты на ремонт оборудования;

- предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

- повысить надежность управления технологическими процессами;

- повысить уровень безаварийности технологических процессов;

- повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;

- производить комплексный коммерческий и технический учет;

- обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

- подсистема автоматизации первого подъёма воды из открытых водных источников;

- подсистема автоматизации водоподготовки;

- подсистема автоматизации второго подъёма воды;

- автоматизация первого подъема воды.

Автоматизация первого подъема воды позволяет реализовать:

- автоматизированный контроль давления в напорном трубопроводе;

- автоматизированный контроль уровня в резервуарах-накопителях;

- автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды;

- автоматический правильный пуск и останов насосных агрегатов;

- автоматическое управление производительностью насосных агрегатов;

- автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров:

- уровня в приемных резервуарах, расхода воды, давления в трубопроводах;

- выбор очередности включения двигателей насосных агрегатов при каскадном режиме управления;

- автоматическое чередование работы насосных агрегатов для обеспечения равномерного износа;

- автоматическую защиту и восстановление системы после кратковременного отключения электропитания;

- автоматизированную работу по заданным из ЦДП расписаниям и режимам работы;

- отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

- ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

- видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объекты;

- непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

- автономность работы удаленных объектов без обслуживающего персонала.

- Автоматизация процессов водоподготовки.

Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Экономический эффект.

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации предприятий водоснабжения позволит значительно улучшить водоснабжение городов, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность задействованного в обслуживании персонала.

Основные факторы экономии:

- снижение расхода электроэнергии;

- снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

- снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;

- снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

- снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала;

- снижение количества непроизводительных утечек воды.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации и диспетчеризации процессов водоснабжения возможен на основании анализа показателей работы предприятия до и после внедрения системы.

По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии составит до 15-20 % затрат предприятия на предоставление услуг.

Мероприятия энергетического аудита объектов централизованных систем водоснабжения.

Энергетическое обследование — это комплексное технико-экономическое обследование организации, которое проводится для получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, с целью определения структуры и эффективности энергетических затрат предприятия, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По результатам энергетического обследования формируется отчет и энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов.

Энергетический паспорт — нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности организации, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов. Энергетический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту котельной или производственного цеха, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту жилого дома, составленному на основании проектной документации».

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, должен содержать следующую информацию:

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

- о показателях энергетической эффективности;

- о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Технический аудит объектов централизованных систем водоснабжения.

Технический аудит – это современная эффективная процедура, позволяющая исследовать производственные и инженерные системы с целью оценки текущего состояния, выявления резервов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модернизации, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения. Технический аудит производства, позволяет получить максимально достоверную информацию о состоянии систем и подготовить обоснованные управленческие решения.

Технический аудит позволяет:

- подготовить проект модернизации;

- оптимизировать текущие затраты, усовершенствовать систему производства и управления;

- Актуальность технического аудита обусловлена высокой степенью амортизации основных фондов.

При проведении технического аудита изучаются лицензии на применяемые технологии, паспорта оборудования, организационно-распорядительная документация, журналы эксплуатационной документации и капитального ремонта, проверяется работа производственных подразделений, проводятся тестовые работы оборудования и контрольно-измерительные мероприятия, снимаются показания приборов учета, выверяется задолженность по энергопотреблению и лицензионным платежам.

Перспективная система водоснабжения Шарыповского муниципального округа принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет:

1) узлы технического учета воды забираемой от источника;

2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть;

3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;

4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

оперативной обработки информации.

своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- Повышение надежности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке.

Рисунок 1.4.2.1 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС

(давление, расход, потребление электроэнергии);

автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;

аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Данные о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения отражены в п.1.4.1.

1.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

В муниципальном округе планируется строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа, обеспечивающие перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.

1.4.3.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства

Значительная часть существующих водопроводных сетей к настоящему времени полностью изношены и требуют замены, остальные трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, но также эксплуатируются более 15 лет. Рекомендуется реконструкция и новое строительство водопроводных сетей с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Централизованное водоснабжение муниципального округа предполагается осуществлять по объединённой схеме хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, состоящей из нескольких колец, объединённых магистральными водоводами.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей объектов автоматизации систем водоснабжения относятся:

высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

В МО Шарыповский муниципальный округ возможно внедрить двухступенчатую структуру диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управления на каждом водозаборе, насосных станциях II подъема и на биологических очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации ВНС представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4.4.1 - Контролируемые технологические параметры на ПНС

| Параметры | Существующие ВНС |
| --- | --- |
| Давление в напорном водоводе | + |
| Уровень воды в дренажном приямке | - |
| Аварийный уровень воды затопления | - |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | - |
| Работающий насос | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + |
| Число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании | + |
| Аварийная ситуация | + |

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения необходимо связать в общую систему диспетчерского управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), организованным в диспетчерских службах «ГКХ». Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса забора, очистки (обеззараживания) и транспортировки воды.

В данной системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций МО Шарыповский муниципальный округ.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Также данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением муниципального округа.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу рекомендуется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

Таблица 1.4.5.1 - Оснащенность приборами учета воды Холмогорского ТП Таблица 1.3.5.1 - Оснащенность приборами учета воды Холмогорского ТП

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холмогорское |  | Береш |  |
| Число многоквартирных домов всего | 9 |  |  |  |
| из них оснащено коллективными приборами учета: |  |  |  |  |
| холодной воды | 6 | 3 | 0 | 0 |
| горячее воды |  |  |  |  |
| отопления |  |  |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: |  |  |  |  |
| холодной воды |  |  |  |  |
| горячее воды |  |  |  |  |
| отопления |  |  |  |  |
| Число жилых домов всего | 836 |  | 81 |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: |  |  |  |  |
| холодной воды | 24 | 812 | 2 | 79 |
| горячее воды |  |  |  |  |
| отопления |  |  |  |  |
| Юридические лица | 8 | 8 |  |  |
| холодной воды |  |  |  |  |
| горячее воды |  |  |  |  |
| отопления |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шушенское ТП |  | Парнинское ТП |  | Родниковское ТП |  |
| Число многоквартирных домов всего |  |  |  |  | 1 | 1 |
| из них оснащено коллективными приборами учета: |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды |  |  |  |  | 1 | 1 |
| горячее воды |  |  |  |  |  |  |
| отопления |  |  |  |  |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды |  |  |  |  | 12 | 12 |
| горячее воды |  |  |  |  |  |  |
| отопления |  |  |  |  |  |  |
| Число жилых домов всего |  | 69 |  | 403 |  | 363 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | 15 | 54 | 251 | 152 | 86 | 277 |
| горячее воды |  |  |  |  |  |  |
| отопления |  |  |  |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды |  | 1 |  | 3 | 3 | 3 |
| горячее воды |  |  |  |  |  |  |
| отопления |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Всего | Подлежит оснащению приборами учета | Всего | Подлежит оснащению приборами учета | Всего | Подлежит оснащению приборами учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новоалтатское ТП |  | Ивановское ТП |  | Березовское ТП |  |
| Число многоквартирных домов всего | 2 |  | 9 |  | 0 |  |
| из них оснащено коллективными приборами учета: |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |
| горячее воды | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |
| отопления | 0 | 2 | 2 | 7 |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета (кол-во квартир): |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | 22 | 9 | 161 | 11 |  |  |
| горячее воды | 21 | 10 | 105 | 67 |  |  |
| отопления | 0 | 31 | 0 | 172 |  |  |
| Число жилых домов всего | 293 (433 квартиры) |  | 90 (179 квартир) |  | 406 (595 квартир) |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета (кол-во квартир): |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | 188 | 121 | 158 | 12 | 376 | 103 |
| горячее воды | 85 | 61 | 30 | 8 | 36 | 5 |
| отопления | 0 | 133 | 0 | 87 | 0 | 53 |
| Юридические лица | 27 |  | 23 |  | 13 |  |
| холодной воды | 13 | 14 | 22 | 1 | 13 | 0 |
| горячее воды | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| отопления | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | 3 |

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Подключение новых потребителей предполагается выполнить к существующим сетям.

Согласно проектно-сметной документации на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа трассировка прохождения сетей водоснабжения принята вдоль существующих дорог с. Ажинское.

Трассировка принималась с учетом обеспечения подключения ПНС к сетям электроснабжения, с учетом обеспечения подъезда к ПНС, а также с учетом сложности рельефа.

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 50-200 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 3м до верха трубы.

Согласно генеральному плану, на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой и общественной застройки. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

При принятии технических, технологических, организационных, управленческих, экономических и экологических решений в процессе строительства трубопроводов и определяющими являются природно-климатические и инженерно-геологические условия района.

При выборе оптимального варианта прохождения трасс трубопроводов магистральные имеют свои особенности, поэтому их следует рассматривать в отдельности.

Выбор трассы магистрального трубопровода затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение трубопровода. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.

В процессе поиска оптимальной трассы магистрального трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи.

Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Шарыповском муниципальном округе есть необходимость устройства дополнительной насосной станции в с. Береш..

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения располагаются в границах муниципального округа.

1.4.9 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.10 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития МО Шарыповский муниципальный округ являются:

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

микробиологические;

органолептические;

обобщенные;

неорганические и органические вещества;

радиологические.

Периодически производится отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным по 26 показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

# 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает антропогенный фактор.

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны.

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Водоочистка реагентами не используется.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более, чем в два яруса.

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.

При использовании хлора в качестве дезинфицирующего средства, в помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм. На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации. Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается. В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

# 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоснабжения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

техническое перевооружение;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Сметная стоимость по проекту «Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на строительство 9860 м сетей водоснабжения на земельном участке в с. Ажинское Шарыповского муниципального округа.» представлена в таблице.

Таблица 1.4.2.3. - Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

| Структура затрат | Сметная стоимость, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на дату представления сметной документации | на дату утверждения заключения экспертизы | изменение(+/-) |
| В базисном уровне цен, тыс. рублей |  |  |  |
| Всего | 15396.82 * | 16323.31 *** | 926.49 |
| в том числе: |  |  |  |
| - строительно-монтажные работы | 13663.09 | 13658.80 | -4.29 |
| - оборудование | 1730.34 | 2643.41 | 913.07 |
| - прочие затраты, | 3.39 | 21.10 | 17.71 |
| в том числе проектно-изыскательские работы | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Возвратные суммы | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС) |  |  |  |
| Всего | 159999.89 ** | 154910.01 **** | -5089.88 |
| в том числе: |  |  |  |
| - строительно-монтажные работы (без НДС) | 122558.43 | 113379.89 | -9178.54 |
| - оборудование (без НДС) | 10710.85 | 15463.89 | 4753.04 |
| - прочие затраты (без НДС), | 63.96 | 247.89 | 183.93 |
| в том числе проектно-изыскательские работы | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| - налог на добавленную стоимость | 26666.65 | 25818.34 | -848.31 |
| Возвратные суммы | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |

* Первоначально представленная сметная документация составлена в федеральном базисном уровне цен 2001 года на основании сборников сметно-нормативной базы ФЕР-2001.

** Первоначально представленная сметная стоимость указана в уровне цен по состоянию на III квартал 2023 года. Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен осуществлен для 2 ценовой зоны г. Минусинск для объектов строительства «Внешние инженерные сети водопровода» индексами по элементам прямых затрат Козп=40,31; Кэм=14,15; Кмат=5,63. Пересчет затрат на перевозку грузов автомобилями-самосвалами выполнен индексом К=14,32. Пересчет затрат по стоимости оборудования осуществлен индексом Коб=6,19 бытовое обслуживание населения. Пересчет прочих работ и затрат осуществлен индексом Кпроч=14,11 бытовое обслуживание населения.

*** Сметная стоимость на дату утверждения заключения экспертизы составлена в федеральном базисном уровне цен 2001 года на основании сборников сметно-нормативной базы ФЕР-2001.

**** Сметная стоимость на дату утверждения заключения экспертизы указана в уровне цен по состоянию на III квартал 2023 года. Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен осуществлен для 2 ценовой зоны г. Минусинск для объектов строительства «Внешние инженерные сети водопровода» индексами по элементам прямых затрат Козп=40,31; Кэм=14,15; Кмат=5,63. Пересчет затрат на перевозку грузов автомобилями-самосвалами выполнен индексом К=14,32. Пересчет затрат на перевозку грузов автомобилями бортовыми выполнен индексом К=16,12. Пересчет затрат по стоимости оборудования осуществлен индексом Коб=5,85 по отрасли «Экономика в целом». Пересчет прочих работ и затрат осуществлен индексом Кпроч=11,39 по отрасли «Экономика в целом».

Данные о капитальных вложениях прочих мероприятий представлены в п.1.4.1. и п.1.4.2.

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

8. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 2022 – 2036 гг.. Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 1.6.2.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

# 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Парнинского территориального подразделения

| Группа | Целевые показа гели на 2023 год |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.% |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.% |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. Показатели надежности и | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 2,46 | 2,26 | 2,05 | 1,85 | 1,64 | 1,44 | 1,23 | 1,03 | 0,82 | 0,62 | 0,41 | 0,21 | 0,00 | 0 |
| бесперебойности | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| водоснабжения | 3. Износ водопроводных сетей.% |  | 30% | 28,33% | 26,67% | 25,00% | 23,33% | 21,67% | 20,00% | 18,33% | 16,67% | 15,00% | 13,33% | 11,67% | 10,00% | 10,00% |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 76,56% | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 5% | 15% | 24% | 34% | 43% | 53% | 62% | 72% | 81% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | промышленные объекты |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | 45% | 42,75% | 40,50% | 38,25% | 36,00% | 33,75% | 31,50% | 29,25% | 27,00% | 24,75% | 22,50% | 20,25% | 18,00% | 15,75% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 10% | 9,75% | 9,50% | 9,25% | 9,00% | 8,75% | 8,50% | 8,25% | 8,00% | 7,75% | 7,50% | 7,25% | 7,00% | 6,75% |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | на подачу -кВтч/мЗ | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |

Таблица 1.7.2 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Холмогорского, Родниковского Шушенского   территориального подразделения

| Группа | Целевые показа гели на 2023 год |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.% |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.% |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 14,9653 | 13,72 | 12,47 | 11,22 | 9,98 | 8,73 | 7,48 | 6,24 | 4,99 | 3,74 | 2,49 | 1,25 | 0,00 | 0 |
| бесперебойности | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0 |
| водоснабжения | 3. Износ водопроводных сетей.% |  | 64% | 59,50% | 55,00% | 50,50% | 46,00% | 41,50% | 37,00% | 32,50% | 28,00% | 23,50% | 19,00% | 14,50% | 10,00% | 10,00% |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 85 | 7660% | 6820% | 5980% | 5140% | 4300% | 3460% | 2620% | 1780% | 940% | 100% | 100 | 100,0% | 100,0% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | промышленные объекты |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | 1,68% | 1,60% | 1,51% | 1,43% | 1,34% | 1,26% | 1,18% | 1,09% | 1,01% | 0,92% | 0,84% | 0,76% | 0,67% | 0,59% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 4,51 | 4,29 | 4,06 | 3,84 | 3,62 | 3,40 | 3,17 | 2,95 | 2,73 | 2,50 | 2,28 | 2,06 | 1,83 | 1,61 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | на подачу -кВтч/мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

Таблица 1.7.3 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Березовского, Новоалтатского, Ивановского территориального подразделения

| Группа | Целевые показа гели на 2023 год |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.% |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.% |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 7,21 | 6,61 | 6,01 | 5,41 | 4,81 | 4,21 | 3,61 | 3,00 | 2,40 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| бесперебойности | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| водоснабжения | 3. Износ водопроводных сетей.% |  | 96% | 88,83% | 81,67% | 74,50% | 67,33% | 60,17% | 53,00% | 45,83% | 38,67% | 31,50% | 24,33% | 17,17% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100,0% | 100,0% | 100% | 100% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | промышленные объекты |  | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | 31% | 29,45% | 27,90% | 26,35% | 24,80% | 23,25% | 21,70% | 20,15% | 18,60% | 17,05% | 15,50% | 13,95% | 12,40% | 10,85% | 9,30% | 7,75% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 729,00 | 692,55 | 656,11 | 619,66 | 583,21 | 546,76 | 510,32 | 473,87 | 437,42 | 400,97 | 364,53 | 328,08 | 291,63 | 255,18 | 218,74 | 182,29 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | на подачу -кВтч/мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

1.7.1 Показатели качества горячей и питьевой воды

Качество подаваемой в водопроводную сеть воды должно соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно результатам исследованиям от 29.04.2014г. качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В системе водоснабжения в течение года аварий не возникало.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

Выход из строя глубинного насоса

Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети

Аварийная ситуация на электросетях

Резкое ухудшение качества питьевой воды

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций приведен в таблице.

Таблица 1.7.2.1 − План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В случае возникновения ЧС необходимо прекратить подачу воды, оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора, администрацию городского поселения | Мастер водоснабжения | Немедленно, далее ежедневно |
| 2 | Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников, привлеченных к ее ликвидации по действиям в ЧС | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 3 | Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 4 | Организовать работу сварочных агрегатов в случае повреждения трубопроводов | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 5 | Организовать лабораторный контроль за качеством питьевой воды/бактериологические и санитарно-химические исследования | Мастер водоснабжения, инженер водоснабжения | Постоянно |
| 6 | Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных мероприятий | Мастер водоснабжения | Иметь постоянно |

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Информация отсутствует.

1.7.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

В связи с отсутствием инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.

1.7.5 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

# 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории муниципального образования выявлены ,бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения.

Таблица 1.8.1.1. – Бесхозяйные обекты системы водоснабжения

|  | Наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники,ул.Целинная,сооружение 7 | Протяженность 251 м ,год ввода 1991год |
| 2 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники,ул.Никольская,сооружение 8 | Протяженность 76 м ,год ввода 1991год |
| 3 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники,ул.Дальневосточная д.Скворцово ул. Животноводов, сооружение 9 | Протяженность 469 м ,год ввода 1991год |
| 4 | Сооружение - водоснабжающая сеть | Красноярский край, Шарыповский район п. Инголь, квартал Путейский | Протяженность 2898,78 м по материалу, диаметрам и износу н/д, год ввода 1966 |
| 5 | Сооружение - водоснабжающая сеть | Красноярский край, Шарыповский район, с.Новоалтатка, ул.Гагарина, от д.7 до д.19 | Протяженность 300,00 м, по материалу, диаметрам и износу н/д, год ввода 1991 |
| 6 | Сооружение - водоснабжающая сеть | Красноярский край, Шарыповский район, с.Новоалтатка, ул.Верхняя. от водонапорной башни до д.3 | Протяженность 180,00 м по материалу, диаметрам и износу н/д, год ввода 1991 |
| 7 | Сооружение – водоснабжающая сеть | Красноярский край, Шарыповский район, п. Инголь, квартал Путейский, от д.2а до д.3а | Протяженность сетей 194,00 м, материал – труба ПНД, Ø63 мм, подземная прокладка, 2021г. |
| 8 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с Косые Ложки, ул. Загорная | Протяженность сетей 150 м, |
| 9 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с Ораки, ул. Центральная | Протяженность сетей 601 м, материал – труба ПНД, Ø63 мм, подземная прокладка, 2013г |
| 10 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с Ораки, ул.Болотная | Протяженность сетей 175 м, материал – труба ПНД, Ø63 мм, подземная прокладка, 2015г |
| 11 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с Парная ул. Западная | Протяженность 520 м труба ПНД , д-40, год ввода 2013год |
| 12 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с Парная, пер Школьный, 3д/3 | Протяженность 2150 м труба ПНД, д-50, год ввода 2012год |
| 13 | Сооружение - сети холодного водоснабжения | Красноярский край, Шарыповский район, с.Косые Ложки, ул.Загорная | Протяженность 150 м,2017г |

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО Шарыповский муниципальный округ.

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ШАРЫПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО Шарыповский муниципальный округ

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Шарыповского муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны.

На территории Холмогорского территориального подразделения централизованная система водоотведения организована только в с. Холмогорское.

В остальных населенных пунктах муниципального образования систем централизованного водоотведения не имеется. Водоотведение от жилой застройки осуществляется в воднепроницаемые выгребы или надворные выгребные ямы. Водоотведение от общественно-доловой застройки осуществляется в водонепроницаемые выгребы. В последующим осуществляется вывоз сточных вод специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения г. Шарыпово или сброс сточных вод на рельеф.

Сброс с очистных сооружений осуществляется в р. Береш в 36 км от ее устья. Кроме того на территории расположены очистные сооружения г. Шарыпово. Сброс с очистных осуществляется в р. Кадат в 1 км от ее устья.

В селе Холмогорское имеются 4 канализационные насосные станции.

Существующие очистные сооружения, расположенные в болотистой местности поймы реки Береш, построены в 1988 г. и находятся в аварийном состоянии (производится лишь механическая очистка поступающих сточных вод), территория их постоянно подтапливается. Фактическая производительность – 600 м3/сут с возможностью расширения до 2000 м3/сут.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 27,601 км, из них

- самотечный коллектор 19,268 км

- напорный коллектор 8,333 км

- требуется реконструкция 15,88 км

Другие населенные пункты не канализированы. Часть объектов социальной сферы оборудованы выгребами с последующим вывозом.

Требует расширения существующая система канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

В населенных пунктах Шушенского сельсовета централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на канализационные очистные сооружения (КОС). Это позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

На территории Березовского территориального подразделения систем централизованного водоотведения не имеется, используются выгребные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на канализационные очистные сооружения (КОС). Это позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

Отсутствие систем централизованного водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия и способствует загрязнению окружающей среды.

В населенных пунктах Парнинского территориального подразделения ШМО существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам с вывозом на канализационные очистные сооружения (КОС).

Централизованная система водоотведения в Родниковском территориальном подразделении отсутствует. На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации отсутствует. В д. Скворцово, в жилом многоквартирном доме организована децентрализованная система водоотведения в септик.

Централизованная система бытовой канализации в Ивановском территориальном подразделении действует в п. Инголь. Бытовые сточные воды отводятся от жилых и общественных зданий. Протяженность канализационных сетей – 8,958 км.

- самотечный коллектор 8,783 км

- напорный коллектор 0,175 км

Система бытовой канализации: самотечно-напорная.

На территории Новоалтатского территориального подразделения систем централизованного водоотведения не имеется, используются выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Отсутствие систем централизованного водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия и способствует загрязнению окружающей среды.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Холмогорского территориального подразделения централизованная система водоотведения организована только в с. Холмогорское.

Сточные воды с. Холмогорское собираются на канализационных насосных станциях (4шт.) и подаются на очистные сооружения, фактической производительностью 600 м3/сут. с возможностью расширения до 2000 м3/сут. Существующие очистные сооружения расположены в болотистой местности, в связи с чем, постоянно подтапливаются и в настоящий момент находятся в аварийном состоянии. Монтаж компактных установок КУ-200 произведен в заглубленном виде. В результате подтопления грунтовыми водами вытеснена средняя установка КУ-200, что ухудшило работу существующих очистных сооружений. В связи с тем, что на основании вышесказанного очистные сооружения производят очистку некачественно, сброс сточных вод оказывает негативное влияние на реку Береш, имеющую сток в Берешское водохранилище, и наносит вред на окружающей среде. Кроме того, очистные сооружения перегружены по гидравлике, фактический сброс сточных вод осуществляется в количестве 1500 м3/сут.

Системы водоотведения требует реконструкции очистных сооружений.

Состав очистных сооружений канализации в селе Холмогорское:

- сточник;

- бак-гаситель;

- хлораторная;

- химическая лаборатория;

- компрессорная;

- слесарная.

Канализационные очистные сооружения п. Инголь проектной производительностью 170 м3/сут. находятся в северо-восточной части села. Сточные воды транспортируются по самотечному коллектору до насосной станции (НС) далее стокчные воды транспортируются по напорному коллектору на очистные сооружения. Сброс сточных вод осуществляетс в р.Урюп .

Характеристика сооружений и оборудования:

- самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора;

- напорный трубопровод на очистные сооружения;

- канализационная насосная станция;

- приемная камера очистных сооружений;

- вторичный отстойник;

- трубопровод очищенных вод из контактного резервуара;

- трубопровод очищенных сточных вод в водоем; траншея

Таблица 2.1.2.1. – Акт технического обследования объектов централизованной системы водоотведения с. Холмогорское

| с. Холмогорское | Временные очистные сооружения | Наличие ЗСО | КНС 1 | КНС 2 | КНС 3 | КНС 4 | Межквартальные сети водоотведения (самотечные) | Напорный коллектор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Год постройки | 1984 | отсутствует | 1984 | 1984 | 1985 | 2010 | 1989 | 1989 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1984 введено в эксплуатацию 50% проектной мощности |  |  |  |  | 1984 | 1989 |  |
| При это обнаружено: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марки оборудования, производительность |  |  | ЦМК 80-125 | ЦМК 80-125 | ЦМК 20-25 | ЦМК 20-25 |  |  |
| Материал и диаметр трубопроводов по исполнительной документации | Аэротенки-сталь, Бак-гаситель-сталь |  |  |  |  |  | Д150-ПЭ, сталь Д100, 200, 300 а/цементные, сталь протяженность 22,7 км | Д100-сталь протяженность 8,3 км |
| Фактическое состояние % износа | 100% |  | 85% | 98% | 98% | 55% | 70-90% | 90% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 25 м3/час |  | 25 м3/час | 25 м3/час | 20 м3/час | 20 м3/час | 15 м3/час | 25 м3/час |
| Сведения об аварийности | ежегодно |  | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Выявленные дефекты и нарушения (с приложением результатов испытаний, измерений) | Коррозия металла |  | Разрушение приемной емкости (железобетон), отсутствует теплоснабжение и водоснабжение | Разрушение приемной емкости (железобетон), отсутствует теплоснабжение и водоснабжение | Разрушение приемной емкости (железобетон) | Станция в рабочем состоянии | Коррозия металла 80% | Коррозия металла 90% |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Ненадежное |  | Ненадежное | Ненадежное | Малонадежное | Надежное | Малонадежное, ненадежное | Ненадежное |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О техническом состоянии объекта, | ослабление металла |  |  |  |  | ослабление металла | ослабление металла |  |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Необходима срочная реконструкция |  | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Техническое обслуживание | Капитальный ремонт | Полная замена |
| об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 0 лет |  | 3 года | 3 года | 3 года | 10 лет | 5 лет | 0 лет |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качества | Полная реконструкция сооружений | Устройство ЗСО | Утепление помещений, капитальный ремонт приемника сточных вод | Утепление помещений, капитальный ремонт приемника сточных вод | Замена приемной емкости | Не требуется | Частичная замена трубопроводов и канализационных колодцев | Полная замена |
| энергетической эффективности | Установка прибора учета сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| По режимам эксплуатации на 2024 год | Режим круглосуточный |  | Режим круглосуточный | Режим круглосуточный | Режим круглосуточный | Режим круглосуточный | Режим круглосуточный | Режим круглосуточный |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения (включая капремонт и реализацию инвестпрограмм)) | 2024 |  | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2032 | 2024-2036 | 2036 |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Реконструкция сооружений |  | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | Не требуется | Замена частичная | Замена |
| Возможные проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте (ах) | Замена и модернизация |  |  |  |  |  | Замена | Замена |
| Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта | 2022 |  | 2026 | 2026 | 2025 | 2032 | 2036 | 2036 |

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Напорный коллектор с. Холмогорское, сооружение № 5 | 1989 год, протяженность 8 333 м., состояние малонадежное, сталь Ду 100, 200, 300, подземная прокладка 24:41:0000000:329 | 1 | Оборудование работает без аварий | 70 - 90 % |
| 2 | Канализационные сети с. Холмогорское, соор. №11 | 1989 год, протяженность 18 527 м., состояние малонадежное, асбестоцементные Ду 100, 200, 300, подземная прокладка 24:41:0000000:588 | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 90% |
| 3 | Сооружение. Септик с. Холмогорское, ул. Западная, сооружение №7 | 1989 год, состояние малонадежное, производительность 19 м.куб. 24:41:7201003:909. | 1 | Оборудование работает без аварий | 85 % |
|  | Сооружение. Септик с. Холмогорское, ул. Южная, сооружение №6 | 1991 год, состояние малонадежное, производительность 9 м.куб. 24:41:0000000:343 | 1 | Оборудование работает без аварий | 70% |
| 4 | Канализационные сети с. Холмогорское, ул. Западная, соор. 8 | 1989 год, протяженность 291 м., состояние малонадежное, асбестоцементные Ду 100, 200, 300, подземная прокладка 24:41:7201003:910 | 1 | Оборудование работает без аварий | 90% |
| 5 | Канализационные сети с. Холмогорское, пер. Лесной, соор. 9 | 1989 год, протяженность 309 м., состояние малонадежное, асбестоцементные Ду 100, 200, 300, подземная прокладка 24:41:7201004:758 | 1 | Оборудование работает без аварий | 90% |
| 6 | Канализационные сети с. Холмогорское, ул. Спортивная, соор. 10 | 1989 год, протяженность 141 м., состояние малонадежное, асбестоцементные Ду 100, 200, 300, подземная прокладка 24:41:7201004:759 | 1 | Оборудование работает без аварий | 90% |
| 7 | Сооружение (Водоснабжения и водоотведения, сточник) с.Холмогорское, ул.Совхозная, строен.7 "А", соор. № 3 | 1984 год, состояние ненадежное, производительность 600 м3/сут.,1093.5 кв.м. 24:41:0701007:266 | 1 | Требуется реконструкция | 100 % |

Акт технического обследования ООО «АЭСТ»

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Очистные и насосные станции:

- п. Инголь, кв-л Путейский, 43, соор. 1;

- п. Инголь, кв-л Путейский, д. 44;

- пос.Инголь, квартал Путейский, 42;

2. Сети  водоотведения:  - пос.Инголь, квартал Путейский, соор.№2;

- пос.Инголь, квартал Путейский, сооружение №4;

- п. Инголь, квартал Путейский, соор. №1. уч. 1;

- п.Инголь, соор.12;

- п.Инголь, кв-л Путейский, соор.13;

- п.Инголь, кв-л Путейский;

- п.Инголь, кв-л.Путейский, соор.14.

Таблица 2.1.2.2 - Результаты камерального обследования

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки/ Дата ввода в эксплуатацию | Здания (материал, состояние, объем емкости, износ) Сеть (диаметр, протяженность, материал трубопроводов, износ) | расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода | сведенья об аварийности за последнии 5 лет | информация о проведении аварийных и ремонтных работах (год проведения работ, какие виды работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекачка сточных вод п. Инголь, кв-л Путейский, 43, соор. 1 24:41:7003001:218 | 1988/1988 | Водозаборный колодец К=70м3, машинное отделение, насос СМ 100-65-250 - 2шт, реле контроля уровней. | Ррас. = 2,4атм. | 3 Выход из строя насосов, контроля уровней | 2021г.- Осуществление замены и ремонта 2 насосов на канализационной насосной станции 2021г.- Осуществление ремонта 1 насоса, замены 1 коллектора и установка 1 реле контроля уровней на очистных |
| 2 | Очистные сооружения п. Инголь, кв-л Путейский, д. 44 | 1989/1989 | Бетонный отстойник 260 м3, дозатор хлоргена. | Ррас. = 1,1атм. | нет |  |
| 3 | Сооружение - коллектор самотечный пос.Инголь, квартал Путейский, соор.№2 24:41:0000000:2246 | 1968/1968 | чугун 200 протяженность -377м. |  | нет |  |
| 4 | Канализационные сети пос.Инголь, квартал Путейский, сооружение №4 24:41:7003001:213 | 1990/1990 | чугун 150 протяженность -192м. |  | нет |  |
| 6 | Сооружение - канализационная напорная линия п. Инголь, квартал Путейский, соор. №1 уч. 1, 24:41:0000000:2245. | 1968/1968 | чугун 150 протяженность -175м. |  | нет |  |
| 6 | Сточная канава п.Инголь, соор.12 | 1965/1965 | бетон 2000 протяженность -200м. |  | нет |  |
| 7 | Канализационные сети п.Инголь, кв-л Путейский, соор.13 | 1968/1968 | чугун 100, 150, 200 протяженность -937м. |  | нет |  |
| 8 | Канализационные сети п.Инголь, кв-л Путейский | 1991/1991 | чугун, ПП 100, 110, 150, 200 протяженность -3690м. |  | нет | 2022г.- Проведение ремонтных работ с заменой 3,5 м сетей водоотведения |
| 9 | Канализационные сети п.Инголь, кв-л Путейский | 1968/1968 | чугун 100, 150, 200 протяженность -3024,00 м. |  | нет |  |
| 10 | Сооружение п.Инголь, кв-л.Путейский, соор.14 | 1968/1968 | чугун 100, 150 протяженность -563м. |  | нет |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

Водонапорные башни:

- дефектов не выявлено.

Сети холодного водоснабжения:

- дефектов не выявлено.

Таблица 2.1.2.3. – Оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных систем в в момент проведения обследования

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекачка сточных вод п. Инголь, кв-л Путейский, 43, соор. 1 | Водозаборный колодец К=70м3, машинное отделение, насос СМ 100-65-250 - 2шт, реле контроля уровней. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 2 | Очистные сооружения п. Инголь, кв-л Путейский, д. 44 | Бетонный отстойник 260 м3, дозатор хлоргена. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 3 | Сооружение - коллектор самотечный пос.Инголь, квартал Путейский, соор.№2 | чугун 200 протяженность -377м. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 4 | Канализационные сети пос.Инголь, квартал Путейский, сооружение №4 | чугун 150 протяженность -192м. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 55% |
| 5 | Сооружение - канализационная напорная линия п. Инголь, квартал Путейский, соор. №1. уч. 1 | чугун 150 протяженность -175м. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 6 | Сточная канава п.Инголь, соор.12 | бетон 2000 протяженность -200м. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 85% |
| 7 | Канализационные сети п.Инголь, кв-л Путейский, соор.13 | чугун 100, 150, 200 протяженность -937м. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 8 | Канализационные сети п.Инголь, кв-л Путейский | чугун, ПП 100, 110, 150, 200 протяженность -3690м. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 55% |
| 9 | Канализационные сети п.Инголь, кв-л Путейский | чугун 100, 150, 200 протяженность -3024,00 м. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |
| 10 | Сооружение п.Инголь, кв-л.Путейский, соор.14 | чугун 100, 150 протяженность -563м. | 1 | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные перебои | 75% |

Таблица 2.1.2.4. – Характеристика существующих канализационных насосных станций п. Инголь

| Местоположение насосной канализационной станции | Год ввода в экспл. | Мощность, м3 /ч |  | Марка насосов | Кол-во насосов |  | Размеры станции, м |  | Диаметр, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект | Факт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Постоян-но находящихся в работе | Всего | В плане | глубина | Подвод коллектора | Напор тр-да |
| п.Инголь | 1969 | 75 |  | 2,5 НФ | 1 | 1 |  | 8 | 150 | 100 |
|  | 2021 | 50 |  | СМ 100-65-250-4 | 1 | 1 |  |  |  |  |

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Холмогорского территориального подразделения централизованная система водоотведения организована только в с. Холмогорское.

Сточные воды от села собираются на 4 КНС и затем подаются на канализационные очистные сооружения. КОС введены в эксплуатацию в 1988 г. Фактическая производительность КОС – 600 м3/сут. с возможностью расширения до 2000 м3/сут. В настоящий момент очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.

Схема канализования поселка представляется в следующем виде: сточные воды собираются уличными коллекторами и отводятся на перекачивающие канализационные станции (КНС), и далее на существующие очистные сооружения (КОС) где производится лишь механическая очистка.

Централизованная система бытовой канализации организована в п. Инголь.

Сточные воды от поселка транспортируются по самотечному коллектору до канализационной насосной станции. Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. Установленная мощность канализационной насосной станции – 1,42 тыс.куб.м/сут. Установленная пропускная способность очистных сооружений – 0,4 тыс.куб.м/сут. Фактически проходит через очистные сооружения – 0,05-0,07 тыс.куб.м/сут.

Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Жилой фонд, не обеспеченный внутренними системами канализации, используют выгребные ямы и септики, очистка выгребных ям и септиков происходит по мере их заполнения.

В настоящее время система дождевой канализации на территории муниципального образования отсутствует.

2.1.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В настоящий момент централизованная система водоотведения в Холмогорского территориального подразделения организована только в с. Холмогорское. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 27,601 км.

В п. Инголь действует централизованная система водоотведения. Бытовые сточные воды отводятся от жилых и общественных зданий. Протяженность канализационных сетей – 8,958км.

Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС. В КНС установлены насосы – 2 шт. (НФ, СМ), износ НФ составляет 100%.

Таблица 2.1.4.1 - Структура сетей водоотведения с. Холмогорское

| № п/п | Наименование коллектора | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Материал труб | % износа | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коллектор канализационный, с. Холмогорское, сооружение №5 | Администрация Шарыповского муниципального округа | 1989 | сталь | 90 | 100, 200,300 | 8332,5 |
| 2 | Коллектор канализационный, с. Холмогорское, сооружение №11 |  | 1989 | асбестоцементные | 90 |  | 18526,6 |
| 3 | Коллектор канализационный, с. Холмогорское, пер. Лесной, сооружение №9 |  | 1989 | сталь | 90 |  | 308,6 |
| 4 | Коллектор канализационный, с. Холмогорское, ул. Спортивная, сооружение №10 |  | 1989 | асбестоцементные | 90 |  | 140,9 |
| 5 | Коллектор канализационный, с. Холмогорское, ул. Западная, сооружение №8 |  | 1989 | асбестоцементные | 90 |  | 290,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 27 599,2 |

Таблица 2.1.4.2 – Структура сетей водоотведения п. Инголь

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружение № 12 – сточная канава | 200 | 2000 | бетон | 1965 | 100 | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Сооружение № 13 – канализационные сети | 362 | 100 | чугун | 1968 | 100 |  |
|  | 212 | 150 | чугун | 1968 | 100 |  |
|  | 363 | 200 | чугун | 1968 | 100 |  |
| Сооружение № 14 – канализационные сети | 461 | 100 | чугун | 1968 | 100 |  |
|  | 102 | 150 | чугун | 1968 | 100 |  |
| Сооружение № 2 – коллектор самотечный | 377 | 200 | чугун | 1968 | 100 |  |
| Сооружение № 1 – канализационная напорная линия | 175 | 150 | чугун | 1968 | 100 |  |
| Сооружение № 4 – канализационные сети | 192 | 150 | чугун | 1990 | 85 |  |
| Канализационные сети | 3690 | 100 | чугун | 1968 | 100 |  |
|  |  | 150 | чугун |  |  |  |
|  |  | 200 | чугун |  |  |  |
| Канализационные сети | 3024 | 100-200 | чугун | 1968 | 100 |  |
| Итого: | 8958 | 200 | чугун |  |  |  |

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП Сеть водоотведения от ж/д № 2А до ж/д № 3А кв-л Путейский п. Инголь (бесхоз.) | 194 | 150 | ПП | 2021 | 0 |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

2.1.5 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения с. Холмогорское представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 27,5992 км отводятся на очистку хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории села Холмогорское.

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения не безопасна по причине неполной работы очистных сооружений канализации (отсутствие блока биохимической очистки), а так же значительного износа сети водоотведения, что может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены и требуют капитального ремонта с заменой участков существующих трубопроводов.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По канализационным сетям п. Инголь общей протяженностью 7,425 км отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на канализованной территории сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью отводятся на очистку хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории Ивановского территориального подразделения Шарыповского муниципального округа.

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

Строгим соблюдением технологических регламентов;

Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

Контролем за ходом технологического процесса;

Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 3263,2;

Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;

Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что наиболее уязвимыми с точки зрения надежности являются трубопроводные сети. По-прежнему острой остается проблемы износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным является полиэтилен.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтнопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав - аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч - расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения ния за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.

Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

2.1.6 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На момент разработки настоящей схемы Шарыповского муниципального округа система бытовой канализации организована в с. Холмогорское и п. Инголь В остальных населенных пунктах муниципального образования существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

На территории с. Холмогорское имеются очистные сооружения канализации, проводится лишь механическая очистка сточных вод из-за аварийного состояния сооружений. Рекомендуется в ближайшее время рассмотреть варианты по реконструкции очистных сооружений канализации.

Значительные территории Холмогорского территориального подразделения не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно - бытовых стоков, поэтому применяются выгребные ямы и септики. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

Централизованная система бытовой канализации организована в п. Инголь. В частном жилом секторе при отсутствии централизованной системы канализации место отведено септикам и выгребным ямам.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты не осуществляется.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

2.1.7 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения Шарыповского муниципального округа имеются территории, которые не обеспечены централизованной системой водоотведения:

Холмогорское территориальное подразделение - с. Ажинское, д. Базыр, д. Береш, д. Гляден, д. Линево, с. Темра, д. Усть-Парная,

Ивановское территриальное подразделения -с.Ивановка, с.Сорокино, д.Едет,

Новоалтатское территориальное подразделение - с.Новоалтатка, п. Крутоярский, д. Глинка д. Белозерка, д.Новокурск, д.Скрипачи,

Березовское территориальное подразделение - с. Березовское, д. Ершово, д. Гудково, д. Горбы, д. Александровка,

Парнинское территориальное подразделение - д. Парная. с.Большое Озеро, с.Малое Озеро, Косые Ложки, с.Ораки, д.Сартачуль,

Родниковское территориальное подразделение - д. Дубинино, с.Родники, д.Росинка, д.Скворцово, с. Никольск,

Шушенское территориальное подразделение - с.Шушь, д.Косонголь, д.Можары

2.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО Шарыповский муниципальный округ

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

старение сетей водоотведения, отсутствие на территории с. Холмогорское ливневой канализации;

низкий процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации;

высокий износ оборудования и сетей водоотведения в сельском поселении.отсутствие сетей канализации для перспективной застройки поселения;

неконтролируемый сброс в водные источники неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием во многих населенных пунктах централизованной системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

отсутствие системы очистки поверхностных стоков;

аварийное состояние очистных сооружений канализации, в связи с чем производится лишь механическая очистка поступающих сточных вод;

отсутствие у абонентов централизованной системы водоотведения приборов учета сточных вод;

физический и моральный износ насосного оборудования КНС.

2.1.9 Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Постановление равительства российской федерации от 31 мая 2019 года N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782»

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 4 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст.4701; 2016, N 13, ст.1827; N 51, ст.7397).

2. Рекомендовать органам, уполномоченным на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, до 1 января 2020 г. обеспечить внесение соответствующих изменений в схемы водоснабжения и водоотведения в части отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

1. Настоящие Правила определяют порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

2. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется посредством утверждения схемы водоснабжения и водоотведения, содержащей сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения в связи с внесением в нее сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее - утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения).

Централизованная система водоотведения (канализации) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).

4. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил):

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 5 настоящих Правил, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

5. Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил.

6. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения.

В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев.

7. В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 5 настоящих Правил, за период, указанный в пункте 6 настоящих Правил, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям:

нефтепродукты - не более 3 мг/дм;

фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм;

железо - не более 3 мг/дм;

медь - не более 0,1 мг/дм;

алюминий - не более 1 мг/дм;

цинк - не более 0,5 мг/дм;

хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм;

никель - не более 0,1 мг/дм;

кадмий - не более 0,005 мг/дм;

свинец - не более 0,01 мг/дм;

мышьяк - не более 0,01 мг/дм;

ртуть - не более 0,0001 мг/дм;

ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм.

Определение значения концентраций указанных веществ осуществляется по валовому содержанию соответствующего вещества в натуральной пробе сточных вод.

8. К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов).

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского округа, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3 настоящих Правил, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

9. Сбор сведений об объеме сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, с использованием данных коммерческого учета сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), осуществляемого в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

При определении объема поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения), указанных в подпункте "е" пункта 5 настоящих Правил, учитывается весь объем принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации) таких сточных вод, в том числе объем неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, определяемый в соответствии с методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

В случае, указанном в пункте 7 настоящих Правил, определение соответствия показателей состава сточных вод, указанных в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил, показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, осуществляется по результатам анализов не менее 12 проб сточных вод, отобранных организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, в течение 12 календарных месяцев подряд, предшествующих календарному месяцу, в котором в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представляются сведения о соответствии объема сточных вод, принимаемых в соответствующую централизованную систему водоотведения, объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (не менее одного раза в каждом из календарных месяцев, при этом разница между датами отбора проб должна составлять не менее 15 календарных дней), на основании актов отбора проб сточных вод и протоколов исследований отобранных проб сточных вод по показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил. При этом отбор проб сточных вод и анализ отобранных проб сточных вод осуществляются в соответствии с положениями раздела IV Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

10. В случае если отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется при проектировании или строительстве объектов централизованной системы водоотведения (канализации), определение объема сточных вод, принимаемых в такую централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется в соответствии со сведениями, содержащимися в проектной документации объектов капитального строительства, строительство которых предполагается или осуществляется на территории такого поселения или городского округа, условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, схеме водоснабжения и водоотведения и документах территориального планирования такого поселения или городского округа.

11. Организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в соответствии с настоящими Правилами (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем выпусков сточных вод в водный объект, - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов такой централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица), ежегодно, до 1 марта, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, сведения о соответствии или несоответствии объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) в истекшем календарном году (за исключением календарного года, в котором в схему водоснабжения и водоотведения были внесены сведения об отнесении такой централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также сведения об осуществлении или о неосуществлении такой организацией деятельности по сбору и обработке сточных вод в качестве одного из определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (за исключением организаций, осуществляющих водоотведение и являющихся собственниками или иными законными владельцами объектов централизованных ливневых систем водоотведения (канализации), предназначенных для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов).

12. В случае если в течение 3 календарных лет подряд в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представлялись сведения о несоответствии объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), отнесенные к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в соответствии с настоящими Правилами (за каждый календарный год), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или в случае если в течение 3 календарных лет подряд сведения, указанные в пункте 11 настоящих Правил, не представлялись в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, такой орган исключает из схемы водоснабжения и водоотведения сведения об отнесении соответствующей централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в порядке, предусмотренном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Система централизованного водоснабжения Шарыповского муниципального округа относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 2.2.1.1 – Расчетный баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м.куб/час |
| Ивановское территориальное подразделение |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено через очистные сооружения | 13,68 | 37,48 | 1,56 |
| 2 | Население | 12,22 | 33,47 | 1,39 |
| 3 | Бюджетные организации | 1,11 | 2,74 | 0,11 |
| 4 | Прочие потребители | 0,35 | 0,95 | 0,04 |
| 5 | Производственные потребители |  |  |  |
| 6 | Итого | 13,68 | 37,48 | 1,56 |
| 7 | Пропущено через очистные сооружения |  |  |  |
| 8 | -нормативно очищенной | 13,68 | 37,48 | 1,56 |
| 9 | недостаточно очищенной |  |  |  |
| 10 | Количество образованного осадка (по сухому веществу) |  |  |  |
| 11 | Количество утилизированного осадка |  |  |  |
| 12 | Установленная пропускная способность очистных сооружений м3/сут | 400 | 400 | 400 |
| Холмогорское территориальное подразделение |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено через очистные сооружения | 54 | 147,95 | 6,16 |
| 2 | Население | 48,8 | 133,7 | 5,57 |
| 3 | Бюджетные организации | 5,2 | 14,25 | 0,59 |
| 4 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Производственные потребители |  |  |  |
| 6 | Итого | 54,00 | 147,95 | 6,16 |
| 7 | Пропущено через очистные сооружения |  |  |  |
| 8 | -нормативно очищенной |  |  |  |
| 9 | недостаточно очищенной | 54,00 | 147,95 | 6,16 |
| 10 | Количество образованного осадка (по сухому веществу) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Количество утилизированного осадка | - | - | - |
| 12 | Установленная пропускная способность очистных сооружений м3/сут | 600 | 600 | 600 |
| Итого |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено через очистные сооружения | 67,68 | 185,42 | 7,73 |
| 2 | Население | 61,02 | 167,17 | 6,96 |
| 3 | Бюджетные организации | 6,31 | 16,99 | 0,70 |
| 4 | Прочие потребители | 0,35 | 0,95 | 0,04 |
| 5 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 67,68 | 185,42 | 7,73 |
| 7 | Пропущено через очистные сооружения |  |  |  |
| 8 | -нормативно очищенной | 13,68 | 37,48 | 1,56 |
| 9 | недостаточно очищенной | 54,00 | 147,95 | 6,16 |
| 10 | Количество образованного осадка (по сухому веществу) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Количество утилизированного осадка |  |  |  |
| 12 | Установленная пропускная способность очистных сооружений м3/сут | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |

Рисунок 2.2.1.1 - Расчетный структурный баланс поступления сточных вод

Рисунок 2.2.1.2 - Расчетный территориальный баланс поступления сточных вод

2.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории Шарыповского муниципального округа не установлены коммерческие приборы учета сточных вод.

Все действующие канализационные насосные станции и очистные сооружения не оборудованы приборами учета сточных вод. Население и прочие организации также не оборудованы приборами учета отводимых стоков. Рекомендуется предусмотреть в первую очередь оборудование сооружений централизованной системы водоотведения приборами учета, а в дальнейшем оборудование приборами учета сточных вод всех абонентов, подключенных к системе.

Таблица 2.2.2.1 - Оснащенность приборами учета отведенной воды

| Объект | Марка прибора учета | Объект |
| --- | --- | --- |
|  | Нет прибора учета |  |
|  | Нет прибора учета |  |

Таблица 2.2.2.1 - Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |

2.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения в селе Холмогорское за 2019-2021 гг. и резервы производственных мощностей системы водоотведения представлены в таблице

Таблица 2.2.3.1 - Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения с Холмогорское

| Наименование | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пропущено сточных вод – всего | тыс. м3 | 180,0 | 180,0 | 82,0 | 69,45 | 54,00 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 171,8 | 171,8 | 74,7 | 62,69 | 48,80 |
| от бюджетнофинансируемых организаций | тыс. м3 | 8,2 | 8,2 | 7,3 | 5,2 | 5,20 |
| от промышленных предприятий | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| от прочих организаций | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды организации | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. м3 | 180,0 | 180,0 | 82,0 | 69,45 | 54,00 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| из нее: нормативно очищенной | тыс. м3 | - | - | - |  |  |
| недостаточно очищенной | тыс. м3 | 180,0 | 180,0 | 82,0 | 69,45 | 54,00 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | - | - | - |  |  |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | - | - | - |  |  |
| Количество утилизированного осадка | тонн | - | - | - |  |  |
| Число аварий | ед. | - | - | - |  |  |
| из них на канализационных сетях | ед. | - | - | - |  |  |
| Мощность существующих очистных сооружений | м3/сут | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей | м3/сут | 106,849 | 106,849 | 375,342 | 530,55 | 546 |

Как видно из диаграммы резерв мощности очистных сооружений на 2019-2023гг. составил 17,8%, резерв производственной мощности на 2023 год составил 62,6%, однако очистные сооружений находятся в аварийном состоянии, и производится лишь механическая очистка сточных вод. Рекомендуется в ближайшее время произвести реконструкцию очистных сооружений канализации. Состав и производительность очистных сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования и составлении проектно-сметной документации.

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения в п. Инголь за 2015-2023гг. и резервы производственных мощностей системы водоотведения представлены в таблице

Таблица 2.2.3.2 - Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения п. Инголь

| № п/п | Показатели | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | 31,48 | 26,45 | 25,71 | 24,65 | 21,85 | 5,45 | 14,26 | 15,45 | 13,68 |
| 1.1 | Собственные нужды организации | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Пропущено сточных вод по категориям потребителей | 31,48 | 26,45 | 25,71 | 24,65 | 21,85 | 5,45 | 14,26 | 15,45 | 13,68 |
| 1.2.1 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 0,36 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,42 | 1,0 | 1,08 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |
| 1.2.2 | Население | 21,55 | 15,99 | 15,05 | 14,18 | 13,85 | 4,9 | 13,27 | 13,89 | 12,22 |
| 1.2.3 | Прочие потребители | 5,79 | 6,52 | 6,72 | 6,52 | 6,8 | 0,13 | 0,66 | 0,48 | 1,11 |
| 1.2.4 | Собственное производство | 3,78 | 3,78 | 3,79 | 3,78 | 1,0 | - | - | - |  |
| 2 | Принято сточных вод от других канализаций | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | В том числе по организациям | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1 | …. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.12 | …. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 31,48 | 26,45 | 25,71 | 24,65 | 21,85 | 5,45 | 14,26 | 15,45 | 13,68 |
| 4 | Передано сточных вод на очистку другим организациям | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | В том числе по организациям | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1.1 | …. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1.2 | …. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Сброшенные сточные воды | 31,48 | 26,45 | 25,71 | 24,65 | 21,85 | 5,45 | 14,26 | 15,45 | 13,68 |

.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Перспективные балансы сточных вод муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.1 - Существующие и перспективные балансы сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  | Прогноз на 2028 год |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м.куб/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м.куб/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м.куб/час |
| Ивановское территориальное подразделение |  |  |  |  | 13,68 |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено через очистные сооружения | 13,68 | 37,48 | 1,56 | 14,36 | 39,35 | 1,64 | 15,80 | 43,29 | 1,80 |
| 2 | Население | 12,22 | 33,47 | 1,39 | 12,83 | 35,15 | 1,46 | 14,11 | 38,67 | 1,61 |
| 3 | Бюджетные организации | 1,11 | 2,74 | 0,11 | 1,17 | 3,19 | 0,13 | 1,28 | 3,51 | 0,15 |
| 4 | Прочие потребители | 0,35 | 0,95 | 0,04 | 0,37 | 1,01 | 0,04 | 0,40 | 1,11 | 0,05 |
| 5 | Производственные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого | 13,68 | 37,48 | 1,56 | 14,36 | 39,35 | 1,64 | 15,80 | 43,29 | 1,80 |
| 7 | Пропущено через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -нормативно очищенной | 13,68 | 37,48 | 1,56 | 14,36 | 39,35 | 1,64 | 15,80 | 43,29 | 1,80 |
| 9 | недостаточно очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество образованного осадка (по сухому веществу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество утилизированного осадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установленная пропускная способность очистных сооружений м3/сут | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Холмогорское территориальное подразделение |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено через очистные сооружения | 54 | 147,95 | 6,16 | 56,70 | 155,34 | 6,47 | 62,37 | 170,88 | 7,12 |
| 2 | Население | 48,8 | 133,7 | 5,57 | 51,24 | 140,38 | 5,85 | 56,36 | 154,42 | 6,43 |
| 3 | Бюджетные организации | 5,2 | 14,25 | 0,59 | 5,46 | 14,96 | 0,62 | 6,01 | 16,45 | 0,69 |
| 4 | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Производственные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого | 54,00 | 147,95 | 6,16 | 56,70 | 155,34 | 6,47 | 62,37 | 170,88 | 7,12 |
| 7 | Пропущено через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -нормативно очищенной |  |  |  | 56,70 | 155,34 | 6,47 | 62,37 | 170,88 | 7,12 |
| 9 | недостаточно очищенной | 54,00 | 147,95 | 6,16 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество образованного осадка (по сухому веществу) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество утилизированного осадка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Установленная пропускная способность очистных сооружений м3/сут | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено через очистные сооружения | 67,68 | 185,42 | 7,73 | 71,06 | 194,70 | 8,11 | 78,17 | 214,17 | 8,92 |
| 2 | Население | 61,02 | 167,17 | 6,96 | 64,07 | 175,54 | 7,31 | 70,48 | 193,09 | 8,05 |
| 3 | Бюджетные организации | 6,31 | 16,99 | 0,70 | 6,63 | 18,15 | 0,76 | 7,29 | 19,97 | 0,83 |
| 4 | Прочие потребители | 0,35 | 0,95 | 0,04 | 0,37 | 1,01 | 0,04 | 0,40 | 1,11 | 0,05 |
| 5 | Производственные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 67,68 | 185,42 | 7,73 | 71,06 | 194,70 | 8,11 | 78,17 | 214,17 | 8,92 |
| 7 | Пропущено через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -нормативно очищенной | 13,68 | 37,48 | 1,56 | 71,06 | 194,70 | 8,11 | 78,17 | 214,17 | 8,92 |
| 9 | недостаточно очищенной | 54,00 | 147,95 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Количество образованного осадка (по сухому веществу) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество утилизированного осадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установленная пропускная способность очистных сооружений м3/сут | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения МО Шарыповский муниципальный округ состоит из двух технологических зон:

Ивановское территориальное подразделение

Холмогорское территориальное подразделение

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Таблица 2.3.3.1. - Требуемая мощность очистных сооружений

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Ивановское территориальное подразделение |  |  |  |  |
| 1 | Часовой расход | м3/час | 1,64 | 1,80 |
| 2 | Мощность очистных сооружений | м3/час | 16,7 | 16,7 |
| Холмогорское территориальное подразделение |  |  |  |  |
| 1 | Часовой расход | м3/час | 6,47 | 7,12 |
| 2 | Мощность очистных сооружений | м3/час | 16,7 | 16,7 |

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Насосные станции функционируют в требуемом гидравлическом режиме, полностью удовлетворяя требованиям по перекачиванию требуемого объема сточной жидкости под необходимым напором.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В настоящее время в Ивановском территориальном подразделении действует одна канализационно-насосная станция.

На станции установлено 2 насоса. Характеристики насосов приведены в таблице.

Таблица 2.3.3.1. - Характеристики насосов

| Наименование оборудования | Тип (марка) насоса | Производительность | Мощность | Количество | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос центробежный для сточных масс | 2,5 НФ | 75 м3 | 11 кВт | 1 | 100 |
| Насос центробежный для сточных масс | СМ 100-65-250-4 | 50 м3 | 7,5 кВт | 1 | 0 |

На территории Холмогорского территориального подразделения централизованная система водоотведения имеется только в с. Холмогорское. На территории села имеются 4 канализационные насосные станции.

Таблица 2.3.3.2. - Характеристика действующих канализационных насосных станций с. Холмогорское

| № п/п | Наименование | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Проектная производительность, м³/час | Фактическая производительность, м³/час | Наименование насоса (тип, марка) | Кол-во | Производительность, м³/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КНС-1, с. Холмогорское, ул. Спортивная, д. 10 «А» | Администрация Холмогорского сельсовета | 1984 | нет данных | 25,0 | ЦМК 80-125 | 1 | 25,0 | Напор, м-20 | 11 | 85 |
| 2 | КНС-2, с. Холмогорское, ул. Декабристов, д. 28 | Администрация Холмогорского сельсовета | 1984 | нет данных | 25,0 | ЦМК 80-125 | 1 | 25,0 | Напор, м-20 | 11 | 98 |
| 3 | КНС-3, с. Холмогорское, ул. Кадатская, д. 13 «А» | Администрация Холмогорского сельсовета | 1985 | нет данных | 20,0 | НПК-20-25 | 1 | 20,0 | Напор, м-25 | 3 | 98 |
| 4 | КНС-4, с. Холмогорское |  | 1984, год постройки 2010 | нет данных | 20,0 | НПК-20-25 | 1 | 20,0 | Напор, м-25 | 3 | 55 |

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Фактическая производительность КОС превышает требуемую производительность. Резерв мощности КОС позволяет подключить дополнительных абонентов к системе водоотведения.

Таблица 2.3.5.1. - Требуемая мощность очистных сооружений

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Ивановское территориальное подразделение |  |  |  |  |
| 1 | Часовой расход | м3/час | 1,64 | 1,80 |
| 2 | Мощность очистных сооружений | м3/час | 16,7 | 16,7 |
| 3 | Резерв/дефицит | м3/час | 15,03 | 14,86 |
| Холмогорское территориальное подразделение |  |  |  |  |
| 1 | Часовой расход | м3/час | 6,47 | 7,12 |
| 2 | Мощность очистных сооружений | м3/час | 16,7 | 16,7 |
| 3 | Резерв/дефицит | м3/час | 10,19 | 9,55 |

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО Шарыповский муниципальный округ на период до 2036 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной наобеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путемобеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечениедоступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 400м3 в сутки с. Холмогорское с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей муниципального образования Холмогорский сельсовет;

Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Холмогорское

обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории муниципального образования Холмогорский сельсовет, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Ливневая канализация

При планировке и застройке населенных пунктов МО Шарыповский муниципальный округ в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для качественного и надежного обеспечения потребителей Холмогорского территориального подразделения коммунальными услугами, в том числе водоотведения предусматриваются мероприятия по улучшению качества предоставляемой услуги, в числе которых:

Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 400м3 в сутки с. Холмогорское;

реконструкция канализационных насосных станций, модернизация используемого насосного оборудования;

строительство очистных сооружений поверхностного стока;

строительство сооружений биологической очистки в населенных пунктах, где предусматривается дальнейшее развитие систем централизованного водоотведения;

проектирование и строительство системы ливневой канализации;

замена ветхих канализационных сетей со сверхнормативным сроком службы;

строительство новых канализационных коллекторов на территории Холмогорского территориального подразделения;

проведение комплекса мероприятий по снижению водоотведения;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций и очистных сооружений.

Канализование населенных пунктов, где не предусматривается развитие централизованной системы водоотведения предусмотрено по неполной раздельной системе.

Предложено 2 варианта:

1. Отвод хоз-бытовых стоков от каждого участка жилой застройки предусмотрен в индивидуальный водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом хоз-бытовых стоков в места согласованные с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово. Отвод стоков от групп зданий (детского сада, клуба, административного здания, ФАП и т.п.) также предусмотрен в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом (место положения выгреба устанавливается при разработке рабочих чертежей, с учетом планировочных решений). Расход стоков рассчитывается в индивидуальном порядке согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Размещение выгребов предполагается в местах доступных для обслуживания, но не ближе 5 метров от застроек.

2. Канализование осуществить в автономные канализационные станции глубокой очистки «TOPAS» от производителя «ТОПОЛ-ЭКО».

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения Ивановского территориальное подразделение с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Промывка канализационных сетей после ремонта (ежегодно)

Установка приборов учёта на объекты (2030 г.)

Замена эл/оборудования на эл/оборудование меньшей мощности (до 2029 г.)

Замена ветхих участков сетей водоотведения (до 2032 г.)

Модернизация канализационных очистных сооружений (до 2027 г.)

Таблица 2.4.2.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 400м3 в сутки с. Холмогорское | реконструкция | 01.01.2026 -01.12.2026 |

В состав проектируемых очистных сооружений канализации, размещаемых на площадке,  входят:

- Блок приема и механической очистки стока «Здание БК 6,2/3,2» (наземное сооружение)

- Приемная камера «Поток КИн-3.0/3.5»

- Распределительная камера «Поток РК-2.0/2.8» -2шт.

- Пескоуловитель тангенциальный «Поток КИн-1.5/5.35» -2шт.

- Усреднитель общим объемом 140м3 -2шт.

- Станция глубокой биологической очистки «ГБО-БМ-400-Н» (наземное сооружение)

- Сухое отделение очистки станции глубокой биологической очистки «ГБО-БМ-400-Н»  (наземное сооружение)

- КНС подачи очищенного стока на разбавление «Поток 8,2/15(2) -1.5-3.85»  производительностью 8,2 м3/час, напор 20,0м

- Колодец поворотный (на трубопровод фильтра) «Поток КИН-1,2/2,55»

- Колодец поворотный (на трубопровод фильтра) «Поток КИН-1,2/2,75»

- ДЭС (наземное сооружение)

- Пожарный резервуар V=54м3 -2шт.

Проектируемые очистные сооружения предназначены для приема стока от жилой части и  объектов соцкультбыта с. Холмогорское Шарыповского муниципального округа. Система водоотведения с. Холмогорское представлена самотечной системой хозяйственно-бытовой канализации.

В разделе проектной документации разработаны решения с применением  комплектного, блочно-модульного оборудования производства ООО «Поток-Био», г. Ижевск.

1.Блок приема и механической очистки стока «Здание БК 6,2/3,2». Блок-контейнер в сборе (ДхШхВ) 6.2х3.2х3.0 м (3.81м по коньку кровли), сварной несущий каркас с антикоррозионной обработкой и огнезащитой, стеновые и кровельные сэндвич-панели, толщиной150мм, в комплекте с системами отопления, освещения, вентиляции (приточной/вытяжной), молниезащитой.

2. Приемная камера «Поток КИн-3.0/3.5». Корпус из спирального ПНД с внутристеночным армированием стальным оцинкованным «Ω» - профилем, в сборе, толщина стенки емкости 90 мм, диаметр 3,0 м, высота подземной части 3,5 м (подводящий лоток - 2,5 м).

3. Распределительная камера «Поток РК-2.0/2.8». Корпус из спиральновитого ПНД с внутристеночным армированием стальным оцинкованным «Ω»-профилем, в сборе, толщина стенки емкости 70 мм, диаметр 2,0 м, высота подземной части 2,8 м (подводящий лоток - 2,65 м).

4. Пескоуловитель тангенциальный «Поток КИн-1.5/5.35». Корпус из спиральновитого ПНД с внутристеночным армированием стальным оцинкованным «Ω»-профилем, в сборе, толщина стенки емкости 44 мм, диаметр 1,5 м, высота подземной части 5,35 м (подводящий лоток - 2,750 м).  5. Усреднитель общим объемом 140м3. Емкость из спиральновитого ПНД с внутристеночным армированием стальным оцинкованным «Ω»-профилем, в сборе, толщина стенки емкости 90мм, в сборе, диаметр 3,0 м, длиной 10,10 м, высота подземной части 5,65 м (подводящий лоток - 3,0м).

6. Станция глубокой биологической очистки «ГБО-БМ-400-Н».   -Модульная конструкция (блок - контейнер - 2шт.) общим размером (ДхШхВ)  6.2х6.2х3.6м (5,04м по коньку кровли), сварной несущий каркас с антикоррозионной обработкой и огнезащитой, стеновые и кровельные сэндвич-панели, толщиной150мм., в комплекте с системами отопления, освещения, вентиляции (приточной/вытяжной),  молниезащитой.  - Модульная конструкция (блок - контейнер - 2шт., 2 этажа) общим размером  (ДхШхВ) 20.2х6.2.х6,23м (7м по коньку кровли), сварной несущий каркас с антикоррозионной обработкой и огнезащитой, стеновые и кровельные сэндвич-панели, толщиной150мм., в комплекте с системами отопления, освещения, вентиляции (приточной/вытяжной), молниезащитой. Для подъема на отметку 2 этажа запроектирована наружная металлическая лестница с высотой ступеней 200мм, шириной проступи 250мм и металлическим ограждением площадки и марша лестницы высотой 1,2м. Лестница предназначена для доступа к оборудованию на отм. +3.600 в помещение без постоянных рабочих мест с суммарным пребыванием не более 5 чел.   7. КНС подачи очищенного стока на разбавление «Поток 8.2/15(2) -1.5-3.85». Корпус из              спиральновитого ПНД с внутристеночным армированием стальным  оцинкованным «Ω»-профилем, в сборе, толщина стенки емкости 44 мм, диаметр  1,5 м, высота подземной части 3,85 м (подводящий лоток - 2,950 м).

Площадка для размещения проектируемых очистных сооружений располагается на  земельном участке с кадастровым номером 24:41:0701007:741

Основания для проектирования. Исходные материалы и документы

Основанием для проектирования является задание на проектирование.   При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

-СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;

-СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная  редакция СНиП2.04.02-84;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и  канализации из полимерных материалов. Общие требования.

- СП 56.13330.2021 "Производственные здания"

Объект не принадлежит к опасным производственным объектам. Объект не является  пожароопасным и взрывоопасным объектам.   По назначению здание относится к другим зданиям и сооружениям, разрушение  которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным экологическим последствиям.

Характеристика района строительства:  Район строительства – с. Холмогорское Шарыповского муниципального округа

Климатический подрайон – I В  Условия эксплуатации А;  Проект разработан для температуры наиболее холодной пятидневки – минус 39°С.   Нормативное значение веса снегового покрова - 1,5 кПа. Снеговой район - III  Ветровой район - III  Зона влажности - сухая;  Сейсмичность – 6 баллов (отчет по инженерно-геологическим изысканиям»)

Климатическая характеристика района изысканий приводится по материалам  наблюдений метеорологической станции Тисуль

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость замены устаревшего оборудования и трубопроводов, оснащение отсутствующим оборудованием и приборами, внедрение новых современных технологий производства, увеличению надежности работы системы в целом, снижения себестоимости произведенного ресурса.

Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.

Наиболее ответственные участки системы канализации, пересекающие автодороги или испытывающие повышенную внешнюю нагрузку, требуют использования особо прочных труб. В этих случаях применяются гофрированные внешние канализационные трубы из металлопластика, обладающие повышенной гибкостью при сохранении прочности. Использование таких труб позволяет намного снизить количество различного рода соединительных фитингов, применяемых для устройства сложных по конфигурации участков системы.

Традиционно использовавшаяся до недавнего времени стальная труба канализационная для наружных работ имеет ряд недостатков:

Подверженность коррозии. Срок службы таких труб, как правило, составляет несколько лет, поскольку коррозия до 1 мм в год при толщине стенок металлических труб в 1 см очень быстро истончает их.

Уменьшение пропускной способности. На внутренних стенках канализационных труб, изготовленных из металла, очень быстро образуются отложения, существенно снижающие просвет, что приводит к ухудшению их проходимости и значительному снижению производительности всей системы.

Хорошей альтернативой стальным трубам в последнее время стали трубы из металлопластика, чугуна, а также различных полимерных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие.

Трубы пластиковые канализационные наружные обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими материалами:

Прочность.

Долговечность.

Малый вес.

Простота монтажа, позволяющая значительно экономить время при укладке внешней системы канализации.

Гибкость - довольно ценное качество для инженерных систем, сооружаемых в неустойчивых, подвижных грунтах.

Морозоустойчивость, позволяющая производить монтаж наружной канализационной системы в холодное время года.

Отдельную нишу в устройстве канализационных систем занимают трубы из ПВХ. Благодаря их высокой стойкости к действию различных агрессивных химических веществ, а также низкой горючести поливинилхлорида по сравнению с другими полимерами эти трубы часто применяются даже для устройства спецканализации некоторых промышленных предприятий.

Однако наряду с большим числом достоинств пластиковые трубы имеют отдельные недостатки. Основным из них является низкая прочность таких труб при укладке их под наклоном.

Для решения этой проблемы предлагаются различные новейшие разработки: гофрированные, профилированные трубы и трубы с двойными стенками.

Для наружной канализации в данном конкретном случае, можно рассматривать трубы двух видов:

наружная двухслойная гофрированная канализация из полипропилена Pro Aqua ProKan и фасонные изделия WAVIN X-STREAM; полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма», гофрированные канализационные трубы Корсис или аналогичные;

гладкая наружная канализация из полипропилена - трубы Pro Aqua ПП-НАР и фасонные изделия из ПВХ (поливинилхлорид) WAVIN или аналогичные.

Как правило, работа сетей ВКХ незаметна для горожан, но любой сбой может серьезно нарушить нормальную жизнь целого района. Принцип работы, заключающийся в проведении восстановительных работ, когда произошла авария, так называемая тактика «пожарной команды», на сегодняшний день бесперспективен. Ускоренная модернизация сетевого хозяйства с использованием передовых методов и инновационных технологий - основная мера предупреждения аварийных ситуаций.

Реконструкция сооружений сетевого хозяйства в стесненных условиях застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.

Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопровода в сельских условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:

Экономический аспект при замене коммуникаций:

- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление асфальтового покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;

- значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;

- работы проводятся малым количеством рабочих;

- не требуется крупная землеройная техника;

- не нужно открытие ордера на проведение земляных работ.

Технологический аспект:

- снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;

- пропускная способность нового трубопровода улучшается за счет увеличения диаметра трубы

- компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;

- возможность проведения работ в нестабильных грунтах. Социальный аспект:

- не нарушается движение общественного транспорта;

- не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;

- не вырубаются садово-парковые насаждения.

Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.

А. Внедрение частотного регулирования.

Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.

Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.

При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.

Рисунок 2.4.3.1 - Целесообразность применения частотного регулирования.

По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.

Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.

Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.

На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.

В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.

Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.

Рисунок 2.4.3.2  - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод

Рисунок 2.4.3.2 - Рост внедрения современных технологий.

Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений является их реконструкция с переходом на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.

Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство муниципального округа выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Реализация основных мероприятий по предлагаемым схемам водоотведения позволит достичь следующих результатов:

- снизить гидравлическое сопротивление изношенных коллекторов, во избежание аварийных ситуаций;

- расширить канализованные зоны поселения, доведя % обеспечения водоотведением до 100%.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ работы системы водоотведения МО Шарыповский муниципальный округ показал, что для стабильного и надежного отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от кварталов существующей и перспективной застройки требуется проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение и оптимизацию работы централизованной системы водоотведения. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам представлен в п.2.4.1.

реконструкция существующих очистных сооружений канализации;

строительство очистных сооружений поверхностного стока;

проектирование и строительство системы ливневой канализации;

строительство сооружений биологической очистки в населенных пунктах, где предусматривается дальнейшее развитие систем централизованного водоотведения;

замена ветхих и аварийных участков сети системы централизованного водоотведения;

строительство новых канализационных коллекторов на территории Холмогорского территориального подразделения;

замена насосного оборудования установленного на канализационных насосных станциях;

строительство (при необходимости) новых канализационных насосных станций;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций и очистных сооружений.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения Ивановского территориальное подразделение с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

- Замена ветхих участков сетей водоотведения (до 2036 г.)

- Модернизация канализационных очистных сооружений (до 2027 г.)

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в МО Шарыповский муниципальный округ отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала.

При реконструкции/строительстве объектов системы водоотведения необходимо предусматривать организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждой насосной станции и на проектируемых очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. Телемеханизации на объектах водоотведения не предусматривается.

Автоматизация канализационных насосных станций заключается в установке локальных систем автоматического управления (далее по тексту - САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Телемеханизация на КНС не предусматривается.

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу.

Таблица 2.4.5.1 - Контролируемые технологические параметры на КНС

| Параметр | Местные КНС |
| --- | --- |
| Наличие напряжение на вводах | + |
| Срабатывание устройства автоматического ввода резерва | + |
| Уровень в приемном резервуаре | + |
| Уровень в дренажном приямке | - |
| Давление в напорных трубопроводах | + |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | + |
| Работающий насос | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + |
| Число оборотов каждого агрегата при частотном |  |
| регулировании |  |
| Аварийная ситуация | + |

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами строительства канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Шарыповского муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На стадии проектирования маршруты прохождения трубопроводов по территории намечают по свободным от застройки местам, с учетом перспективы строительства.

Трассировку канализационной сети производят в такой последовательности: сначала трассируют главный и отводной коллекторы, затем - коллекторы бассейнов канализования и в последнюю очередь -уличную сеть. При трассировке коллекторов и сети исходят из условий самотечного канализования возможно большей части населенного места при минимальной их протяженности.

Уличные коллекторы обычно прокладывают перпендикулярно горизонталям местности в направлении к пониженным местам бассейнов. Сборные и главные коллекторы трассируют по тальвегам или вдоль берегов рек, учитывая при этом возможность присоединения к ним боковых коллекторов.

По главному коллектору сточные воды отводят за пределы канализуемого объекта. Часто рельеф местности не позволяет отвести сточные воды самотеком. В этих случаях устраивают одну или несколько насосных станций для подъема и перекачки сточных вод. Необходимо стремиться к тому, чтобы число насосных станций было наименьшим.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены только после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.

Согласно генеральному плану на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой застройки, объектов спортивно-рекреационного, производственного, складского и коммунального назначения. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 2.4.7.1 - Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| Поля орошения метр | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Шарыповского муниципального округа.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории Холмогорского территориального подразделения организована только в с. Холмогорское. В остальных населенных пунктах муниципального образования система водоотведения представлена выгребными ямами и септиками.

На перспективу предусматривается развитие системы бытовой канализации на территории Холмогорского территориального подразделения. Для этого, в населенных пунктах необходимо строительство новых сетей канализации (самотечные и напорно-самотечные), строительство локальных очистных сооружений и сооружений полной биологической очистки поступающих стоков, строительство канализационных насосных станций. Сведения о количестве и составе сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования и составлении проектно-сметной документации.

Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации и строительство очистных сооружений.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

В МО Шарыповский муниципальный округ предполагается обработка осадков, образующихся на фильтре при очистке сточных вод, в строгом соответствии с установленными технологическими режимами. Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.

На существующих СБО возможна организация обработки осадка из первичных и вторичных отстойников в илоуплотнителях, и возврат осветленной воды в начало СБО. Даная мера позволит уменьшить объем осадка, подаваемого на иловые площадки и тем самым сократить площадь иловых площадок.

Также для улучшения функционирования работы централизованной системы водоотведения в Шарыповском муниципальном округе могут быть применены мероприятия, приведенные в таблице 4.2.

Таблица 2.4.10.1 - Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения.

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
| --- | --- |
| Обеспечение нормативной степени очистки; | - отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод. |
| Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями; | - экономия электрической энергии |
| Снижение избыточного давления на насосных станциях | - экономия электрической энергии; - сокращения износа материалов трубопроводов. |
| Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций; | - экономия электрической энергии; - снижение эксплуатационных затрат; - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Внедрение централизованной системы управления насосными станциями | - экономия электрической энергии |
| Модернизация вводно распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности | - снижение потерь электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах водоотведения | - оптимизация режимов работы водоотводящей сети; - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Применение блочно-модульных установок для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод | -надежность и высокое качество очистки сточных вод; -избежание ошибок при строительстве; -гарантия изготовителя на выполнения ремонта |
| Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра | - экономия электроэнергии; - повышение надёжности и качества водоотведения |

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС должна определяться проектом с учетом замеров загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Соответствующие работы еще не выполнены.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 2.5.1 - Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород |  |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение загрязнения водоёмов;

соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

термофильным сбраживанием в метантенках;

высушиванием;

пастеризацией;

обработкой гашеной известью;

в радиационных установках;

сжиганием;

пиролизом;

электролизом;

получением активированных углей (сорбентов);

захоронением;

выдерживанием на иловых площадках;

использованием как добавки при производстве керам3ита;

обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

компостированием;

вермикомпостированием.

Рисунок 2.4.5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

# 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены следующие виды работ:

земляные работы по устройству траншеи;

прокладка трубопроводов;

устройство изоляции трубопроводов;

установка запорной арматуры (на напорных трубопроводах);

устройство колодцев в соответствии с требованиями нормативных документов.

Результаты расчетов объема необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в таблице

Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период.

Таблица 2.6.1 – Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе Ивановского ТП

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Затраты, тыс.руб. | Этап внедрения, год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка канализационных сетей после ремонта |  | 404,51 | ежегодно |
| 2 | Установка приборов учёта | В зданиях КОС и КНС | 1 365,0 | 2029 |
| 3 | Замена эл/оборудования на эл/оборудование меньшей мощности |  | - | до 2027 |
| 4 | Замена оборудования КОС на аналогичное |  | - | до 2027 |
| 5 | Монтаж мелкопузырчатой установки "Экотон" |  | - | до 2027 |
| 6 | Модернизация канализационной напорной линии от котельной до КК-19 | Длина сети 272 м, прокладка трубы ПП диаметром 150 мм | 1 360,0 | 2026 г. |
|  | Модернизация коллектора самотечного от КК-19 до КК-37 | Длина сети 377 м, прокладка трубы ПП диаметром 200 мм | 1 890,0 | 2027 г. |
|  | Модернизация внутриквартальных сетей | Прокладка труб ПП: Д-200 мм длиной 990 м Д-150 мм длиной 3001 м Д-100 мм длиной 1408 м | 27 000,0 | 2026-2036 г.г. |

*ПСД - Цена будет уточнена после разработки рабочей проектной документации

Таблица 2.6.2 – Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе Холмогорского ТП

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО кап. вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации строительства канализационных очистных сооружений 400 м3сут | 1 | 7 738,4 | 7 738,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений канализации 400 м3сут с.Холмогорское | 1 | 290 953,57 |  |  |  | 290 953,57 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция зданий КНС с заменой насосного оборудования | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации строительства канализационных сетей, км. | 597 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и замена ветхих участков канализационной сети в с. Холмогорское | 27 599,2 м | 217 034,07 |  |  |  | 19 730,37 | 19 730,37 | 19 730,37 | 19 730,37 | 19 730,37 | 118 382,22 |
| 3 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 387 | 9675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и капитальный ремонт септика ул. Западная,мрн Энергетик | 0,6м3, 0,15м3 |  |  | 1225,00 |  | 525,00 |  |  |  |  |  |

# 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения Ивановского ТП

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 5,3 | 4,77 | 4,24 | 3,71 | 3,18 | 2,65 | 2,12 | 1,59 | 1,06 | 0,53 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | 100 | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 66,7 | 58,3 | 50,0 | 41,7 | 33,3 | 25,0 | 16,7 | 8,3 | 0,0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | 30% | 37% | 44% | 51% | 58% | 65% | 72% | 79% | 86% | 93% | 100% | 107% | 114% |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | 65 | 65 | 6 5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м ) | на перекачку - кВт ч/м'1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | на очистку - кВт ч/м'1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

Таблица 2.7.2 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения Холмогорского ТП

| Группа | Базовый показатель на 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034 | 2035 | 2036 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 15,88 | 12,70 | 11,12 | 9,53 | 7,94 | 6,35 | 4,76 | 3,18 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | 75 | 62,5 | 56,3 | 50,0 | 43,8 | 37,5 | 31,3 | 25,0 | 18,8 | 12,5 | 6,3 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | - |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 0 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | Инвестиционные программы отсутствуют | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 6. Иные показатели | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

# 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

На территории Шарыповского муниципального округабесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО Шарыповский муниципальный округ.